## AGAR ENERCON1_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Enercon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | E53
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2198
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1266
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 5.31 | 0.24401
2.7 | 2.8 | 7.15 | 0.29339
2.8 | 2.9 | 12.32 | 0.45328
2.9 | 3 | 15.61 | 0.51694
3 | 3.1 | 20.32 | 0.60784
3.1 | 3.2 | 23.31 | 0.63196
3.2 | 3.3 | 25.35 | 0.62483
3.3 | 3.4 | 28.36 | 0.63738
3.4 | 3.5 | 32.32 | 0.66415
3.5 | 3.6 | 35.62 | 0.671
3.6 | 3.7 | 38.91 | 0.67358
3.7 | 3.8 | 42.32 | 0.6748
3.8 | 3.9 | 45.32 | 0.66707
3.9 | 4 | 47.7409 | 0.65002
4 | 4.1 | 51.7241 | 0.65275
4.1 | 4.2 | 55.5549 | 0.65103
4.2 | 4.3 | 60.1572 | 0.6558
4.3 | 4.4 | 63.9561 | 0.64969
4.4 | 4.5 | 68.8143 | 0.65246
4.5 | 4.6 | 74.0125 | 0.65599
4.6 | 4.7 | 79.7283 | 0.66156
4.7 | 4.8 | 85.331 | 0.66381
4.8 | 4.9 | 91.6637 | 0.66943
4.9 | 5 | 98.1262 | 0.67364
5 | 5.1 | 104.2973 | 0.6739
5.1 | 5.2 | 111.2656 | 0.67746
5.2 | 5.3 | 118.314 | 0.67961
5.3 | 5.4 | 123.7568 | 0.67139
5.4 | 5.5 | 130.3472 | 0.66858
5.5 | 5.6 | 138.1871 | 0.67083
5.6 | 5.7 | 145.493 | 0.66913
5.7 | 5.8 | 153.0822 | 0.66763
5.8 | 5.9 | 161.5565 | 0.66876
5.9 | 6 | 169.5599 | 0.66681
6 | 6.1 | 178.4411 | 0.66723
6.1 | 6.2 | 187.4159 | 0.66688
6.2 | 6.3 | 198.1436 | 0.67149
6.3 | 6.4 | 205.8247 | 0.66483
6.4 | 6.5 | 216.0591 | 0.66568
6.5 | 6.6 | 226.4796 | 0.66607
6.6 | 6.7 | 237.8169 | 0.6681
6.7 | 6.8 | 249.2681 | 0.66938
6.8 | 6.9 | 260.587 | 0.66936
6.9 | 7 | 274.8868 | 0.67583
7 | 7.1 | 287.7464 | 0.67756
7.1 | 7.2 | 302.4739 | 0.68257
7.2 | 7.3 | 314.7961 | 0.68118
7.3 | 7.4 | 332.8084 | 0.69097
7.4 | 7.5 | 349.9462 | 0.69749
7.5 | 7.6 | 367.1954 | 0.70298
7.6 | 7.7 | 377 | 0.69364
7.7 | 7.8 | 400 | 0.70765
7.8 | 7.9 | 415 | 0.70631
7.9 | 8 | 430 | 0.7044
8 | 8.1 | 445 | 0.70198
8.1 | 8.2 | 465 | 0.70669
8.2 | 8.3 | 480 | 0.70312
8.3 | 8.4 | 500 | 0.70627
8.4 | 8.5 | 520 | 0.70859
8.5 | 8.6 | 535 | 0.70361
8.6 | 8.7 | 550 | 0.69839
8.7 | 8.8 | 566.8108 | 0.69521
8.8 | 8.9 | 580 | 0.6874
8.9 | 9 | 592.6562 | 0.67899
9 | 9.1 | 615 | 0.68137
9.1 | 9.2 | 627 | 0.67201
9.2 | 9.3 | 645.4314 | 0.66945
9.3 | 9.4 | 657 | 0.6597
9.4 | 9.5 | 667 | 0.6486
9.5 | 9.6 | 677 | 0.63775
9.6 | 9.7 | 687 | 0.62716
9.7 | 9.8 | 697 | 0.61681
9.8 | 9.9 | 720 | 0.61786
9.9 | 10 | 723.3696 | 0.60213
10 | 10.1 | 727 | 0.58717
10.1 | 10.2 | 731 | 0.57304
10.2 | 10.3 | 734 | 0.55863
10.3 | 10.4 | 738 | 0.54548
10.4 | 10.5 | 745 | 0.53492
10.5 | 10.6 | 755 | 0.52676
10.6 | 10.7 | 761 | 0.51606
10.7 | 10.8 | 768.2258 | 0.50649
10.8 | 10.9 | 778 | 0.49882
10.9 | 11 | 789.2 | 0.4922
11 | 11.1 | 796 | 0.48302
11.1 | 11.2 | 800 | 0.47245
11.2 | 11.3 | 800 | 0.45991
11.3 | 11.4 | 800 | 0.4478
11.4 | 11.5 | 800 | 0.43612
11.5 | 11.6 | 800 | 0.42484
11.6 | 11.7 | 800 | 0.41395
11.7 | 11.8 | 800 | 0.40343
11.8 | 11.9 | 800 | 0.39326
11.9 | 12 | 800 | 0.38343
12 | 12.1 | 800 | 0.37392
12.1 | 12.2 | 800 | 0.36473
12.2 | 12.3 | 800 | 0.35583
12.3 | 12.4 | 800 | 0.34722
12.4 | 12.5 | 800 | 0.33889
12.5 | 12.6 | 800 | 0.33082
12.6 | 12.7 | 800 | 0.32301
12.7 | 12.8 | 800 | 0.31544
12.8 | 12.9 | 800 | 0.3081
12.9 | 13 | 800 | 0.30099
13 | 13.1 | 800 | 0.2941
13.1 | 13.2 | 800 | 0.28741
13.2 | 13.3 | 800 | 0.28093
13.3 | 13.4 | 800 | 0.27464
13.4 | 13.5 | 800 | 0.26854
13.5 | 13.6 | 800 | 0.26262
13.6 | 13.7 | 800 | 0.25687
13.7 | 13.8 | 800 | 0.25128
13.8 | 13.9 | 800 | 0.24586
13.9 | 14 | 800 | 0.24059
14 | 14.1 | 800 | 0.23547
14.1 | 14.2 | 800 | 0.2305
14.2 | 14.3 | 800 | 0.22566
14.3 | 14.4 | 800 | 0.22096
14.4 | 14.5 | 800 | 0.21639
14.5 | 14.6 | 800 | 0.21194
14.6 | 14.7 | 800 | 0.20762
14.7 | 14.8 | 800 | 0.20341
14.8 | 14.9 | 800 | 0.19931
14.9 | 15 | 800 | 0.19533
15 | 15.1 | 800 | 0.19145
15.1 | 15.2 | 800 | 0.18767
15.2 | 15.3 | 800 | 0.18399
15.3 | 15.4 | 800 | 0.1804
15.4 | 15.5 | 800 | 0.17691
15.5 | 15.6 | 800 | 0.17351
15.6 | 15.7 | 800 | 0.1702
15.7 | 15.8 | 800 | 0.16696
15.8 | 15.9 | 800 | 0.16381
15.9 | 16 | 800 | 0.16074
16 | 16.1 | 800 | 0.15775
16.1 | 16.2 | 800 | 0.15483
16.2 | 16.3 | 800 | 0.15198
16.3 | 16.4 | 800 | 0.1492
16.4 | 16.5 | 800 | 0.14648
16.5 | 16.6 | 800 | 0.14384
16.6 | 16.7 | 800 | 0.14125
16.7 | 16.8 | 800 | 0.13873
16.8 | 16.9 | 800 | 0.13627
16.9 | 17 | 800 | 0.13386
17 | 17.1 | 800 | 0.13152
17.1 | 17.2 | 800 | 0.12922
17.2 | 17.3 | 800 | 0.12698
17.3 | 17.4 | 800 | 0.12479
17.4 | 17.5 | 800 | 0.12265
17.5 | 17.6 | 800 | 0.12056
17.6 | 17.7 | 800 | 0.11852
17.7 | 17.8 | 800 | 0.11652
17.8 | 17.9 | 800 | 0.11457
17.9 | 18 | 800 | 0.11266
18 | 18.1 | 800 | 0.11079
18.1 | 18.2 | 800 | 0.10896
18.2 | 18.3 | 800 | 0.10718
18.3 | 18.4 | 800 | 0.10543
18.4 | 18.5 | 800 | 0.10372
18.5 | 18.6 | 800 | 0.10205
18.6 | 18.7 | 800 | 0.10041
18.7 | 18.8 | 800 | 0.098809
18.8 | 18.9 | 800 | 0.097241
18.9 | 19 | 800 | 0.095706
19 | 19.1 | 800 | 0.094202
19.1 | 19.2 | 800 | 0.09273
19.2 | 19.3 | 800 | 0.091289
19.3 | 19.4 | 800 | 0.089877
19.4 | 19.5 | 800 | 0.088495
19.5 | 19.6 | 800 | 0.08714
19.6 | 19.7 | 800 | 0.085813
19.7 | 19.8 | 800 | 0.084513
19.8 | 19.9 | 800 | 0.083239
19.9 | 20 | 800 | 0.08199
20 | 20.1 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0