## AGAR ENERCON3_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Enercon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | E53
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2198
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.107
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 9.7492 | 0.45593
2.6 | 2.7 | 11.1676 | 0.46636
2.7 | 2.8 | 12.4417 | 0.46586
2.8 | 2.9 | 13.4733 | 0.45408
2.9 | 3 | 15.0056 | 0.45682
3 | 3.1 | 16.8129 | 0.46389
3.1 | 3.2 | 18.4248 | 0.46218
3.2 | 3.3 | 20.3067 | 0.46446
3.3 | 3.4 | 22.4599 | 0.4697
3.4 | 3.5 | 24.9521 | 0.47836
3.5 | 3.6 | 27.0936 | 0.47732
3.6 | 3.7 | 30.3242 | 0.49208
3.7 | 3.8 | 33.174 | 0.49694
3.8 | 3.9 | 36.9978 | 0.51267
3.9 | 4 | 39.596 | 0.50854
4 | 4.1 | 43.3106 | 0.51653
4.1 | 4.2 | 47.0903 | 0.52244
4.2 | 4.3 | 50.8493 | 0.5257
4.3 | 4.4 | 54.7638 | 0.52843
4.4 | 4.5 | 60.23 | 0.54329
4.5 | 4.6 | 63.32 | 0.53471
4.6 | 4.7 | 69.29 | 0.54857
4.7 | 4.8 | 76.3498 | 0.56746
4.8 | 4.9 | 81.9719 | 0.57271
4.9 | 5 | 87.9087 | 0.57806
5 | 5.1 | 93.5406 | 0.57962
5.1 | 5.2 | 99.2895 | 0.58043
5.2 | 5.3 | 105.1745 | 0.58068
5.3 | 5.4 | 111.5923 | 0.58252
5.4 | 5.5 | 118.395 | 0.58492
5.5 | 5.6 | 125.1624 | 0.58582
5.6 | 5.7 | 133.5943 | 0.59295
5.7 | 5.8 | 138 | 0.58137
5.8 | 5.9 | 149 | 0.59633
5.9 | 6 | 151.5313 | 0.57664
6 | 6.1 | 158.667 | 0.57458
6.1 | 6.2 | 166.8787 | 0.57555
6.2 | 6.3 | 174.9544 | 0.57512
6.3 | 6.4 | 185.0312 | 0.58018
6.4 | 6.5 | 192.6227 | 0.57653
6.5 | 6.6 | 202.6464 | 0.57938
6.6 | 6.7 | 218 | 0.59578
6.7 | 6.8 | 231.02 | 0.60392
6.8 | 6.9 | 242.15 | 0.60589
6.9 | 7 | 253.23 | 0.60684
7 | 7.1 | 265.26 | 0.60919
7.1 | 7.2 | 278 | 0.61221
7.2 | 7.3 | 290.23 | 0.61324
7.3 | 7.4 | 305.23 | 0.61914
7.4 | 7.5 | 319 | 0.62153
7.5 | 7.6 | 331 | 0.61979
7.6 | 7.7 | 350.0926 | 0.63033
7.7 | 7.8 | 364.7778 | 0.63183
7.8 | 7.9 | 383.2506 | 0.63893
7.9 | 8 | 397.7753 | 0.63859
8 | 8.1 | 418.8606 | 0.64784
8.1 | 8.2 | 430.9045 | 0.64238
8.2 | 8.3 | 445.23 | 0.64004
8.3 | 8.4 | 457.3435 | 0.63425
8.4 | 8.5 | 468.23 | 0.6267
8.5 | 8.6 | 484.6095 | 0.62626
8.6 | 8.7 | 495.23 | 0.61816
8.7 | 8.8 | 503.0128 | 0.60672
8.8 | 8.9 | 518.7826 | 0.60488
8.9 | 9 | 523.75 | 0.59054
9 | 9.1 | 538.8039 | 0.58771
9.1 | 9.2 | 550.23 | 0.58081
9.2 | 9.3 | 561.5366 | 0.57383
9.3 | 9.4 | 580.9821 | 0.57496
9.4 | 9.5 | 594.2857 | 0.56974
9.5 | 9.6 | 600.9722 | 0.55834
9.6 | 9.7 | 608.19 | 0.54775
9.7 | 9.8 | 616.23 | 0.53817
9.8 | 9.9 | 623.0357 | 0.52779
9.9 | 10 | 638.3077 | 0.52467
10 | 10.1 | 650.02 | 0.51858
10.1 | 10.2 | 660.23 | 0.51139
10.2 | 10.3 | 670.23 | 0.50416
10.3 | 10.4 | 680.12 | 0.49698
10.4 | 10.5 | 698.18 | 0.49574
10.5 | 10.6 | 708.19 | 0.48875
10.6 | 10.7 | 719.12 | 0.48251
10.7 | 10.8 | 725.19 | 0.47319
10.8 | 10.9 | 738.19 | 0.46854
10.9 | 11 | 750.81 | 0.46367
11 | 11.1 | 761.41 | 0.45762
11.1 | 11.2 | 771.17 | 0.45118
11.2 | 11.3 | 781.08 | 0.44495
11.3 | 11.4 | 791.02 | 0.43886
11.4 | 11.5 | 800 | 0.43237
11.5 | 11.6 | 800 | 0.42128
11.6 | 11.7 | 800 | 0.41057
11.7 | 11.8 | 800 | 0.40022
11.8 | 11.9 | 800 | 0.39021
11.9 | 12 | 800 | 0.38054
12 | 12.1 | 800 | 0.37118
12.1 | 12.2 | 800 | 0.36213
12.2 | 12.3 | 800 | 0.35337
12.3 | 12.4 | 800 | 0.34489
12.4 | 12.5 | 800 | 0.33668
12.5 | 12.6 | 800 | 0.32873
12.6 | 12.7 | 800 | 0.32102
12.7 | 12.8 | 800 | 0.31356
12.8 | 12.9 | 800 | 0.30632
12.9 | 13 | 800 | 0.29931
13 | 13.1 | 800 | 0.2925
13.1 | 13.2 | 800 | 0.28591
13.2 | 13.3 | 800 | 0.27951
13.3 | 13.4 | 800 | 0.27329
13.4 | 13.5 | 800 | 0.26727
13.5 | 13.6 | 800 | 0.26141
13.6 | 13.7 | 800 | 0.25573
13.7 | 13.8 | 800 | 0.25021
13.8 | 13.9 | 800 | 0.24485
13.9 | 14 | 800 | 0.23964
14 | 14.1 | 800 | 0.23458
14.1 | 14.2 | 800 | 0.22966
14.2 | 14.3 | 800 | 0.22487
14.3 | 14.4 | 800 | 0.22022
14.4 | 14.5 | 800 | 0.2157
14.5 | 14.6 | 800 | 0.21129
14.6 | 14.7 | 800 | 0.20701
14.7 | 14.8 | 800 | 0.20284
14.8 | 14.9 | 800 | 0.19879
14.9 | 15 | 800 | 0.19484
15 | 15.1 | 800 | 0.19099
15.1 | 15.2 | 800 | 0.18725
15.2 | 15.3 | 800 | 0.1836
15.3 | 15.4 | 800 | 0.18005
15.4 | 15.5 | 800 | 0.17658
15.5 | 15.6 | 800 | 0.17321
15.6 | 15.7 | 800 | 0.16992
15.7 | 15.8 | 800 | 0.16671
15.8 | 15.9 | 800 | 0.16359
15.9 | 16 | 800 | 0.16054
16 | 16.1 | 800 | 0.15757
16.1 | 16.2 | 800 | 0.15467
16.2 | 16.3 | 800 | 0.15184
16.3 | 16.4 | 800 | 0.14908
16.4 | 16.5 | 800 | 0.14638
16.5 | 16.6 | 800 | 0.14375
16.6 | 16.7 | 800 | 0.14119
16.7 | 16.8 | 800 | 0.13868
16.8 | 16.9 | 800 | 0.13623
16.9 | 17 | 800 | 0.13384
17 | 17.1 | 800 | 0.13151
17.1 | 17.2 | 800 | 0.12923
17.2 | 17.3 | 800 | 0.127
17.3 | 17.4 | 800 | 0.12482
17.4 | 17.5 | 800 | 0.1227
17.5 | 17.6 | 800 | 0.12062
17.6 | 17.7 | 800 | 0.11858
17.7 | 17.8 | 800 | 0.1166
17.8 | 17.9 | 800 | 0.11465
17.9 | 18 | 800 | 0.11275
18 | 18.1 | 800 | 0.11089
18.1 | 18.2 | 800 | 0.10908
18.2 | 18.3 | 800 | 0.1073
18.3 | 18.4 | 800 | 0.10556
18.4 | 18.5 | 800 | 0.10386
18.5 | 18.6 | 800 | 0.10219
18.6 | 18.7 | 800 | 0.10056
18.7 | 18.8 | 800 | 0.098963
18.8 | 18.9 | 800 | 0.0974
18.9 | 19 | 800 | 0.09587
19 | 19.1 | 800 | 0.094372
19.1 | 19.2 | 800 | 0.092905
19.2 | 19.3 | 800 | 0.091469
19.3 | 19.4 | 800 | 0.090062
19.4 | 19.5 | 800 | 0.088683
19.5 | 19.6 | 800 | 0.087333
19.6 | 19.7 | 800 | 0.086009
19.7 | 19.8 | 800 | 0.084713
19.8 | 19.9 | 800 | 0.083442
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0