## JOGI(ILFS)_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Enercon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | E53
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 2
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2198
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1018
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 6.3491 | 0.33558
2.6 | 2.7 | 7.6492 | 0.35941
2.7 | 2.8 | 9.239 | 0.38765
2.8 | 2.9 | 10.7 | 0.40254
2.9 | 3 | 12 | 0.40634
3 | 3.1 | 13.5348 | 0.41399
3.1 | 3.2 | 15.3935 | 0.42673
3.2 | 3.3 | 17.084 | 0.43057
3.3 | 3.4 | 19.057 | 0.43794
3.4 | 3.5 | 21.4103 | 0.44987
3.5 | 3.6 | 23.6123 | 0.45481
3.6 | 3.7 | 26.1486 | 0.46285
3.7 | 3.8 | 29.2053 | 0.47616
3.8 | 3.9 | 32.1767 | 0.48427
3.9 | 4 | 35.6595 | 0.49646
4 | 4.1 | 39.0384 | 0.50375
4.1 | 4.2 | 42.4106 | 0.50819
4.2 | 4.3 | 45.8 | 0.51053
4.3 | 4.4 | 49.0941 | 0.50995
4.4 | 4.5 | 52.8496 | 0.51237
4.5 | 4.6 | 56.9628 | 0.51624
4.6 | 4.7 | 60.1861 | 0.51065
4.7 | 4.8 | 64.0732 | 0.50966
4.8 | 4.9 | 69.2352 | 0.51701
4.9 | 5 | 74.448 | 0.52259
5 | 5.1 | 79.5097 | 0.5253
5.1 | 5.2 | 86.2503 | 0.53697
5.2 | 5.3 | 92.1731 | 0.54137
5.3 | 5.4 | 97.8004 | 0.54252
5.4 | 5.5 | 103.5518 | 0.54309
5.5 | 5.6 | 109.8255 | 0.54515
5.6 | 5.7 | 115.9272 | 0.54516
5.7 | 5.8 | 122 | 0.54404
5.8 | 5.9 | 128.7625 | 0.54501
5.9 | 6 | 135.7604 | 0.5459
6 | 6.1 | 143.9511 | 0.55038
6.1 | 6.2 | 151.9107 | 0.55271
6.2 | 6.3 | 160.2426 | 0.55527
6.3 | 6.4 | 168.884 | 0.55778
6.4 | 6.5 | 176.622 | 0.55642
6.5 | 6.6 | 184.465 | 0.55472
6.6 | 6.7 | 193.319 | 0.55532
6.7 | 6.8 | 202.4468 | 0.55589
6.8 | 6.9 | 212.545 | 0.55824
6.9 | 7 | 222.2101 | 0.55862
7 | 7.1 | 234.7016 | 0.56509
7.1 | 7.2 | 243.7297 | 0.56238
7.2 | 7.3 | 254.9525 | 0.56411
7.3 | 7.4 | 269.0092 | 0.57108
7.4 | 7.5 | 281.3438 | 0.57338
7.5 | 7.6 | 295.2884 | 0.57805
7.6 | 7.7 | 314.2053 | 0.59112
7.7 | 7.8 | 331.3586 | 0.59941
7.8 | 7.9 | 353.3176 | 0.61487
7.9 | 8 | 367.082 | 0.61487
8 | 8.1 | 387.7814 | 0.62548
8.1 | 8.2 | 401.3657 | 0.62371
8.2 | 8.3 | 418.6364 | 0.62704
8.3 | 8.4 | 438.5126 | 0.63336
8.4 | 8.5 | 455 | 0.63398
8.5 | 8.6 | 473 | 0.63607
8.6 | 8.7 | 487.3077 | 0.63271
8.7 | 8.8 | 500 | 0.62706
8.8 | 8.9 | 515.0789 | 0.6242
8.9 | 9 | 525 | 0.61502
9 | 9.1 | 543 | 0.61514
9.1 | 9.2 | 563 | 0.617
9.2 | 9.3 | 580 | 0.61513
9.3 | 9.4 | 598.0833 | 0.61406
9.4 | 9.5 | 610 | 0.60652
9.5 | 9.6 | 620 | 0.5972
9.6 | 9.7 | 635.375 | 0.59308
9.7 | 9.8 | 645 | 0.58364
9.8 | 9.9 | 657.4286 | 0.57686
9.9 | 10 | 668.8571 | 0.56928
10 | 10.1 | 678 | 0.55992
10.1 | 10.2 | 690 | 0.55308
10.2 | 10.3 | 700.5714 | 0.54519
10.3 | 10.4 | 717.25 | 0.54207
10.4 | 10.5 | 721 | 0.52934
10.5 | 10.6 | 729 | 0.52007
10.6 | 10.7 | 732.5 | 0.50791
10.7 | 10.8 | 745 | 0.50223
10.8 | 10.9 | 760 | 0.49824
10.9 | 11 | 765 | 0.48784
11 | 11.1 | 770 | 0.47776
11.1 | 11.2 | 775 | 0.46799
11.2 | 11.3 | 780 | 0.4585
11.3 | 11.4 | 790 | 0.45216
11.4 | 11.5 | 800 | 0.44594
11.5 | 11.6 | 800 | 0.43441
11.6 | 11.7 | 800 | 0.42327
11.7 | 11.8 | 800 | 0.41251
11.8 | 11.9 | 800 | 0.40211
11.9 | 12 | 800 | 0.39206
12 | 12.1 | 800 | 0.38234
12.1 | 12.2 | 800 | 0.37294
12.2 | 12.3 | 800 | 0.36384
12.3 | 12.4 | 800 | 0.35504
12.4 | 12.5 | 800 | 0.34652
12.5 | 12.6 | 800 | 0.33827
12.6 | 12.7 | 800 | 0.33028
12.7 | 12.8 | 800 | 0.32254
12.8 | 12.9 | 800 | 0.31504
12.9 | 13 | 800 | 0.30777
13 | 13.1 | 800 | 0.30072
13.1 | 13.2 | 800 | 0.29388
13.2 | 13.3 | 800 | 0.28726
13.3 | 13.4 | 800 | 0.28082
13.4 | 13.5 | 800 | 0.27458
13.5 | 13.6 | 800 | 0.26853
13.6 | 13.7 | 800 | 0.26265
13.7 | 13.8 | 800 | 0.25694
13.8 | 13.9 | 800 | 0.25139
13.9 | 14 | 800 | 0.24601
14 | 14.1 | 800 | 0.24077
14.1 | 14.2 | 800 | 0.23569
14.2 | 14.3 | 800 | 0.23074
14.3 | 14.4 | 800 | 0.22593
14.4 | 14.5 | 800 | 0.22126
14.5 | 14.6 | 800 | 0.21671
14.6 | 14.7 | 800 | 0.21229
14.7 | 14.8 | 800 | 0.20799
14.8 | 14.9 | 800 | 0.2038
14.9 | 15 | 800 | 0.19972
15 | 15.1 | 800 | 0.19576
15.1 | 15.2 | 800 | 0.19189
15.2 | 15.3 | 800 | 0.18813
15.3 | 15.4 | 800 | 0.18447
15.4 | 15.5 | 800 | 0.1809
15.5 | 15.6 | 800 | 0.17742
15.6 | 15.7 | 800 | 0.17403
15.7 | 15.8 | 800 | 0.17072
15.8 | 15.9 | 800 | 0.1675
15.9 | 16 | 800 | 0.16436
16 | 16.1 | 800 | 0.1613
16.1 | 16.2 | 800 | 0.15831
16.2 | 16.3 | 800 | 0.1554
16.3 | 16.4 | 800 | 0.15256
16.4 | 16.5 | 800 | 0.14978
16.5 | 16.6 | 800 | 0.14707
16.6 | 16.7 | 800 | 0.14443
16.7 | 16.8 | 800 | 0.14185
16.8 | 16.9 | 800 | 0.13934
16.9 | 17 | 800 | 0.13688
17 | 17.1 | 800 | 0.13448
17.1 | 17.2 | 800 | 0.13213
17.2 | 17.3 | 800 | 0.12984
17.3 | 17.4 | 800 | 0.1276
17.4 | 17.5 | 800 | 0.12541
17.5 | 17.6 | 800 | 0.12328
17.6 | 17.7 | 800 | 0.12119
17.7 | 17.8 | 800 | 0.11914
17.8 | 17.9 | 800 | 0.11715
17.9 | 18 | 800 | 0.11519
18 | 18.1 | 800 | 0.11328
18.1 | 18.2 | 800 | 0.11142
18.2 | 18.3 | 800 | 0.10959
18.3 | 18.4 | 800 | 0.1078
18.4 | 18.5 | 800 | 0.10606
18.5 | 18.6 | 800 | 0.10435
18.6 | 18.7 | 800 | 0.10267
18.7 | 18.8 | 800 | 0.10103
18.8 | 18.9 | 800 | 0.09943
18.9 | 19 | 800 | 0.09786
19 | 19.1 | 800 | 0.096323
19.1 | 19.2 | 800 | 0.094818
19.2 | 19.3 | 800 | 0.093344
19.3 | 19.4 | 800 | 0.0919
19.4 | 19.5 | 800 | 0.090487
19.5 | 19.6 | 800 | 0.089102
19.6 | 19.7 | 800 | 0.087745
19.7 | 19.8 | 800 | 0.086415
19.8 | 19.9 | 800 | 0.085113
19.9 | 20 | 800 | 0.083836
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0