## JOGI(ILFS)_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Enercon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | E53
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 2
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2198
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0778
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 5.8223 | 0.27967
2.6 | 2.7 | 7.3711 | 0.31616
2.7 | 2.8 | 8.3711 | 0.32194
2.8 | 2.9 | 9.6601 | 0.33439
2.9 | 3 | 10.9504 | 0.3424
3 | 3.1 | 12.3209 | 0.34916
3.1 | 3.2 | 14.2068 | 0.36602
3.2 | 3.3 | 15.7776 | 0.37065
3.3 | 3.4 | 17.9821 | 0.38625
3.4 | 3.5 | 19.4328 | 0.38264
3.5 | 3.6 | 22.5342 | 0.40775
3.6 | 3.7 | 25.0689 | 0.41782
3.7 | 3.8 | 27.7722 | 0.42729
3.8 | 3.9 | 31.0803 | 0.44234
3.9 | 4 | 33.9182 | 0.44742
4 | 4.1 | 37.297 | 0.45686
4.1 | 4.2 | 40.1165 | 0.45713
4.2 | 4.3 | 43.8769 | 0.4659
4.3 | 4.4 | 47.648 | 0.47223
4.4 | 4.5 | 51.4521 | 0.47668
4.5 | 4.6 | 55.3012 | 0.47965
4.6 | 4.7 | 59.967 | 0.48762
4.7 | 4.8 | 64.7126 | 0.494
4.8 | 4.9 | 69.4701 | 0.49851
4.9 | 5 | 73.8147 | 0.49854
5 | 5.1 | 78.6433 | 0.50051
5.1 | 5.2 | 83.8762 | 0.50361
5.2 | 5.3 | 89.4558 | 0.50728
5.3 | 5.4 | 94.699 | 0.50772
5.4 | 5.5 | 100.0565 | 0.50772
5.5 | 5.6 | 106.0715 | 0.50992
5.6 | 5.7 | 112.33 | 0.51208
5.7 | 5.8 | 118.6144 | 0.51324
5.8 | 5.9 | 124.3867 | 0.51131
5.9 | 6 | 132.0956 | 0.5163
6 | 6.1 | 139.7007 | 0.51961
6.1 | 6.2 | 146.9635 | 0.52059
6.2 | 6.3 | 155.6966 | 0.52568
6.3 | 6.4 | 163.4541 | 0.5264
6.4 | 6.5 | 172.5339 | 0.53039
6.5 | 6.6 | 182.0898 | 0.53471
6.6 | 6.7 | 190.6417 | 0.53513
6.7 | 6.8 | 202.0187 | 0.54241
6.8 | 6.9 | 214.5932 | 0.55148
6.9 | 7 | 223.8019 | 0.55085
7 | 7.1 | 236.9386 | 0.55889
7.1 | 7.2 | 248.8786 | 0.56293
7.2 | 7.3 | 261.1787 | 0.5668
7.3 | 7.4 | 273.8959 | 0.57063
7.4 | 7.5 | 285.6084 | 0.57155
7.5 | 7.6 | 303.5044 | 0.5837
7.6 | 7.7 | 321.0749 | 0.59374
7.7 | 7.8 | 340.1555 | 0.60514
7.8 | 7.9 | 360.3072 | 0.61696
7.9 | 8 | 371.6633 | 0.61284
8 | 8.1 | 385.15 | 0.61184
8.1 | 8.2 | 400.02 | 0.6125
8.2 | 8.3 | 415.23 | 0.61308
8.3 | 8.4 | 430.15 | 0.6127
8.4 | 8.5 | 445.15 | 0.61195
8.5 | 8.6 | 460.06 | 0.61064
8.6 | 8.7 | 475.15 | 0.60917
8.7 | 8.8 | 489.19 | 0.60603
8.8 | 8.9 | 501.02 | 0.6
8.9 | 9 | 505.6667 | 0.5856
9 | 9.1 | 519.23 | 0.5817
9.1 | 9.2 | 537.8125 | 0.58308
9.2 | 9.3 | 543.02 | 0.56994
9.3 | 9.4 | 546.2667 | 0.55525
9.4 | 9.5 | 566.6316 | 0.55795
9.5 | 9.6 | 576 | 0.54963
9.6 | 9.7 | 584.18 | 0.54038
9.7 | 9.8 | 591 | 0.53012
9.8 | 9.9 | 600.03 | 0.52207
9.9 | 10 | 608 | 0.5133
10 | 10.1 | 611 | 0.50066
10.1 | 10.2 | 612 | 0.48687
10.2 | 10.3 | 628.323 | 0.48544
10.3 | 10.4 | 640.19 | 0.48048
10.4 | 10.5 | 650.23 | 0.4742
10.5 | 10.6 | 661.03 | 0.46856
10.6 | 10.7 | 672.12 | 0.46319
10.7 | 10.8 | 685.02 | 0.45909
10.8 | 10.9 | 696.09 | 0.45378
10.9 | 11 | 710.02 | 0.45036
11 | 11.1 | 722.02 | 0.4457
11.1 | 11.2 | 735.26 | 0.44183
11.2 | 11.3 | 745.19 | 0.43601
11.3 | 11.4 | 752.06 | 0.42855
11.4 | 11.5 | 769.09 | 0.42692
11.5 | 11.6 | 779.09 | 0.42138
11.6 | 11.7 | 789.19 | 0.416
11.7 | 11.8 | 796.233 | 0.40913
11.8 | 11.9 | 800 | 0.40079
11.9 | 12 | 800 | 0.39085
12 | 12.1 | 800 | 0.38124
12.1 | 12.2 | 800 | 0.37194
12.2 | 12.3 | 800 | 0.36294
12.3 | 12.4 | 800 | 0.35423
12.4 | 12.5 | 800 | 0.3458
12.5 | 12.6 | 800 | 0.33763
12.6 | 12.7 | 800 | 0.32972
12.7 | 12.8 | 800 | 0.32205
12.8 | 12.9 | 800 | 0.31462
12.9 | 13 | 800 | 0.30741
13 | 13.1 | 800 | 0.30043
13.1 | 13.2 | 800 | 0.29365
13.2 | 13.3 | 800 | 0.28708
13.3 | 13.4 | 800 | 0.2807
13.4 | 13.5 | 800 | 0.27451
13.5 | 13.6 | 800 | 0.2685
13.6 | 13.7 | 800 | 0.26266
13.7 | 13.8 | 800 | 0.25699
13.8 | 13.9 | 800 | 0.25148
13.9 | 14 | 800 | 0.24613
14 | 14.1 | 800 | 0.24093
14.1 | 14.2 | 800 | 0.23588
14.2 | 14.3 | 800 | 0.23096
14.3 | 14.4 | 800 | 0.22619
14.4 | 14.5 | 800 | 0.22154
14.5 | 14.6 | 800 | 0.21702
14.6 | 14.7 | 800 | 0.21262
14.7 | 14.8 | 800 | 0.20834
14.8 | 14.9 | 800 | 0.20417
14.9 | 15 | 800 | 0.20012
15 | 15.1 | 800 | 0.19617
15.1 | 15.2 | 800 | 0.19232
15.2 | 15.3 | 800 | 0.18857
15.3 | 15.4 | 800 | 0.18492
15.4 | 15.5 | 800 | 0.18137
15.5 | 15.6 | 800 | 0.1779
15.6 | 15.7 | 800 | 0.17452
15.7 | 15.8 | 800 | 0.17123
15.8 | 15.9 | 800 | 0.16802
15.9 | 16 | 800 | 0.16489
16 | 16.1 | 800 | 0.16184
16.1 | 16.2 | 800 | 0.15886
16.2 | 16.3 | 800 | 0.15595
16.3 | 16.4 | 800 | 0.15312
16.4 | 16.5 | 800 | 0.15035
16.5 | 16.6 | 800 | 0.14765
16.6 | 16.7 | 800 | 0.14501
16.7 | 16.8 | 800 | 0.14244
16.8 | 16.9 | 800 | 0.13992
16.9 | 17 | 800 | 0.13747
17 | 17.1 | 800 | 0.13507
17.1 | 17.2 | 800 | 0.13273
17.2 | 17.3 | 800 | 0.13044
17.3 | 17.4 | 800 | 0.12821
17.4 | 17.5 | 800 | 0.12602
17.5 | 17.6 | 800 | 0.12388
17.6 | 17.7 | 800 | 0.1218
17.7 | 17.8 | 800 | 0.11976
17.8 | 17.9 | 800 | 0.11776
17.9 | 18 | 800 | 0.11581
18 | 18.1 | 800 | 0.1139
18.1 | 18.2 | 800 | 0.11203
18.2 | 18.3 | 800 | 0.1102
18.3 | 18.4 | 800 | 0.10842
18.4 | 18.5 | 800 | 0.10667
18.5 | 18.6 | 800 | 0.10496
18.6 | 18.7 | 800 | 0.10328
18.7 | 18.8 | 800 | 0.10164
18.8 | 18.9 | 800 | 0.10004
18.9 | 19 | 800 | 0.098468
19 | 19.1 | 800 | 0.096929
19.1 | 19.2 | 800 | 0.095422
19.2 | 19.3 | 800 | 0.093947
19.3 | 19.4 | 800 | 0.092502
19.4 | 19.5 | 800 | 0.091086
19.5 | 19.6 | 800 | 0.089699
19.6 | 19.7 | 800 | 0.08834
19.7 | 19.8 | 800 | 0.087008
19.8 | 19.9 | 800 | 0.085703
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0