## Dec
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Enercon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | E53
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2198
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.062
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 7.4462 | 0.36299
2.6 | 2.7 | 8.6044 | 0.37455
2.7 | 2.8 | 9.1708 | 0.35794
2.8 | 2.9 | 10.6702 | 0.37485
2.9 | 3 | 11.8538 | 0.37616
3 | 3.1 | 13.0768 | 0.37609
3.1 | 3.2 | 14.8091 | 0.38722
3.2 | 3.3 | 16.2833 | 0.38822
3.3 | 3.4 | 18.2719 | 0.39831
3.4 | 3.5 | 20.1751 | 0.40317
3.5 | 3.6 | 22.5466 | 0.41405
3.6 | 3.7 | 24.8024 | 0.41953
3.7 | 3.8 | 28.1892 | 0.44016
3.8 | 3.9 | 31.0065 | 0.44785
3.9 | 4 | 33.9879 | 0.45501
4 | 4.1 | 36.4406 | 0.45301
4.1 | 4.2 | 39.4943 | 0.45674
4.2 | 4.3 | 42.531 | 0.45833
4.3 | 4.4 | 46.023 | 0.46291
4.4 | 4.5 | 49.4681 | 0.46512
4.5 | 4.6 | 53.3658 | 0.46975
4.6 | 4.7 | 57.9498 | 0.47823
4.7 | 4.8 | 61.6972 | 0.47799
4.8 | 4.9 | 66.747 | 0.4861
4.9 | 5 | 70.6286 | 0.48411
5 | 5.1 | 79.427 | 0.51302
5.1 | 5.2 | 84.1712 | 0.5129
5.2 | 5.3 | 89.2226 | 0.51348
5.3 | 5.4 | 95.0685 | 0.51729
5.4 | 5.5 | 100.1582 | 0.51579
5.5 | 5.6 | 107.1991 | 0.523
5.6 | 5.7 | 112.3343 | 0.51972
5.7 | 5.8 | 118.8958 | 0.52211
5.8 | 5.9 | 124.8971 | 0.52104
5.9 | 6 | 131.4664 | 0.52148
6 | 6.1 | 138.9085 | 0.52434
6.1 | 6.2 | 146.3251 | 0.52604
6.2 | 6.3 | 151.5 | 0.51912
6.3 | 6.4 | 160.8223 | 0.52563
6.4 | 6.5 | 168.622 | 0.52608
6.5 | 6.6 | 177.1124 | 0.52783
6.6 | 6.7 | 186.0988 | 0.53015
6.7 | 6.8 | 193.8796 | 0.5283
6.8 | 6.9 | 200.6032 | 0.5232
6.9 | 7 | 212 | 0.52957
7 | 7.1 | 225 | 0.53862
7.1 | 7.2 | 229.1418 | 0.526
7.2 | 7.3 | 242 | 0.533
7.3 | 7.4 | 251.2766 | 0.53129
7.4 | 7.5 | 259.23 | 0.52648
7.5 | 7.6 | 269 | 0.52504
7.6 | 7.7 | 278.989 | 0.52359
7.7 | 7.8 | 293.9636 | 0.53075
7.8 | 7.9 | 306.8516 | 0.53324
7.9 | 8 | 319.1645 | 0.5341
8 | 8.1 | 329.6662 | 0.53149
8.1 | 8.2 | 345.6433 | 0.53711
8.2 | 8.3 | 357.2367 | 0.5353
8.3 | 8.4 | 368.7715 | 0.53309
8.4 | 8.5 | 380.8257 | 0.53131
8.5 | 8.6 | 390.673 | 0.52625
8.6 | 8.7 | 396.8867 | 0.5164
8.7 | 8.8 | 411.2046 | 0.517
8.8 | 8.9 | 420.6452 | 0.51124
8.9 | 9 | 429.5315 | 0.50483
9 | 9.1 | 437.956 | 0.49795
9.1 | 9.2 | 449.5979 | 0.4947
9.2 | 9.3 | 461.2928 | 0.49137
9.3 | 9.4 | 465.4487 | 0.48014
9.4 | 9.5 | 481.7589 | 0.48143
9.5 | 9.6 | 484.6452 | 0.46934
9.6 | 9.7 | 495.6353 | 0.46529
9.7 | 9.8 | 506.2022 | 0.46081
9.8 | 9.9 | 508.2568 | 0.4488
9.9 | 10 | 524.0968 | 0.44904
10 | 10.1 | 531.3333 | 0.44186
10.1 | 10.2 | 536.8085 | 0.43341
10.2 | 10.3 | 559.8108 | 0.43894
10.3 | 10.4 | 565 | 0.43035
10.4 | 10.5 | 578 | 0.4278
10.5 | 10.6 | 589.625 | 0.42417
10.6 | 10.7 | 608.625 | 0.42567
10.7 | 10.8 | 621.5 | 0.42271
10.8 | 10.9 | 625.5455 | 0.41386
10.9 | 11 | 640.23 | 0.41213
11 | 11.1 | 649.8261 | 0.4071
11.1 | 11.2 | 664.1333 | 0.40502
11.2 | 11.3 | 675.15 | 0.40091
11.3 | 11.4 | 685.12 | 0.39621
11.4 | 11.5 | 695 | 0.39153
11.5 | 11.6 | 708 | 0.38863
11.6 | 11.7 | 719 | 0.38464
11.7 | 11.8 | 725 | 0.37807
11.8 | 11.9 | 740 | 0.37624
11.9 | 12 | 760 | 0.37683
12 | 12.1 | 775 | 0.37482
12.1 | 12.2 | 788.5 | 0.37205
12.2 | 12.3 | 795 | 0.36604
12.3 | 12.4 | 800 | 0.3595
12.4 | 12.5 | 800 | 0.35094
12.5 | 12.6 | 800 | 0.34265
12.6 | 12.7 | 800 | 0.33462
12.7 | 12.8 | 800 | 0.32684
12.8 | 12.9 | 800 | 0.3193
12.9 | 13 | 800 | 0.31199
13 | 13.1 | 800 | 0.3049
13.1 | 13.2 | 800 | 0.29802
13.2 | 13.3 | 800 | 0.29135
13.3 | 13.4 | 800 | 0.28487
13.4 | 13.5 | 800 | 0.27859
13.5 | 13.6 | 800 | 0.27249
13.6 | 13.7 | 800 | 0.26657
13.7 | 13.8 | 800 | 0.26081
13.8 | 13.9 | 800 | 0.25523
13.9 | 14 | 800 | 0.24979
14 | 14.1 | 800 | 0.24452
14.1 | 14.2 | 800 | 0.23939
14.2 | 14.3 | 800 | 0.2344
14.3 | 14.4 | 800 | 0.22955
14.4 | 14.5 | 800 | 0.22483
14.5 | 14.6 | 800 | 0.22025
14.6 | 14.7 | 800 | 0.21578
14.7 | 14.8 | 800 | 0.21144
14.8 | 14.9 | 800 | 0.20721
14.9 | 15 | 800 | 0.20309
15 | 15.1 | 800 | 0.19908
15.1 | 15.2 | 800 | 0.19518
15.2 | 15.3 | 800 | 0.19138
15.3 | 15.4 | 800 | 0.18767
15.4 | 15.5 | 800 | 0.18407
15.5 | 15.6 | 800 | 0.18055
15.6 | 15.7 | 800 | 0.17712
15.7 | 15.8 | 800 | 0.17378
15.8 | 15.9 | 800 | 0.17052
15.9 | 16 | 800 | 0.16734
16 | 16.1 | 800 | 0.16424
16.1 | 16.2 | 800 | 0.16122
16.2 | 16.3 | 800 | 0.15827
16.3 | 16.4 | 800 | 0.15539
16.4 | 16.5 | 800 | 0.15259
16.5 | 16.6 | 800 | 0.14985
16.6 | 16.7 | 800 | 0.14717
16.7 | 16.8 | 800 | 0.14456
16.8 | 16.9 | 800 | 0.14201
16.9 | 17 | 800 | 0.13952
17 | 17.1 | 800 | 0.13708
17.1 | 17.2 | 800 | 0.1347
17.2 | 17.3 | 800 | 0.13238
17.3 | 17.4 | 800 | 0.13011
17.4 | 17.5 | 800 | 0.1279
17.5 | 17.6 | 800 | 0.12573
17.6 | 17.7 | 800 | 0.12361
17.7 | 17.8 | 800 | 0.12154
17.8 | 17.9 | 800 | 0.11951
17.9 | 18 | 800 | 0.11753
18 | 18.1 | 800 | 0.11559
18.1 | 18.2 | 800 | 0.1137
18.2 | 18.3 | 800 | 0.11184
18.3 | 18.4 | 800 | 0.11003
18.4 | 18.5 | 800 | 0.10826
18.5 | 18.6 | 800 | 0.10652
18.6 | 18.7 | 800 | 0.10482
18.7 | 18.8 | 800 | 0.10316
18.8 | 18.9 | 800 | 0.10153
18.9 | 19 | 800 | 0.099933
19 | 19.1 | 800 | 0.098371
19.1 | 19.2 | 800 | 0.096842
19.2 | 19.3 | 800 | 0.095345
19.3 | 19.4 | 800 | 0.093878
19.4 | 19.5 | 800 | 0.092441
19.5 | 19.6 | 800 | 0.091033
19.6 | 19.7 | 800 | 0.089654
19.7 | 19.8 | 800 | 0.088302
19.8 | 19.9 | 800 | 0.086978
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 20.1 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0