## Dec
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Enercon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | E53
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2198
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1004
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 7.05 | 0.3731
2.6 | 2.7 | 8.03 | 0.37779
2.7 | 2.8 | 9.14 | 0.38398
2.8 | 2.9 | 11.02 | 0.41511
2.9 | 3 | 12.95 | 0.43906
3 | 3.1 | 15.5559 | 0.47641
3.1 | 3.2 | 17.6626 | 0.49025
3.2 | 3.3 | 19.6776 | 0.49656
3.3 | 3.4 | 21.6659 | 0.49852
3.4 | 3.5 | 23.954 | 0.50396
3.5 | 3.6 | 26.0648 | 0.50269
3.6 | 3.7 | 31.9926 | 0.56701
3.7 | 3.8 | 35.3943 | 0.5778
3.8 | 3.9 | 38.3619 | 0.5781
3.9 | 4 | 42.0191 | 0.58574
4 | 4.1 | 45.8348 | 0.5922
4.1 | 4.2 | 49.507 | 0.59397
4.2 | 4.3 | 53.5008 | 0.59712
4.3 | 4.4 | 58.2334 | 0.60565
4.4 | 4.5 | 63.1674 | 0.61318
4.5 | 4.6 | 67.8523 | 0.61571
4.6 | 4.7 | 73.4065 | 0.62361
4.7 | 4.8 | 78.926 | 0.62861
4.8 | 4.9 | 84.7014 | 0.63331
4.9 | 5 | 90.6232 | 0.63695
5 | 5.1 | 97.3052 | 0.64369
5.1 | 5.2 | 103.8467 | 0.64734
5.2 | 5.3 | 110.4998 | 0.64984
5.3 | 5.4 | 117.4239 | 0.6522
5.4 | 5.5 | 124.2171 | 0.65231
5.5 | 5.6 | 131.0648 | 0.6514
5.6 | 5.7 | 138.4161 | 0.65174
5.7 | 5.8 | 145.4352 | 0.64938
5.8 | 5.9 | 152.7252 | 0.64726
5.9 | 6 | 160.4902 | 0.64617
6 | 6.1 | 169.6468 | 0.64945
6.1 | 6.2 | 178.235 | 0.64931
6.2 | 6.3 | 187.9668 | 0.65217
6.3 | 6.4 | 197.2466 | 0.65229
6.4 | 6.5 | 207.1474 | 0.65342
6.5 | 6.6 | 217.0228 | 0.65346
6.6 | 6.7 | 227.7985 | 0.6552
6.7 | 6.8 | 242.32 | 0.66622
6.8 | 6.9 | 251.31 | 0.6609
6.9 | 7 | 265.9532 | 0.66944
7 | 7.1 | 276.0431 | 0.66548
7.1 | 7.2 | 288.1631 | 0.66576
7.2 | 7.3 | 305.3432 | 0.67646
7.3 | 7.4 | 318.4732 | 0.67695
7.4 | 7.5 | 332.6132 | 0.67873
7.5 | 7.6 | 348.5712 | 0.68322
7.6 | 7.7 | 363.7616 | 0.68522
7.7 | 7.8 | 378.9015 | 0.68629
7.8 | 7.9 | 388.9813 | 0.67779
7.9 | 8 | 399.13 | 0.6694
8 | 8.1 | 415.32 | 0.67076
8.1 | 8.2 | 430 | 0.66906
8.2 | 8.3 | 450.12 | 0.67505
8.3 | 8.4 | 465.32 | 0.67293
8.4 | 8.5 | 480.18 | 0.66991
8.5 | 8.6 | 499.26 | 0.67224
8.6 | 8.7 | 515 | 0.66952
8.7 | 8.8 | 530 | 0.66553
8.8 | 8.9 | 545 | 0.6613
8.9 | 9 | 560 | 0.65686
9 | 9.1 | 575 | 0.65222
9.1 | 9.2 | 590 | 0.64741
9.2 | 9.3 | 600 | 0.63715
9.3 | 9.4 | 612 | 0.62915
9.4 | 9.5 | 624 | 0.62123
9.5 | 9.6 | 630.14 | 0.60774
9.6 | 9.7 | 645.75 | 0.60353
9.7 | 9.8 | 660.75 | 0.59865
9.8 | 9.9 | 675 | 0.59303
9.9 | 10 | 690.75 | 0.58866
10 | 10.1 | 685.15 | 0.56655
10.1 | 10.2 | 700.01 | 0.56181
10.2 | 10.3 | 710.14 | 0.55334
10.3 | 10.4 | 720.12 | 0.54494
10.4 | 10.5 | 735.15 | 0.54042
10.5 | 10.6 | 750.0625 | 0.53577
10.6 | 10.7 | 754.1818 | 0.52361
10.7 | 10.8 | 761.8571 | 0.51425
10.8 | 10.9 | 781.1667 | 0.51277
10.9 | 11 | 775.4286 | 0.49512
11 | 11.1 | 776.1667 | 0.4822
11.1 | 11.2 | 785.32 | 0.47482
11.2 | 11.3 | 795.15 | 0.468
11.3 | 11.4 | 796.32 | 0.45636
11.4 | 11.5 | 798.18 | 0.44549
11.5 | 11.6 | 799.1 | 0.43447
11.6 | 11.7 | 800 | 0.42381
11.7 | 11.8 | 800 | 0.41303
11.8 | 11.9 | 800 | 0.40262
11.9 | 12 | 800 | 0.39256
12 | 12.1 | 800 | 0.38282
12.1 | 12.2 | 800 | 0.37341
12.2 | 12.3 | 800 | 0.3643
12.3 | 12.4 | 800 | 0.35549
12.4 | 12.5 | 800 | 0.34696
12.5 | 12.6 | 800 | 0.3387
12.6 | 12.7 | 800 | 0.3307
12.7 | 12.8 | 800 | 0.32295
12.8 | 12.9 | 800 | 0.31544
12.9 | 13 | 800 | 0.30816
13 | 13.1 | 800 | 0.3011
13.1 | 13.2 | 800 | 0.29426
13.2 | 13.3 | 800 | 0.28762
13.3 | 13.4 | 800 | 0.28118
13.4 | 13.5 | 800 | 0.27493
13.5 | 13.6 | 800 | 0.26887
13.6 | 13.7 | 800 | 0.26298
13.7 | 13.8 | 800 | 0.25726
13.8 | 13.9 | 800 | 0.25171
13.9 | 14 | 800 | 0.24632
14 | 14.1 | 800 | 0.24108
14.1 | 14.2 | 800 | 0.23598
14.2 | 14.3 | 800 | 0.23103
14.3 | 14.4 | 800 | 0.22622
14.4 | 14.5 | 800 | 0.22154
14.5 | 14.6 | 800 | 0.21699
14.6 | 14.7 | 800 | 0.21256
14.7 | 14.8 | 800 | 0.20825
14.8 | 14.9 | 800 | 0.20406
14.9 | 15 | 800 | 0.19998
15 | 15.1 | 800 | 0.19601
15.1 | 15.2 | 800 | 0.19214
15.2 | 15.3 | 800 | 0.18837
15.3 | 15.4 | 800 | 0.1847
15.4 | 15.5 | 800 | 0.18113
15.5 | 15.6 | 800 | 0.17764
15.6 | 15.7 | 800 | 0.17425
15.7 | 15.8 | 800 | 0.17094
15.8 | 15.9 | 800 | 0.16771
15.9 | 16 | 800 | 0.16457
16 | 16.1 | 800 | 0.1615
16.1 | 16.2 | 800 | 0.15851
16.2 | 16.3 | 800 | 0.1556
16.3 | 16.4 | 800 | 0.15275
16.4 | 16.5 | 800 | 0.14997
16.5 | 16.6 | 800 | 0.14726
16.6 | 16.7 | 800 | 0.14462
16.7 | 16.8 | 800 | 0.14203
16.8 | 16.9 | 800 | 0.13951
16.9 | 17 | 800 | 0.13705
17 | 17.1 | 800 | 0.13465
17.1 | 17.2 | 800 | 0.1323
17.2 | 17.3 | 800 | 0.13
17.3 | 17.4 | 800 | 0.12776
17.4 | 17.5 | 800 | 0.12557
17.5 | 17.6 | 800 | 0.12343
17.6 | 17.7 | 800 | 0.12134
17.7 | 17.8 | 800 | 0.11929
17.8 | 17.9 | 800 | 0.1173
17.9 | 18 | 800 | 0.11534
18 | 18.1 | 800 | 0.11343
18.1 | 18.2 | 800 | 0.11156
18.2 | 18.3 | 800 | 0.10973
18.3 | 18.4 | 800 | 0.10794
18.4 | 18.5 | 800 | 0.10619
18.5 | 18.6 | 800 | 0.10448
18.6 | 18.7 | 800 | 0.1028
18.7 | 18.8 | 800 | 0.10116
18.8 | 18.9 | 800 | 0.099556
18.9 | 19 | 800 | 0.097984
19 | 19.1 | 800 | 0.096445
19.1 | 19.2 | 800 | 0.094938
19.2 | 19.3 | 800 | 0.093463
19.3 | 19.4 | 800 | 0.092017
19.4 | 19.5 | 800 | 0.090602
19.5 | 19.6 | 800 | 0.089215
19.6 | 19.7 | 800 | 0.087856
19.7 | 19.8 | 800 | 0.086525
19.8 | 19.9 | 800 | 0.085221
19.9 | 20 | 800 | 0.083943
20 | 20.1 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0