## FFGME_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Gamesa
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | G97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0916
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 14 | 0.12856
3.1 | 3.2 | 22 | 0.18309
3.2 | 3.3 | 30 | 0.22699
3.3 | 3.4 | 38 | 0.26216
3.4 | 3.5 | 46 | 0.29017
3.5 | 3.6 | 54 | 0.31226
3.6 | 3.7 | 62 | 0.32947
3.7 | 3.8 | 70 | 0.34263
3.8 | 3.9 | 78 | 0.35243
3.9 | 4 | 86 | 0.35945
4 | 4.1 | 96.52 | 0.37391
4.1 | 4.2 | 110.23 | 0.39653
4.2 | 4.3 | 122.4 | 0.4096
4.3 | 4.4 | 136.6 | 0.42597
4.4 | 4.5 | 150.8 | 0.43891
4.5 | 4.6 | 165 | 0.44893
4.6 | 4.7 | 179.2 | 0.45645
4.7 | 4.8 | 193.4 | 0.46184
4.8 | 4.9 | 207.6 | 0.46541
4.9 | 5 | 223.82 | 0.47167
5 | 5.1 | 238.59 | 0.47323
5.1 | 5.2 | 256.2 | 0.47885
5.2 | 5.3 | 276.4 | 0.48737
5.3 | 5.4 | 296.6 | 0.49394
5.4 | 5.5 | 316.8 | 0.49881
5.5 | 5.6 | 337 | 0.50219
5.6 | 5.7 | 357.2 | 0.50429
5.7 | 5.8 | 377.4 | 0.50525
5.8 | 5.9 | 397.6 | 0.50523
5.9 | 6 | 417.8 | 0.50436
6 | 6.1 | 441.2 | 0.50642
6.1 | 6.2 | 465.6 | 0.50857
6.2 | 6.3 | 493.2 | 0.51307
6.3 | 6.4 | 522.13 | 0.51771
6.4 | 6.5 | 548.4 | 0.51867
6.5 | 6.6 | 576 | 0.52001
6.6 | 6.7 | 603.6 | 0.52053
6.7 | 6.8 | 631.2 | 0.52032
6.8 | 6.9 | 658.8 | 0.51947
6.9 | 7 | 686.4 | 0.51804
7 | 7.1 | 716.29 | 0.51776
7.1 | 7.2 | 751 | 0.52023
7.2 | 7.3 | 788 | 0.52343
7.3 | 7.4 | 825 | 0.52579
7.4 | 7.5 | 862 | 0.5274
7.5 | 7.6 | 899 | 0.52833
7.6 | 7.7 | 936 | 0.52865
7.7 | 7.8 | 973 | 0.52841
7.8 | 7.9 | 1010 | 0.52768
7.9 | 8 | 1047 | 0.5265
8 | 8.1 | 1084 | 0.52492
8.1 | 8.2 | 1126.3 | 0.52545
8.2 | 8.3 | 1168.6 | 0.52548
8.3 | 8.4 | 1210.9 | 0.52505
8.4 | 8.5 | 1253.2 | 0.52422
8.5 | 8.6 | 1295.5 | 0.52301
8.6 | 8.7 | 1337.8 | 0.52147
8.7 | 8.8 | 1380.1 | 0.51962
8.8 | 8.9 | 1422.4 | 0.51749
8.9 | 9 | 1464.7 | 0.51512
9 | 9.1 | 1507 | 0.51253
9.1 | 9.2 | 1538 | 0.50601
9.2 | 9.3 | 1569 | 0.49956
9.3 | 9.4 | 1600 | 0.49318
9.4 | 9.5 | 1631 | 0.48686
9.5 | 9.6 | 1662 | 0.48061
9.6 | 9.7 | 1693 | 0.47443
9.7 | 9.8 | 1724 | 0.46833
9.8 | 9.9 | 1755 | 0.46231
9.9 | 10 | 1786 | 0.45636
10 | 10.1 | 1817 | 0.45049
10.1 | 10.2 | 1830.4 | 0.44047
10.2 | 10.3 | 1843.8 | 0.43077
10.3 | 10.4 | 1857.2 | 0.42138
10.4 | 10.5 | 1871 | 0.41239
10.5 | 10.6 | 1898 | 0.4065
10.6 | 10.7 | 1915.2 | 0.39868
10.7 | 10.8 | 1928.22 | 0.39024
10.8 | 10.9 | 1943.26 | 0.38246
10.9 | 11 | 1958.69 | 0.37499
11 | 11.1 | 1969 | 0.36677
11.1 | 11.2 | 1969 | 0.35695
11.2 | 11.3 | 1969 | 0.34747
11.3 | 11.4 | 1969 | 0.33833
11.4 | 11.5 | 1969 | 0.3295
11.5 | 11.6 | 1969 | 0.32098
11.6 | 11.7 | 1969 | 0.31275
11.7 | 11.8 | 1969 | 0.3048
11.8 | 11.9 | 1969 | 0.29712
11.9 | 12 | 1969 | 0.28969
12 | 12.1 | 1969 | 0.28251
12.1 | 12.2 | 1969 | 0.27556
12.2 | 12.3 | 1969 | 0.26884
12.3 | 12.4 | 1969 | 0.26234
12.4 | 12.5 | 1969 | 0.25604
12.5 | 12.6 | 1969 | 0.24995
12.6 | 12.7 | 1969 | 0.24404
12.7 | 12.8 | 1969 | 0.23832
12.8 | 12.9 | 1969 | 0.23278
12.9 | 13 | 1969 | 0.22741
13 | 13.1 | 1969 | 0.2222
13.1 | 13.2 | 1969 | 0.21715
13.2 | 13.3 | 1969 | 0.21225
13.3 | 13.4 | 1969 | 0.2075
13.4 | 13.5 | 1969 | 0.20289
13.5 | 13.6 | 1969 | 0.19841
13.6 | 13.7 | 1969 | 0.19407
13.7 | 13.8 | 1969 | 0.18985
13.8 | 13.9 | 1969 | 0.18575
13.9 | 14 | 1969 | 0.18177
14 | 14.1 | 1969 | 0.17791
14.1 | 14.2 | 1969 | 0.17415
14.2 | 14.3 | 1969 | 0.17049
14.3 | 14.4 | 1969 | 0.16694
14.4 | 14.5 | 1969 | 0.16349
14.5 | 14.6 | 1969 | 0.16013
14.6 | 14.7 | 1969 | 0.15686
14.7 | 14.8 | 1969 | 0.15368
14.8 | 14.9 | 1969 | 0.15059
14.9 | 15 | 1969 | 0.14758
15 | 15.1 | 1969 | 0.14464
15.1 | 15.2 | 1969 | 0.14179
15.2 | 15.3 | 1969 | 0.13901
15.3 | 15.4 | 1969 | 0.1363
15.4 | 15.5 | 1969 | 0.13366
15.5 | 15.6 | 1969 | 0.13109
15.6 | 15.7 | 1969 | 0.12859
15.7 | 15.8 | 1969 | 0.12615
15.8 | 15.9 | 1969 | 0.12377
15.9 | 16 | 1969 | 0.12145
16 | 16.1 | 1969 | 0.11918
16.1 | 16.2 | 1969 | 0.11698
16.2 | 16.3 | 1969 | 0.11482
16.3 | 16.4 | 1969 | 0.11272
16.4 | 16.5 | 1969 | 0.11067
16.5 | 16.6 | 1969 | 0.10867
16.6 | 16.7 | 1969 | 0.10672
16.7 | 16.8 | 1969 | 0.10482
16.8 | 16.9 | 1969 | 0.10296
16.9 | 17 | 1969 | 0.10114
17 | 17.1 | 1969 | 0.099364
17.1 | 17.2 | 1969 | 0.097631
17.2 | 17.3 | 1969 | 0.095938
17.3 | 17.4 | 1969 | 0.094284
17.4 | 17.5 | 1969 | 0.092668
17.5 | 17.6 | 1969 | 0.091088
17.6 | 17.7 | 1969 | 0.089544
17.7 | 17.8 | 1969 | 0.088035
17.8 | 17.9 | 1969 | 0.08656
17.9 | 18 | 1969 | 0.085117
18 | 18.1 | 1969 | 0.083706
18.1 | 18.2 | 1969 | 0.082327
18.2 | 18.3 | 1969 | 0.080977
18.3 | 18.4 | 1969 | 0.079657
18.4 | 18.5 | 1969 | 0.078365
18.5 | 18.6 | 1969 | 0.077101
18.6 | 18.7 | 1969 | 0.075864
18.7 | 18.8 | 1969 | 0.074654
18.8 | 18.9 | 1969 | 0.073469
18.9 | 19 | 1969 | 0.072309
19 | 19.1 | 1969 | 0.071173
19.1 | 19.2 | 1969 | 0.070061
19.2 | 19.3 | 1969 | 0.068972
19.3 | 19.4 | 1969 | 0.067905
19.4 | 19.5 | 1969 | 0.066861
19.5 | 19.6 | 1969 | 0.065837
19.6 | 19.7 | 1969 | 0.064835
19.7 | 19.8 | 1969 | 0.063852
19.8 | 19.9 | 1969 | 0.06289
19.9 | 20 | 1969 | 0.061946
20 | 20.1 | 1969 | 0.061022
20.1 | 25 | 0 | 0