## AMBA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM114
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 10207
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.0866
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 8 | 0.082079
2.6 | 2.7 | 12.4362 | 0.11394
2.7 | 2.8 | 15.3826 | 0.12636
2.8 | 2.9 | 19.1118 | 0.14131
2.9 | 3 | 27.8746 | 0.18617
3 | 3.1 | 35.2799 | 0.21355
3.1 | 3.2 | 41.0307 | 0.2258
3.2 | 3.3 | 48.5269 | 0.2435
3.3 | 3.4 | 56.3873 | 0.25871
3.4 | 3.5 | 68.6855 | 0.28888
3.5 | 3.6 | 83.7512 | 0.3237
3.6 | 3.7 | 98.1397 | 0.34938
3.7 | 3.8 | 113.9436 | 0.37446
3.8 | 3.9 | 127.59 | 0.38787
3.9 | 4 | 150.3062 | 0.42351
4 | 4.1 | 164.2229 | 0.42968
4.1 | 4.2 | 182.9165 | 0.44521
4.2 | 4.3 | 200.9924 | 0.45587
4.3 | 4.4 | 218.2144 | 0.46194
4.4 | 4.5 | 236.2861 | 0.46759
4.5 | 4.6 | 253.3028 | 0.46928
4.6 | 4.7 | 275.0484 | 0.47772
4.7 | 4.8 | 295.4537 | 0.48176
4.8 | 4.9 | 316.1183 | 0.48453
4.9 | 5 | 323.8943 | 0.46726
5 | 5.1 | 343.3886 | 0.46681
5.1 | 5.2 | 370 | 0.47452
5.2 | 5.3 | 390 | 0.47239
5.3 | 5.4 | 416.123 | 0.47654
5.4 | 5.5 | 452.061 | 0.48997
5.5 | 5.6 | 483.8378 | 0.49682
5.6 | 5.7 | 515.6145 | 0.50207
5.7 | 5.8 | 547.3913 | 0.50591
5.8 | 5.9 | 579.1681 | 0.50852
5.9 | 6 | 623.2249 | 0.5203
6 | 6.1 | 653.6625 | 0.51931
6.1 | 6.2 | 688.4262 | 0.52089
6.2 | 6.3 | 723.7086 | 0.52192
6.3 | 6.4 | 756.2947 | 0.52025
6.4 | 6.5 | 795.7264 | 0.5225
6.5 | 6.6 | 834.8383 | 0.52364
6.6 | 6.7 | 863.2955 | 0.5176
6.7 | 6.8 | 903.3473 | 0.51807
6.8 | 6.9 | 941.8179 | 0.51699
6.9 | 7 | 984.1754 | 0.51742
7 | 7.1 | 1005.6748 | 0.50669
7.1 | 7.2 | 1044.7284 | 0.50474
7.2 | 7.3 | 1088.9059 | 0.50476
7.3 | 7.4 | 1132.497 | 0.50397
7.4 | 7.5 | 1183.943 | 0.50607
7.5 | 7.6 | 1237.8921 | 0.50852
7.6 | 7.7 | 1285.225 | 0.50766
7.7 | 7.8 | 1330.1582 | 0.50545
7.8 | 7.9 | 1384.0346 | 0.50621
7.9 | 8 | 1405.2126 | 0.49492
8 | 8.1 | 1440.0938 | 0.48865
8.1 | 8.2 | 1474.9751 | 0.4824
8.2 | 8.3 | 1509.8563 | 0.47617
8.3 | 8.4 | 1544.7376 | 0.46998
8.4 | 8.5 | 1579.6188 | 0.46383
8.5 | 8.6 | 1617.839 | 0.45867
8.6 | 8.7 | 1660.2328 | 0.45465
8.7 | 8.8 | 1726.4006 | 0.45683
8.8 | 8.9 | 1767.8996 | 0.45222
8.9 | 9 | 1823.4938 | 0.45106
9 | 9.1 | 1866.7657 | 0.44671
9.1 | 9.2 | 1893.2982 | 0.43845
9.2 | 9.3 | 1898.3792 | 0.42559
9.3 | 9.4 | 1903.4603 | 0.41326
9.4 | 9.5 | 1908.5413 | 0.40141
9.5 | 9.6 | 1913.6224 | 0.39004
9.6 | 9.7 | 1918.7034 | 0.3791
9.7 | 9.8 | 1923.7844 | 0.36859
9.8 | 9.9 | 1928.8655 | 0.35847
9.9 | 10 | 1933.9465 | 0.34874
10 | 10.1 | 1939.0275 | 0.33938
10.1 | 10.2 | 1944.1086 | 0.33036
10.2 | 10.3 | 1949.1896 | 0.32167
10.3 | 10.4 | 1954.2707 | 0.31329
10.4 | 10.5 | 1959.3517 | 0.30522
10.5 | 10.6 | 1964.4327 | 0.29743
10.6 | 10.7 | 1969.5138 | 0.28991
10.7 | 10.8 | 1974.5948 | 0.28266
10.8 | 10.9 | 1979.6758 | 0.27566
10.9 | 11 | 1984.7569 | 0.2689
11 | 11.1 | 1989.8379 | 0.26237
11.1 | 11.2 | 1994.919 | 0.25606
11.2 | 11.3 | 2000 | 0.24995
11.3 | 11.4 | 2000 | 0.24343
11.4 | 11.5 | 2000 | 0.23714
11.5 | 11.6 | 2000 | 0.23106
11.6 | 11.7 | 2000 | 0.22518
11.7 | 11.8 | 2000 | 0.21951
11.8 | 11.9 | 2000 | 0.21402
11.9 | 12 | 2000 | 0.20871
12 | 12.1 | 2000 | 0.20358
12.1 | 12.2 | 2000 | 0.19862
12.2 | 12.3 | 2000 | 0.19381
12.3 | 12.4 | 2000 | 0.18916
12.4 | 12.5 | 2000 | 0.18466
12.5 | 12.6 | 2000 | 0.18029
12.6 | 12.7 | 2000 | 0.17607
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.17197
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.16801
12.9 | 13 | 2000 | 0.16416
13 | 13.1 | 2000 | 0.16043
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.15681
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.1533
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.14989
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.14659
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.14338
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.14026
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.13723
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.13429
13.9 | 14 | 2000 | 0.13143
14 | 14.1 | 2000 | 0.12866
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.12596
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.12333
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.12078
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.1183
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.11589
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.11354
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.11125
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.10903
14.9 | 15 | 2000 | 0.10686
15 | 15.1 | 2000 | 0.10475
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.1027
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.1007
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.098748
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.096849
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.094999
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.093195
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.091437
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.089722
15.9 | 16 | 2000 | 0.088051
16 | 16.1 | 2000 | 0.08642
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.08483
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.083278
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.081764
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.080286
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.078844
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.077436
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.076061
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.074719
16.9 | 17 | 2000 | 0.073408
17 | 17.1 | 2000 | 0.072128
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.070877
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.069655
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.068461
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.067294
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.066154
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.065039
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.063949
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.062883
17.9 | 18 | 2000 | 0.061841
18 | 18.1 | 2000 | 0.060821
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.059824
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.058849
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.057895
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.056961
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.056047
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.055153
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.054277
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.05342
18.9 | 19 | 2000 | 0.052581
19 | 19.1 | 2000 | 0.05176
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.050955
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.050167
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.049395
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.048639
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.047899
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.047173
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.046462
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.045765
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0