## KAL(SREPL)_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM114
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 10207
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.142
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 10 | 0.097622
2.6 | 2.7 | 12.936 | 0.11277
2.7 | 2.8 | 17.611 | 0.13765
2.8 | 2.9 | 20.7585 | 0.14604
2.9 | 3 | 29.1591 | 0.1853
3 | 3.1 | 35.5624 | 0.20482
3.1 | 3.2 | 40.366 | 0.21136
3.2 | 3.3 | 49.0895 | 0.23438
3.3 | 3.4 | 59.6697 | 0.26049
3.4 | 3.5 | 76.4342 | 0.30588
3.5 | 3.6 | 93.1815 | 0.34268
3.6 | 3.7 | 111.5712 | 0.37793
3.7 | 3.8 | 130.0875 | 0.40677
3.8 | 3.9 | 145.7428 | 0.42156
3.9 | 4 | 162.128 | 0.43465
4 | 4.1 | 179.9458 | 0.44798
4.1 | 4.2 | 195.9002 | 0.45368
4.2 | 4.3 | 212.8456 | 0.45933
4.3 | 4.4 | 230.3339 | 0.46394
4.4 | 4.5 | 249.1159 | 0.46906
4.5 | 4.6 | 267.7563 | 0.47199
4.6 | 4.7 | 287.5629 | 0.47523
4.7 | 4.8 | 306.8994 | 0.47614
4.8 | 4.9 | 327.3665 | 0.47743
4.9 | 5 | 348.4627 | 0.47831
5 | 5.1 | 367.7492 | 0.47567
5.1 | 5.2 | 389.8617 | 0.47574
5.2 | 5.3 | 411.9203 | 0.47474
5.3 | 5.4 | 438.9556 | 0.47831
5.4 | 5.5 | 463.7621 | 0.47827
5.5 | 5.6 | 490.0857 | 0.47882
5.6 | 5.7 | 515.0955 | 0.47723
5.7 | 5.8 | 546.0974 | 0.48023
5.8 | 5.9 | 573.7441 | 0.47932
5.9 | 6 | 604.1423 | 0.4799
6 | 6.1 | 633.2711 | 0.4787
6.1 | 6.2 | 666.3637 | 0.47974
6.2 | 6.3 | 698.2841 | 0.47916
6.3 | 6.4 | 728.2846 | 0.47668
6.4 | 6.5 | 761.948 | 0.47605
6.5 | 6.6 | 795.5594 | 0.4748
6.6 | 6.7 | 831.4436 | 0.47432
6.7 | 6.8 | 865.1379 | 0.47209
6.8 | 6.9 | 898.796 | 0.46944
6.9 | 7 | 937.1643 | 0.4688
7 | 7.1 | 972.07 | 0.466
7.1 | 7.2 | 1007.6392 | 0.46321
7.2 | 7.3 | 1047.1879 | 0.46187
7.3 | 7.4 | 1083.7841 | 0.4589
7.4 | 7.5 | 1142.7565 | 0.46477
7.5 | 7.6 | 1194.2907 | 0.4668
7.6 | 7.7 | 1249.8039 | 0.46972
7.7 | 7.8 | 1294.4836 | 0.46804
7.8 | 7.9 | 1353.2954 | 0.47095
7.9 | 8 | 1422.3895 | 0.47667
8 | 8.1 | 1473.3605 | 0.47569
8.1 | 8.2 | 1521.362 | 0.47343
8.2 | 8.3 | 1589.5724 | 0.47699
8.3 | 8.4 | 1652.6102 | 0.47841
8.4 | 8.5 | 1705.4675 | 0.47649
8.5 | 8.6 | 1763.0893 | 0.4756
8.6 | 8.7 | 1811.7829 | 0.47208
8.7 | 8.8 | 1866.0935 | 0.46984
8.8 | 8.9 | 1915.2303 | 0.46614
8.9 | 9 | 1956.2275 | 0.46042
9 | 9.1 | 1983 | 0.45151
9.1 | 9.2 | 2000 | 0.44069
9.2 | 9.3 | 2000 | 0.42663
9.3 | 9.4 | 2000 | 0.41315
9.4 | 9.5 | 2000 | 0.40024
9.5 | 9.6 | 2000 | 0.38787
9.6 | 9.7 | 2000 | 0.37599
9.7 | 9.8 | 2000 | 0.3646
9.8 | 9.9 | 2000 | 0.35366
9.9 | 10 | 2000 | 0.34316
10 | 10.1 | 2000 | 0.33307
10.1 | 10.2 | 2000 | 0.32337
10.2 | 10.3 | 2000 | 0.31404
10.3 | 10.4 | 2000 | 0.30507
10.4 | 10.5 | 2000 | 0.29643
10.5 | 10.6 | 2000 | 0.28812
10.6 | 10.7 | 2000 | 0.28012
10.7 | 10.8 | 2000 | 0.27241
10.8 | 10.9 | 2000 | 0.26498
10.9 | 11 | 2000 | 0.25782
11 | 11.1 | 2000 | 0.25092
11.1 | 11.2 | 2000 | 0.24425
11.2 | 11.3 | 2000 | 0.23783
11.3 | 11.4 | 2000 | 0.23162
11.4 | 11.5 | 2000 | 0.22563
11.5 | 11.6 | 2000 | 0.21985
11.6 | 11.7 | 2000 | 0.21426
11.7 | 11.8 | 2000 | 0.20886
11.8 | 11.9 | 2000 | 0.20364
11.9 | 12 | 2000 | 0.19859
12 | 12.1 | 2000 | 0.1937
12.1 | 12.2 | 2000 | 0.18898
12.2 | 12.3 | 2000 | 0.18441
12.3 | 12.4 | 2000 | 0.17998
12.4 | 12.5 | 2000 | 0.1757
12.5 | 12.6 | 2000 | 0.17155
12.6 | 12.7 | 2000 | 0.16753
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.16363
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.15986
12.9 | 13 | 2000 | 0.15619
13 | 13.1 | 2000 | 0.15264
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.1492
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.14586
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.14262
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.13947
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.13642
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.13345
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.13057
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.12778
13.9 | 14 | 2000 | 0.12506
14 | 14.1 | 2000 | 0.12242
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.11985
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.11735
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.11492
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.11256
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.11026
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.10803
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.10585
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.10374
14.9 | 15 | 2000 | 0.10168
15 | 15.1 | 2000 | 0.09967
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.097716
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.095812
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.093958
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.092151
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.09039
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.088674
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.087001
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.08537
15.9 | 16 | 2000 | 0.083779
16 | 16.1 | 2000 | 0.082228
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.080714
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.079238
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.077797
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.076391
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.075019
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.073679
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.072372
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.071094
16.9 | 17 | 2000 | 0.069847
17 | 17.1 | 2000 | 0.068629
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.067439
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.066276
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.06514
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.06403
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.062944
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.061884
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.060847
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.059832
17.9 | 18 | 2000 | 0.058841
18 | 18.1 | 2000 | 0.057871
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.056922
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.055994
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.055086
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.054198
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.053328
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.052477
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.051644
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.050829
18.9 | 19 | 2000 | 0.050031
19 | 19.1 | 2000 | 0.049249
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.048483
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.047734
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.046999
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.04628
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.045575
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.044885
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.044208
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.043545
19.9 | 20 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0