## KAL(JEPL)_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM114
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 10207
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.142
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 8.9664 | 0.098461
2.6 | 2.7 | 11.9119 | 0.11629
2.7 | 2.8 | 16.0582 | 0.13998
2.8 | 2.9 | 21.8519 | 0.1708
2.9 | 3 | 28.636 | 0.20146
3 | 3.1 | 37.3591 | 0.23741
3.1 | 3.2 | 46.0609 | 0.26529
3.2 | 3.3 | 57.2262 | 0.29965
3.3 | 3.4 | 74.7325 | 0.35681
3.4 | 3.5 | 89.0957 | 0.38894
3.5 | 3.6 | 106.2342 | 0.42513
3.6 | 3.7 | 120.306 | 0.44243
3.7 | 3.8 | 134.7471 | 0.45644
3.8 | 3.9 | 152.0602 | 0.47548
3.9 | 4 | 167.8179 | 0.48541
4 | 4.1 | 185.6824 | 0.4978
4.1 | 4.2 | 200.9546 | 0.50028
4.2 | 4.3 | 218.2776 | 0.50551
4.3 | 4.4 | 235.8024 | 0.50887
4.4 | 4.5 | 253.2917 | 0.51019
4.5 | 4.6 | 271.4673 | 0.51115
4.6 | 4.7 | 290.0955 | 0.51137
4.7 | 4.8 | 312.6512 | 0.51669
4.8 | 4.9 | 331.7978 | 0.51477
4.9 | 5 | 353.0919 | 0.51495
5 | 5.1 | 375.385 | 0.51527
5.1 | 5.2 | 398.5413 | 0.5155
5.2 | 5.3 | 420.0703 | 0.5126
5.3 | 5.4 | 444.8279 | 0.51266
5.4 | 5.5 | 469.8937 | 0.51202
5.5 | 5.6 | 495.8255 | 0.51134
5.6 | 5.7 | 521.4251 | 0.50944
5.7 | 5.8 | 547.4494 | 0.50721
5.8 | 5.9 | 576.66 | 0.50711
5.9 | 6 | 604.2963 | 0.50485
6 | 6.1 | 636.1742 | 0.50535
6.1 | 6.2 | 666.4294 | 0.50377
6.2 | 6.3 | 699.0304 | 0.50325
6.3 | 6.4 | 732.2755 | 0.50248
6.4 | 6.5 | 767.5076 | 0.50235
6.5 | 6.6 | 801.5318 | 0.50078
6.6 | 6.7 | 838.2701 | 0.50029
6.7 | 6.8 | 876.3263 | 0.49993
6.8 | 6.9 | 914.1963 | 0.49886
6.9 | 7 | 951.8185 | 0.49713
7 | 7.1 | 994.3399 | 0.4974
7.1 | 7.2 | 1034.7632 | 0.49606
7.2 | 7.3 | 1075.8194 | 0.49455
7.3 | 7.4 | 1120.5483 | 0.49423
7.4 | 7.5 | 1167.8403 | 0.49449
7.5 | 7.6 | 1215.4692 | 0.49434
7.6 | 7.7 | 1265.7441 | 0.49473
7.7 | 7.8 | 1309.9855 | 0.49233
7.8 | 7.9 | 1359.9548 | 0.49171
7.9 | 8 | 1407.553 | 0.48983
8 | 8.1 | 1463.2407 | 0.49036
8.1 | 8.2 | 1511.9638 | 0.48815
8.2 | 8.3 | 1562.798 | 0.48633
8.3 | 8.4 | 1615.5654 | 0.48479
8.4 | 8.5 | 1664.9752 | 0.48199
8.5 | 8.6 | 1712.3719 | 0.47842
8.6 | 8.7 | 1760.6 | 0.47493
8.7 | 8.8 | 1805.4117 | 0.47042
8.8 | 8.9 | 1846.7052 | 0.46496
8.9 | 9 | 1882.0938 | 0.45808
9 | 9.1 | 1914.4883 | 0.4506
9.1 | 9.2 | 1933.664 | 0.44027
9.2 | 9.3 | 1946.2942 | 0.42886
9.3 | 9.4 | 1970.2279 | 0.42027
9.4 | 9.5 | 1988.3385 | 0.41075
9.5 | 9.6 | 1987.3488 | 0.39771
9.6 | 9.7 | 2000 | 0.38787
9.7 | 9.8 | 2000 | 0.37599
9.8 | 9.9 | 2000 | 0.3646
9.9 | 10 | 2000 | 0.35366
10 | 10.1 | 2000 | 0.34316
10.1 | 10.2 | 2000 | 0.33307
10.2 | 10.3 | 2000 | 0.32337
10.3 | 10.4 | 2000 | 0.31404
10.4 | 10.5 | 2000 | 0.30507
10.5 | 10.6 | 2000 | 0.29643
10.6 | 10.7 | 2000 | 0.28812
10.7 | 10.8 | 2000 | 0.28012
10.8 | 10.9 | 2000 | 0.27241
10.9 | 11 | 2000 | 0.26498
11 | 11.1 | 2000 | 0.25782
11.1 | 11.2 | 2000 | 0.25092
11.2 | 11.3 | 2000 | 0.24425
11.3 | 11.4 | 2000 | 0.23783
11.4 | 11.5 | 2000 | 0.23162
11.5 | 11.6 | 2000 | 0.22563
11.6 | 11.7 | 2000 | 0.21985
11.7 | 11.8 | 2000 | 0.21426
11.8 | 11.9 | 2000 | 0.20886
11.9 | 12 | 2000 | 0.20364
12 | 12.1 | 2000 | 0.19859
12.1 | 12.2 | 2000 | 0.1937
12.2 | 12.3 | 2000 | 0.18898
12.3 | 12.4 | 2000 | 0.18441
12.4 | 12.5 | 2000 | 0.17998
12.5 | 12.6 | 2000 | 0.1757
12.6 | 12.7 | 2000 | 0.17155
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.16753
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.16363
12.9 | 13 | 2000 | 0.15986
13 | 13.1 | 2000 | 0.15619
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.15264
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.1492
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.14586
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.14262
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.13947
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.13642
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.13345
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.13057
13.9 | 14 | 2000 | 0.12778
14 | 14.1 | 2000 | 0.12506
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.12242
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.11985
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.11735
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.11492
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.11256
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.11026
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.10803
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.10585
14.9 | 15 | 2000 | 0.10374
15 | 15.1 | 2000 | 0.10168
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.09967
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.097716
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.095812
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.093958
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.092151
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.09039
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.088674
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.087001
15.9 | 16 | 2000 | 0.08537
16 | 16.1 | 2000 | 0.083779
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.082228
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.080714
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.079238
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.077797
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.076391
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.075019
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.073679
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.072372
16.9 | 17 | 2000 | 0.071094
17 | 17.1 | 2000 | 0.069847
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.068629
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.067439
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.066276
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.06514
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.06403
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.062944
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.061884
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.060847
17.9 | 18 | 2000 | 0.059832
18 | 18.1 | 2000 | 0.058841
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.057871
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.056922
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.055994
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.055086
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.054198
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.053328
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.052477
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.051644
18.9 | 19 | 2000 | 0.050829
19 | 19.1 | 2000 | 0.050031
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.049249
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.048483
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.047734
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.046999
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.04628
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.045575
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.044885
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.044208
19.9 | 20 | 2000 | 0.043545
20.1 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0