## PRAT_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0949
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 4.852 | 0.068236
2.6 | 2.7 | 5.783 | 0.072623
2.7 | 2.8 | 9.7745 | 0.11006
2.8 | 2.9 | 13 | 0.13175
2.9 | 3 | 18.1146 | 0.16584
3 | 3.1 | 28.6826 | 0.23798
3.1 | 3.2 | 36.9515 | 0.27874
3.2 | 3.3 | 46.5368 | 0.32009
3.3 | 3.4 | 54 | 0.3396
3.4 | 3.5 | 59.8239 | 0.34489
3.5 | 3.6 | 67.0448 | 0.3552
3.6 | 3.7 | 81 | 0.39527
3.7 | 3.8 | 92.3414 | 0.41596
3.8 | 3.9 | 100.8654 | 0.4203
3.9 | 4 | 111 | 0.4287
4 | 4.1 | 123 | 0.44113
4.1 | 4.2 | 134 | 0.44706
4.2 | 4.3 | 145.1431 | 0.45123
4.3 | 4.4 | 154.144 | 0.44728
4.4 | 4.5 | 166.2459 | 0.45095
4.5 | 4.6 | 178.4389 | 0.45313
4.6 | 4.7 | 190.388 | 0.45327
4.7 | 4.8 | 206.6045 | 0.46177
4.8 | 4.9 | 216.2281 | 0.45429
4.9 | 5 | 230.8761 | 0.45654
5 | 5.1 | 245.5804 | 0.45761
5.1 | 5.2 | 259.0988 | 0.45548
5.2 | 5.3 | 276.0438 | 0.45831
5.3 | 5.4 | 287.1534 | 0.45076
5.4 | 5.5 | 310.3829 | 0.46113
5.5 | 5.6 | 324.6828 | 0.45699
5.6 | 5.7 | 343.569 | 0.45856
5.7 | 5.8 | 361.9365 | 0.45852
5.8 | 5.9 | 380.7129 | 0.4582
5.9 | 6 | 403.5278 | 0.46178
6 | 6.1 | 436.9229 | 0.4758
6.1 | 6.2 | 461.0346 | 0.47816
6.2 | 6.3 | 483.9823 | 0.47843
6.3 | 6.4 | 510.009 | 0.48089
6.4 | 6.5 | 531.3303 | 0.47823
6.5 | 6.6 | 557.3934 | 0.47923
6.6 | 6.7 | 586.5883 | 0.48208
6.7 | 6.8 | 614.0357 | 0.4827
6.8 | 6.9 | 642.3627 | 0.48333
6.9 | 7 | 652.292 | 0.47007
7 | 7.1 | 682.6146 | 0.47142
7.1 | 7.2 | 712.5293 | 0.47186
7.2 | 7.3 | 741.9893 | 0.47145
7.3 | 7.4 | 777.5302 | 0.47428
7.4 | 7.5 | 803.6229 | 0.47085
7.5 | 7.6 | 840.2311 | 0.47312
7.6 | 7.7 | 874.611 | 0.47354
7.7 | 7.8 | 908.4488 | 0.47318
7.8 | 7.9 | 944.6158 | 0.47357
7.9 | 8 | 981.6972 | 0.47393
8 | 8.1 | 966.6764 | 0.44961
8.1 | 8.2 | 1003.6527 | 0.44994
8.2 | 8.3 | 1042.4159 | 0.45063
8.3 | 8.4 | 1076.7287 | 0.44903
8.4 | 8.5 | 1112.3884 | 0.44772
8.5 | 8.6 | 1154.5909 | 0.44869
8.6 | 8.7 | 1192.9541 | 0.44779
8.7 | 8.8 | 1297.5992 | 0.47066
8.8 | 8.9 | 1334.5816 | 0.46794
8.9 | 9 | 1377.8114 | 0.46717
9 | 9.1 | 1421.3233 | 0.46621
9.1 | 9.2 | 1463.6276 | 0.4646
9.2 | 9.3 | 1502.1825 | 0.46162
9.3 | 9.4 | 1544.7742 | 0.45972
9.4 | 9.5 | 1585.5529 | 0.45711
9.5 | 9.6 | 1627.1889 | 0.45461
9.6 | 9.7 | 1666.0898 | 0.45123
9.7 | 9.8 | 1701.9476 | 0.44697
9.8 | 9.9 | 1735.8584 | 0.4422
9.9 | 10 | 1765.7295 | 0.43645
10 | 10.1 | 1699.4668 | 0.40772
10.1 | 10.2 | 1724.6921 | 0.40172
10.2 | 10.3 | 1743.0935 | 0.39429
10.3 | 10.4 | 1757.978 | 0.3863
10.4 | 10.5 | 1770.361 | 0.37801
10.5 | 10.6 | 1785.5588 | 0.37057
10.6 | 10.7 | 1795.9808 | 0.36238
10.7 | 10.8 | 1798.54 | 0.35291
10.8 | 10.9 | 1804.6513 | 0.34445
10.9 | 11 | 1813.5503 | 0.33679
11 | 11.1 | 1916.0525 | 0.3463
11.1 | 11.2 | 1919.9772 | 0.33779
11.2 | 11.3 | 1930.8562 | 0.33077
11.3 | 11.4 | 1935.4634 | 0.32291
11.4 | 11.5 | 1935.7897 | 0.31461
11.5 | 11.6 | 1939.0498 | 0.30706
11.6 | 11.7 | 1956.8212 | 0.302
11.7 | 11.8 | 1933.8125 | 0.29092
11.8 | 11.9 | 1950.144 | 0.28605
11.9 | 12 | 1947.0822 | 0.27852
12 | 12.1 | 1966.1383 | 0.27433
12.1 | 12.2 | 1963.4008 | 0.26726
12.2 | 12.3 | 1972.5417 | 0.26201
12.3 | 12.4 | 1964.5545 | 0.25469
12.4 | 12.5 | 1972.4145 | 0.24962
12.5 | 12.6 | 1969.5547 | 0.24337
12.6 | 12.7 | 1962.458 | 0.23681
12.7 | 12.8 | 1984.2933 | 0.23388
12.8 | 12.9 | 1946.3464 | 0.22411
12.9 | 13 | 1940.8418 | 0.21836
13 | 13.1 | 1976.2717 | 0.21729
13.1 | 13.2 | 1951.273 | 0.2097
13.2 | 13.3 | 1933.1449 | 0.2031
13.3 | 13.4 | 1987.8405 | 0.20421
13.4 | 13.5 | 1932.2614 | 0.19412
13.5 | 13.6 | 1991.78 | 0.19572
13.6 | 13.7 | 1908.9768 | 0.18351
13.7 | 13.8 | 1925.4639 | 0.1811
13.8 | 13.9 | 1957.7655 | 0.18019
13.9 | 14 | 1930.3323 | 0.17388
14 | 14.1 | 1989.974 | 0.17547
14.1 | 14.2 | 2002.3471 | 0.17286
14.2 | 14.3 | 2000.1592 | 0.16907
14.3 | 14.4 | 1999.6036 | 0.16553
14.4 | 14.5 | 1995.6362 | 0.1618
14.5 | 14.6 | 1980.5625 | 0.1573
14.6 | 14.7 | 1948.7373 | 0.15164
14.7 | 14.8 | 1954.4683 | 0.14902
14.8 | 14.9 | 1989.732 | 0.14868
14.9 | 15 | 2000 | 0.14648
15 | 15.1 | 2000 | 0.14359
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14077
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.13803
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.13536
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13275
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13022
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.12774
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12533
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.12298
15.9 | 16 | 2000 | 0.12069
16 | 16.1 | 2000 | 0.11846
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11628
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11415
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11208
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11005
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.10807
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10614
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10426
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10242
16.9 | 17 | 2000 | 0.10062
17 | 17.1 | 2000 | 0.098867
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.097153
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.095478
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.093841
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.092242
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.090678
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.08915
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.087656
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.086195
17.9 | 18 | 2000 | 0.084766
18 | 18.1 | 2000 | 0.083369
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.082002
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.080665
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.079357
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.078078
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.076825
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.075599
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.074399
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.073224
18.9 | 19 | 2000 | 0.072074
19 | 19.1 | 2000 | 0.070948
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.069845
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.068765
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.067707
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.066671
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.065656
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.064661
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.063686
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.062731
19.9 | 20 | 2000 | 0.061795
21 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0