## PRAT_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (KW) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.15
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 14 | 0.11059
3.1 | 3.2 | 21.3331 | 0.15321
3.2 | 3.3 | 28.6663 | 0.18772
3.3 | 3.4 | 35.9994 | 0.21555
3.4 | 3.5 | 43.3326 | 0.23785
3.5 | 3.6 | 50.6657 | 0.25556
3.6 | 3.7 | 57.9988 | 0.26946
3.7 | 3.8 | 65.332 | 0.2802
3.8 | 3.9 | 72.6651 | 0.28828
3.9 | 4 | 79.9982 | 0.29416
4 | 4.1 | 87.3314 | 0.2982
4.1 | 4.2 | 100.7186 | 0.31993
4.2 | 4.3 | 114.1059 | 0.33775
4.3 | 4.4 | 127.4932 | 0.35222
4.4 | 4.5 | 140.8804 | 0.36383
4.5 | 4.6 | 154.2677 | 0.37298
4.6 | 4.7 | 167.655 | 0.38002
4.7 | 4.8 | 181.0422 | 0.38525
4.8 | 4.9 | 194.4295 | 0.38892
4.9 | 5 | 207.8167 | 0.39125
5 | 5.1 | 221.204 | 0.39244
5.1 | 5.2 | 240.3579 | 0.40229
5.2 | 5.3 | 259.5117 | 0.41022
5.3 | 5.4 | 278.6656 | 0.41648
5.4 | 5.5 | 297.8194 | 0.42126
5.5 | 5.6 | 316.9733 | 0.42476
5.6 | 5.7 | 336.1272 | 0.42714
5.7 | 5.8 | 355.281 | 0.42852
5.8 | 5.9 | 374.4349 | 0.42905
5.9 | 6 | 393.5888 | 0.42882
6 | 6.1 | 412.7426 | 0.42793
6.1 | 6.2 | 438.8422 | 0.43333
6.2 | 6.3 | 464.9417 | 0.43759
6.3 | 6.4 | 491.0413 | 0.44082
6.4 | 6.5 | 543.2404 | 0.46552
6.5 | 6.6 | 543.2404 | 0.44468
6.6 | 6.7 | 569.34 | 0.44549
6.7 | 6.8 | 595.4395 | 0.44565
6.8 | 6.9 | 621.5391 | 0.44526
6.9 | 7 | 647.6387 | 0.44435
7 | 7.1 | 673.7382 | 0.443
7.1 | 7.2 | 708.5959 | 0.44678
7.2 | 7.3 | 743.4536 | 0.44975
7.3 | 7.4 | 778.3113 | 0.45201
7.4 | 7.5 | 813.1691 | 0.45361
7.5 | 7.6 | 848.0268 | 0.45463
7.6 | 7.7 | 882.8845 | 0.45511
7.7 | 7.8 | 917.7422 | 0.45512
7.8 | 7.9 | 952.5999 | 0.45469
7.9 | 8 | 987.4576 | 0.45387
8 | 8.1 | 1022.3153 | 0.45271
8.1 | 8.2 | 1062.5106 | 0.4535
8.2 | 8.3 | 1102.7058 | 0.45385
8.3 | 8.4 | 1142.9011 | 0.45379
8.4 | 8.5 | 1183.0964 | 0.45337
8.5 | 8.6 | 1223.2917 | 0.45261
8.6 | 8.7 | 1263.4869 | 0.45154
8.7 | 8.8 | 1303.6822 | 0.45021
8.8 | 8.9 | 1343.8775 | 0.44862
8.9 | 9 | 1384.0728 | 0.44681
9 | 9.1 | 1424.268 | 0.44479
9.1 | 9.2 | 1456.2866 | 0.44012
9.2 | 9.3 | 1488.3051 | 0.43544
9.3 | 9.4 | 1520.3237 | 0.43076
9.4 | 9.5 | 1552.3422 | 0.42609
9.5 | 9.6 | 1584.3608 | 0.42143
9.6 | 9.7 | 1616.3793 | 0.41679
9.7 | 9.8 | 1648.3979 | 0.41217
9.8 | 9.9 | 1680.4164 | 0.40757
9.9 | 10 | 1712.4349 | 0.403
10 | 10.1 | 1744.4535 | 0.39846
10.1 | 10.2 | 1761.2847 | 0.39059
10.2 | 10.3 | 1778.1159 | 0.38294
10.3 | 10.4 | 1794.9471 | 0.37553
10.4 | 10.5 | 1811.7783 | 0.36832
10.5 | 10.6 | 1828.6095 | 0.36132
10.6 | 10.7 | 1845.4407 | 0.35452
10.7 | 10.8 | 1862.2719 | 0.3479
10.8 | 10.9 | 1879.1031 | 0.34147
10.9 | 11 | 1895.9343 | 0.33522
11 | 11.1 | 1912.7655 | 0.32914
11.1 | 11.2 | 1919.116 | 0.32147
11.2 | 11.3 | 1925.4665 | 0.31404
11.3 | 11.4 | 1931.8169 | 0.30686
11.4 | 11.5 | 1944.5179 | 0.30089
11.5 | 11.6 | 1944.5179 | 0.29317
11.6 | 11.7 | 1950.8683 | 0.28665
11.7 | 11.8 | 1957.2188 | 0.28034
11.8 | 11.9 | 1963.5693 | 0.27422
11.9 | 12 | 1969.9197 | 0.26828
12 | 12.1 | 1976.2702 | 0.26253
12.1 | 12.2 | 1978.09 | 0.25636
12.2 | 12.3 | 1979.9098 | 0.25039
12.3 | 12.4 | 1981.7296 | 0.24461
12.4 | 12.5 | 1983.5494 | 0.239
12.5 | 12.6 | 1985.3691 | 0.23357
12.6 | 12.7 | 1987.1889 | 0.22831
12.7 | 12.8 | 1989.0087 | 0.2232
12.8 | 12.9 | 1990.8285 | 0.21825
12.9 | 13 | 1992.6483 | 0.21345
13 | 13.1 | 1994.4681 | 0.20879
13.1 | 13.2 | 1994.9129 | 0.20412
13.2 | 13.3 | 1995.3578 | 0.1996
13.3 | 13.4 | 1995.8026 | 0.1952
13.4 | 13.5 | 1996.2474 | 0.19094
13.5 | 13.6 | 1996.6923 | 0.1868
13.6 | 13.7 | 1997.1371 | 0.18278
13.7 | 13.8 | 1997.5819 | 0.17888
13.8 | 13.9 | 1998.0268 | 0.17508
13.9 | 14 | 1998.4716 | 0.1714
14 | 14.1 | 1998.9164 | 0.16781
14.1 | 14.2 | 1999.0248 | 0.1643
14.2 | 14.3 | 1999.1331 | 0.16089
14.3 | 14.4 | 1999.2415 | 0.15757
14.4 | 14.5 | 1999.3499 | 0.15434
14.5 | 14.6 | 1999.4582 | 0.1512
14.6 | 14.7 | 1999.5666 | 0.14814
14.7 | 14.8 | 1999.6749 | 0.14517
14.8 | 14.9 | 1999.7833 | 0.14227
14.9 | 15 | 1999.8916 | 0.13945
15 | 15.1 | 2000 | 0.13671
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.13403
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.13141
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.12887
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.12639
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.12398
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.12162
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.11933
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.11709
15.9 | 16 | 2000 | 0.11491
16 | 16.1 | 2000 | 0.11278
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11071
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.10868
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.10671
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.10478
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.10289
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10106
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.099264
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.097512
16.9 | 17 | 2000 | 0.095801
17 | 17.1 | 2000 | 0.09413
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.092498
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.090903
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.089345
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.087822
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.086334
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.084879
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.083456
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.082065
17.9 | 18 | 2000 | 0.080705
18 | 18.1 | 2000 | 0.079375
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.078073
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.076801
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.075555
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.074337
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.073144
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.071977
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.070834
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.069716
18.9 | 19 | 2000 | 0.068621
19 | 19.1 | 2000 | 0.067549
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.066499
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.065471
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.064463
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.063477
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.06251
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.061563
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.060635
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.059725
19.9 | 20 | 2000 | 0.058834
20 | 20.1 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0