## BHIM_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Regen
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | V77
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 22
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 4637
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.084
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 21.5 | 0.19953
3.6 | 3.7 | 29.68 | 0.25312
3.7 | 3.8 | 37.86 | 0.2974
3.8 | 3.9 | 46.04 | 0.33385
3.9 | 4 | 54.22 | 0.36369
4 | 4.1 | 62.4 | 0.38794
4.1 | 4.2 | 69.32 | 0.40019
4.2 | 4.3 | 76.24 | 0.40945
4.3 | 4.4 | 84.25 | 0.42163
4.4 | 4.5 | 92.69 | 0.43295
4.5 | 4.6 | 101.1 | 0.44145
4.6 | 4.7 | 110.5 | 0.4517
4.7 | 4.8 | 120.3 | 0.46104
4.8 | 4.9 | 130.48 | 0.46944
4.9 | 5 | 141.64 | 0.47903
5 | 5.1 | 152.8 | 0.48638
5.1 | 5.2 | 162 | 0.48592
5.2 | 5.3 | 172.6 | 0.48842
5.3 | 5.4 | 184.1 | 0.49203
5.4 | 5.5 | 196.9 | 0.49754
5.5 | 5.6 | 209.36 | 0.50069
5.6 | 5.7 | 222.3 | 0.50366
5.7 | 5.8 | 235.6 | 0.50619
5.8 | 5.9 | 248.3 | 0.50636
5.9 | 6 | 263.18 | 0.50987
6 | 6.1 | 278.3 | 0.51265
6.1 | 6.2 | 293.6 | 0.51467
6.2 | 6.3 | 308.14 | 0.51444
6.3 | 6.4 | 324.6 | 0.51652
6.4 | 6.5 | 340.56 | 0.51691
6.5 | 6.6 | 356.4 | 0.51637
6.6 | 6.7 | 374.1 | 0.51775
6.7 | 6.8 | 392.6 | 0.51939
6.8 | 6.9 | 410.25 | 0.51914
6.9 | 7 | 428.36 | 0.51883
7 | 7.1 | 446.9 | 0.51842
7.1 | 7.2 | 465.42 | 0.51741
7.2 | 7.3 | 485.1 | 0.51713
7.3 | 7.4 | 505.2 | 0.51672
7.4 | 7.5 | 525.6 | 0.51609
7.5 | 7.6 | 546 | 0.51496
7.6 | 7.7 | 568 | 0.51484
7.7 | 7.8 | 591 | 0.51509
7.8 | 7.9 | 612 | 0.51313
7.9 | 8 | 635 | 0.51246
8 | 8.1 | 658 | 0.51135
8.1 | 8.2 | 683 | 0.51136
8.2 | 8.3 | 707 | 0.5102
8.3 | 8.4 | 733 | 0.51007
8.4 | 8.5 | 756.8 | 0.50805
8.5 | 8.6 | 776.6 | 0.50316
8.6 | 8.7 | 803.18 | 0.50244
8.7 | 8.8 | 829.76 | 0.50137
8.8 | 8.9 | 856.34 | 0.49999
8.9 | 9 | 882.92 | 0.49833
9 | 9.1 | 909.5 | 0.49641
9.1 | 9.2 | 934.64 | 0.4935
9.2 | 9.3 | 959.78 | 0.49042
9.3 | 9.4 | 984.92 | 0.48721
9.4 | 9.5 | 1010.06 | 0.48387
9.5 | 9.6 | 1035.2 | 0.48042
9.6 | 9.7 | 1072.26 | 0.48223
9.7 | 9.8 | 1100 | 0.47956
9.8 | 9.9 | 1128.3 | 0.47699
9.9 | 10 | 1156.6 | 0.47429
10 | 10.1 | 1184.9 | 0.47146
10.1 | 10.2 | 1213.2 | 0.46852
10.2 | 10.3 | 1241.5 | 0.46549
10.3 | 10.4 | 1269.8 | 0.46237
10.4 | 10.5 | 1310.2 | 0.46345
10.5 | 10.6 | 1337.9 | 0.45985
10.6 | 10.7 | 1358.3 | 0.45378
10.7 | 10.8 | 1378.7 | 0.4478
10.8 | 10.9 | 1399.1 | 0.44192
10.9 | 11 | 1419.5 | 0.43613
11 | 11.1 | 1439.9 | 0.43045
11.1 | 11.2 | 1450.34 | 0.42195
11.2 | 11.3 | 1460.78 | 0.41371
11.3 | 11.4 | 1471.22 | 0.4057
11.4 | 11.5 | 1481.66 | 0.39792
11.5 | 11.6 | 1492.1 | 0.39036
11.6 | 11.7 | 1495.62 | 0.38125
11.7 | 11.8 | 1499.14 | 0.37243
11.8 | 11.9 | 1500 | 0.36325
11.9 | 12 | 1500 | 0.35417
12 | 12.1 | 1500 | 0.34539
12.1 | 12.2 | 1500 | 0.3369
12.2 | 12.3 | 1500 | 0.32868
12.3 | 12.4 | 1500 | 0.32073
12.4 | 12.5 | 1500 | 0.31303
12.5 | 12.6 | 1500 | 0.30558
12.6 | 12.7 | 1500 | 0.29836
12.7 | 12.8 | 1500 | 0.29137
12.8 | 12.9 | 1500 | 0.28459
12.9 | 13 | 1500 | 0.27803
13 | 13.1 | 1500 | 0.27166
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.26549
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.2595
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.25369
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.24805
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.24258
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.23727
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.23211
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.2271
13.9 | 14 | 1500 | 0.22223
14 | 14.1 | 1500 | 0.21751
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.21291
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.20844
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.2041
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.19988
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.19577
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.19178
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.18789
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.18411
14.9 | 15 | 1500 | 0.18042
15 | 15.1 | 1500 | 0.17684
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.17335
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.16995
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.16664
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.16342
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.16027
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.15721
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.15423
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.15132
15.9 | 16 | 1500 | 0.14848
16 | 16.1 | 1500 | 0.14571
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.14301
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.14038
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.13781
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.13531
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.13286
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.13048
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.12815
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.12587
16.9 | 17 | 1500 | 0.12365
17 | 17.1 | 1500 | 0.12148
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.11936
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.11729
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.11527
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.11329
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.11136
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.10948
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.10763
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.10583
17.9 | 18 | 1500 | 0.10406
18 | 18.1 | 1500 | 0.10234
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.10065
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.099001
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.097387
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.095808
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.094263
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.09275
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.09127
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.089822
18.9 | 19 | 1500 | 0.088404
19 | 19.1 | 1500 | 0.087015
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.085655
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.084324
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.08302
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.081743
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.080492
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.079266
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.078065
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.076888
19.9 | 20 | 1500 | 0.075735
20 | 20.1 | 1500 | 0.074735
20.1 | 25 | 0 | 0