## STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | ReGen
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | V87
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 22
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5942
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.225
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 24.1 | 0.22228
3.1 | 3.2 | 30.88 | 0.25893
3.2 | 3.3 | 37.66 | 0.28794
3.3 | 3.4 | 44.44 | 0.31067
3.4 | 3.5 | 51.22 | 0.32824
3.5 | 3.6 | 58 | 0.34157
3.6 | 3.7 | 64.78 | 0.3514
3.7 | 3.8 | 71.56 | 0.35833
3.8 | 3.9 | 78.34 | 0.36287
3.9 | 4 | 85.12 | 0.36544
4 | 4.1 | 91.9 | 0.36637
4.1 | 4.2 | 101.79 | 0.3775
4.2 | 4.3 | 111.68 | 0.38595
4.3 | 4.4 | 121.57 | 0.39213
4.4 | 4.5 | 131.46 | 0.39639
4.5 | 4.6 | 141.35 | 0.39901
4.6 | 4.7 | 151.24 | 0.40025
4.7 | 4.8 | 161.13 | 0.40033
4.8 | 4.9 | 171.02 | 0.39941
4.9 | 5 | 180.91 | 0.39766
5 | 5.1 | 190.8 | 0.39521
5.1 | 5.2 | 205.55 | 0.40167
5.2 | 5.3 | 220.3 | 0.40658
5.3 | 5.4 | 235.05 | 0.41015
5.4 | 5.5 | 249.8 | 0.41254
5.5 | 5.6 | 264.55 | 0.41391
5.6 | 5.7 | 279.3 | 0.41439
5.7 | 5.8 | 294.05 | 0.41409
5.8 | 5.9 | 308.8 | 0.41313
5.9 | 6 | 323.55 | 0.41157
6 | 6.1 | 338.3 | 0.40952
6.1 | 6.2 | 358.48 | 0.41329
6.2 | 6.3 | 378.66 | 0.41609
6.3 | 6.4 | 398.84 | 0.41804
6.4 | 6.5 | 419.02 | 0.41923
6.5 | 6.6 | 439.2 | 0.41975
6.6 | 6.7 | 459.38 | 0.41967
6.7 | 6.8 | 479.56 | 0.41906
6.8 | 6.9 | 499.74 | 0.41798
6.9 | 7 | 519.92 | 0.41649
7 | 7.1 | 540.1 | 0.41463
7.1 | 7.2 | 567.32 | 0.41763
7.2 | 7.3 | 594.54 | 0.41993
7.3 | 7.4 | 621.76 | 0.42159
7.4 | 7.5 | 648.98 | 0.42268
7.5 | 7.6 | 676.2 | 0.42325
7.6 | 7.7 | 703.42 | 0.42335
7.7 | 7.8 | 730.64 | 0.42304
7.8 | 7.9 | 757.86 | 0.42235
7.9 | 8 | 785.08 | 0.42131
8 | 8.1 | 812.3 | 0.41997
8.1 | 8.2 | 844.86 | 0.42102
8.2 | 8.3 | 877.42 | 0.42163
8.3 | 8.4 | 909.98 | 0.42185
8.4 | 8.5 | 942.54 | 0.4217
8.5 | 8.6 | 975.1 | 0.42123
8.6 | 8.7 | 1007.66 | 0.42045
8.7 | 8.8 | 1040.22 | 0.41941
8.8 | 8.9 | 1072.78 | 0.41812
8.9 | 9 | 1105.34 | 0.41661
9 | 9.1 | 1137.9 | 0.4149
9.1 | 9.2 | 1163.02 | 0.41038
9.2 | 9.3 | 1188.14 | 0.40586
9.3 | 9.4 | 1213.26 | 0.40136
9.4 | 9.5 | 1238.38 | 0.39687
9.5 | 9.6 | 1263.5 | 0.39239
9.6 | 9.7 | 1288.62 | 0.38795
9.7 | 9.8 | 1313.74 | 0.38352
9.8 | 9.9 | 1338.86 | 0.37913
9.9 | 10 | 1363.98 | 0.37477
10 | 10.1 | 1389.1 | 0.37045
10.1 | 10.2 | 1399.3 | 0.3623
10.2 | 10.3 | 1409.5 | 0.35442
10.3 | 10.4 | 1419.7 | 0.34678
10.4 | 10.5 | 1429.9 | 0.33939
10.5 | 10.6 | 1440.1 | 0.33223
10.6 | 10.7 | 1450.3 | 0.32529
10.7 | 10.8 | 1460.5 | 0.31856
10.8 | 10.9 | 1470.7 | 0.31204
10.9 | 11 | 1480.9 | 0.30571
11 | 11.1 | 1491.1 | 0.29957
11.1 | 11.2 | 1491.79 | 0.29175
11.2 | 11.3 | 1492.48 | 0.28421
11.3 | 11.4 | 1493.17 | 0.27692
11.4 | 11.5 | 1493.86 | 0.26988
11.5 | 11.6 | 1494.55 | 0.26309
11.6 | 11.7 | 1495.24 | 0.25652
11.7 | 11.8 | 1495.93 | 0.25016
11.8 | 11.9 | 1496.62 | 0.24402
11.9 | 12 | 1497.31 | 0.23808
12 | 12.1 | 1498 | 0.23234
12.1 | 12.2 | 1498.28 | 0.22671
12.2 | 12.3 | 1498.56 | 0.22127
12.3 | 12.4 | 1498.84 | 0.216
12.4 | 12.5 | 1499.12 | 0.2109
12.5 | 12.6 | 1499.4 | 0.20595
12.6 | 12.7 | 1499.68 | 0.20116
12.7 | 12.8 | 1499.96 | 0.19652
12.8 | 12.9 | 1500.24 | 0.19202
12.9 | 13 | 1500.52 | 0.18766
13 | 13.1 | 1500.8 | 0.18343
13.1 | 13.2 | 1500.8 | 0.17929
13.2 | 13.3 | 1500.8 | 0.17528
13.3 | 13.4 | 1500.8 | 0.17138
13.4 | 13.5 | 1500.8 | 0.1676
13.5 | 13.6 | 1500.8 | 0.16393
13.6 | 13.7 | 1500.8 | 0.16037
13.7 | 13.8 | 1500.8 | 0.15691
13.8 | 13.9 | 1500.8 | 0.15355
13.9 | 14 | 1500.8 | 0.15028
14 | 14.1 | 1500.8 | 0.1471
14.1 | 14.2 | 1500.8 | 0.14402
14.2 | 14.3 | 1500.8 | 0.14102
14.3 | 14.4 | 1500.8 | 0.1381
14.4 | 14.5 | 1500.8 | 0.13526
14.5 | 14.6 | 1500.8 | 0.1325
14.6 | 14.7 | 1500.8 | 0.12982
14.7 | 14.8 | 1500.8 | 0.1272
14.8 | 14.9 | 1500.8 | 0.12466
14.9 | 15 | 1500.8 | 0.12218
15 | 15.1 | 1500.8 | 0.11977
15.1 | 15.2 | 1500.8 | 0.11742
15.2 | 15.3 | 1500.8 | 0.11514
15.3 | 15.4 | 1500.8 | 0.11291
15.4 | 15.5 | 1500.8 | 0.11074
15.5 | 15.6 | 1500.8 | 0.10862
15.6 | 15.7 | 1500.8 | 0.10656
15.7 | 15.8 | 1500.8 | 0.10455
15.8 | 15.9 | 1500.8 | 0.10259
15.9 | 16 | 1500.8 | 0.10068
16 | 16.1 | 1500.8 | 0.098811
16.1 | 16.2 | 1500.8 | 0.096993
16.2 | 16.3 | 1500.8 | 0.095218
16.3 | 16.4 | 1500.8 | 0.093487
16.4 | 16.5 | 1500.8 | 0.091798
16.5 | 16.6 | 1500.8 | 0.090149
16.6 | 16.7 | 1500.8 | 0.088539
16.7 | 16.8 | 1500.8 | 0.086967
16.8 | 16.9 | 1500.8 | 0.085433
16.9 | 17 | 1500.8 | 0.083934
17 | 17.1 | 1500.8 | 0.08247
17.1 | 17.2 | 1500.8 | 0.08104
17.2 | 17.3 | 1500.8 | 0.079643
17.3 | 17.4 | 1500.8 | 0.078277
17.4 | 17.5 | 1500.8 | 0.076943
17.5 | 17.6 | 1500.8 | 0.075639
17.6 | 17.7 | 1500.8 | 0.074364
17.7 | 17.8 | 1500.8 | 0.073118
17.8 | 17.9 | 1500.8 | 0.071899
17.9 | 18 | 1500.8 | 0.070708
18 | 18.1 | 1500.8 | 0.069542
18.1 | 18.2 | 1500.8 | 0.068402
18.2 | 18.3 | 1500.8 | 0.067287
18.3 | 18.4 | 1500.8 | 0.066196
18.4 | 18.5 | 1500.8 | 0.065128
18.5 | 18.6 | 1500.8 | 0.064083
18.6 | 18.7 | 1500.8 | 0.063061
18.7 | 18.8 | 1500.8 | 0.06206
18.8 | 18.9 | 1500.8 | 0.06108
18.9 | 19 | 1500.8 | 0.060121
19 | 19.1 | 1500.8 | 0.059181
19.1 | 19.2 | 1500.8 | 0.058261
19.2 | 19.3 | 1500.8 | 0.05736
19.3 | 19.4 | 1500.8 | 0.056478
19.4 | 19.5 | 1500.8 | 0.055614
19.5 | 19.6 | 1500.8 | 0.054767
19.6 | 19.7 | 1500.8 | 0.053937
19.7 | 19.8 | 1500.8 | 0.053124
19.8 | 19.9 | 1500.8 | 0.052327
19.9 | 20 | 1500.8 | 0.051546
20 | 20.1 | 1500.8 | 0.05078
20.1 | 20.2 | 1500.8 | 0.05003
20.2 | 20.3 | 1500.8 | 0.049294
20.3 | 20.4 | 1500.8 | 0.048573
20.4 | 20.5 | 1500.8 | 0.047865
20.5 | 20.6 | 1500.8 | 0.047172
20.6 | 20.7 | 1500.8 | 0.046491
20.7 | 20.8 | 1500.8 | 0.045824
20.8 | 20.9 | 1500.8 | 0.045169
20.9 | 21 | 1500.8 | 0.044527
21 | 21.1 | 1500.8 | 0.043897
21.1 | 21.2 | 1500.8 | 0.043279
21.2 | 21.3 | 1500.8 | 0.042672
21.3 | 21.4 | 1500.8 | 0.042077
21.4 | 21.5 | 1500.8 | 0.041492
21.5 | 21.6 | 1500.8 | 0.040919
21.6 | 21.7 | 1500.8 | 0.040356
21.7 | 21.8 | 1500.8 | 0.039803
21.8 | 21.9 | 1500.8 | 0.03926
21.9 | 22 | 1500.8 | 0.038727
22 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0