## DEVREN_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | ReGen
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | V87
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 22
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5942
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0866
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 4.26 | 0.084453
2.5 | 2.6 | 7.9345 | 0.13984
2.6 | 2.7 | 11.5 | 0.18098
2.7 | 2.8 | 14.03 | 0.19798
2.8 | 2.9 | 18.5 | 0.23497
2.9 | 3 | 22.23 | 0.25504
3 | 3.1 | 27.9728 | 0.29086
3.1 | 3.2 | 32.59 | 0.30808
3.2 | 3.3 | 36.7104 | 0.31643
3.3 | 3.4 | 40.23 | 0.31706
3.4 | 3.5 | 45.59 | 0.32938
3.5 | 3.6 | 49.59 | 0.32924
3.6 | 3.7 | 55.0458 | 0.33662
3.7 | 3.8 | 60.23 | 0.34001
3.8 | 3.9 | 66.102 | 0.34518
3.9 | 4 | 71.974 | 0.34836
4 | 4.1 | 77.846 | 0.34987
4.1 | 4.2 | 83.718 | 0.35002
4.2 | 4.3 | 89.59 | 0.34905
4.3 | 4.4 | 96.872 | 0.35226
4.4 | 4.5 | 104.154 | 0.35405
4.5 | 4.6 | 111.436 | 0.35463
4.6 | 4.7 | 118.718 | 0.3542
4.7 | 4.8 | 126 | 0.35292
4.8 | 4.9 | 135.4 | 0.3565
4.9 | 5 | 144.8 | 0.35883
5 | 5.1 | 154.2 | 0.36008
5.1 | 5.2 | 163.6 | 0.36041
5.2 | 5.3 | 173 | 0.35995
5.3 | 5.4 | 184.4 | 0.36275
5.4 | 5.5 | 195.8 | 0.36455
5.5 | 5.6 | 207.2 | 0.36547
5.6 | 5.7 | 218.6 | 0.36564
5.7 | 5.8 | 230 | 0.36515
5.8 | 5.9 | 244 | 0.36801
5.9 | 6 | 258 | 0.36999
6 | 6.1 | 272 | 0.3712
6.1 | 6.2 | 286 | 0.37172
6.2 | 6.3 | 300 | 0.37164
6.3 | 6.4 | 316.25 | 0.3737
6.4 | 6.5 | 332.5 | 0.37504
6.5 | 6.6 | 348.75 | 0.37576
6.6 | 6.7 | 365.9118 | 0.37686
6.7 | 6.8 | 384 | 0.3783
6.8 | 6.9 | 403 | 0.38
6.9 | 7 | 422 | 0.38111
7 | 7.1 | 441 | 0.38167
7.1 | 7.2 | 460 | 0.38176
7.2 | 7.3 | 482.6 | 0.38428
7.3 | 7.4 | 505.2 | 0.38619
7.4 | 7.5 | 527.8 | 0.38754
7.5 | 7.6 | 550.4 | 0.38839
7.6 | 7.7 | 573.4595 | 0.3891
7.7 | 7.8 | 597 | 0.38969
7.8 | 7.9 | 621 | 0.39016
7.9 | 8 | 645 | 0.39023
8 | 8.1 | 669 | 0.38994
8.1 | 8.2 | 693.4102 | 0.38956
8.2 | 8.3 | 720.75 | 0.39046
8.3 | 8.4 | 748.5 | 0.39118
8.4 | 8.5 | 776.25 | 0.39154
8.5 | 8.6 | 804.8027 | 0.39194
8.6 | 8.7 | 828.1667 | 0.38957
8.7 | 8.8 | 852.3333 | 0.38743
8.8 | 8.9 | 876.5 | 0.38513
8.9 | 9 | 900.6667 | 0.38271
9 | 9.1 | 924.8333 | 0.38016
9.1 | 9.2 | 949.9248 | 0.37788
9.2 | 9.3 | 969.3333 | 0.37329
9.3 | 9.4 | 989.6667 | 0.36909
9.4 | 9.5 | 1010.9826 | 0.36526
9.5 | 9.6 | 1040 | 0.36412
9.6 | 9.7 | 1070 | 0.36316
9.7 | 9.8 | 1100 | 0.36203
9.8 | 9.9 | 1130 | 0.36075
9.9 | 10 | 1160.8382 | 0.35958
10 | 10.1 | 1184.7843 | 0.35621
10.1 | 10.2 | 1200 | 0.35027
10.2 | 10.3 | 1220.2941 | 0.34592
10.3 | 10.4 | 1226.5714 | 0.33777
10.4 | 10.5 | 1233.1429 | 0.32997
10.5 | 10.6 | 1239.7143 | 0.32243
10.6 | 10.7 | 1246.2857 | 0.31513
10.7 | 10.8 | 1252.8571 | 0.30808
10.8 | 10.9 | 1259.4286 | 0.30125
10.9 | 11 | 1266.3235 | 0.29471
11 | 11.1 | 1275.5 | 0.28889
11.1 | 11.2 | 1287.75 | 0.28393
11.2 | 11.3 | 1300 | 0.27908
11.3 | 11.4 | 1310.3333 | 0.27396
11.4 | 11.5 | 1320.6667 | 0.26898
11.5 | 11.6 | 1331 | 0.26414
11.6 | 11.7 | 1341.3333 | 0.25942
11.7 | 11.8 | 1351.6667 | 0.25483
11.8 | 11.9 | 1362 | 0.25036
11.9 | 12 | 1372.3333 | 0.246
12 | 12.1 | 1382.6667 | 0.24176
12.1 | 12.2 | 1393 | 0.23763
12.2 | 12.3 | 1403.3333 | 0.2336
12.3 | 12.4 | 1413.6667 | 0.22967
12.4 | 12.5 | 1424.5 | 0.22592
12.5 | 12.6 | 1443.375 | 0.22351
12.6 | 12.7 | 1462.25 | 0.22113
12.7 | 12.8 | 1481.125 | 0.21877
12.8 | 12.9 | 1500 | 0.21645
12.9 | 13 | 1500 | 0.21149
13 | 13.1 | 1500 | 0.20668
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.20202
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.1975
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.19311
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.18885
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.18472
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.1807
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.1768
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.17301
13.9 | 14 | 1500 | 0.16933
14 | 14.1 | 1500 | 0.16575
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.16228
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.1589
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.15561
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.15241
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.1493
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.14627
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.14333
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.14046
14.9 | 15 | 1500 | 0.13767
15 | 15.1 | 1500 | 0.13495
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.13231
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.12973
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.12722
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.12477
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.12239
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.12007
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.1178
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.11559
15.9 | 16 | 1500 | 0.11344
16 | 16.1 | 1500 | 0.11134
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.10929
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.10729
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.10534
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.10343
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.10158
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.099763
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.097992
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.096263
16.9 | 17 | 1500 | 0.094574
17 | 17.1 | 1500 | 0.092925
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.091313
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.089739
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.088201
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.086697
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.085228
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.083791
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.082387
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.081014
17.9 | 18 | 1500 | 0.079671
18 | 18.1 | 1500 | 0.078358
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.077073
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.075817
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.074587
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.073384
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.072207
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.071055
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.069927
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.068823
18.9 | 19 | 1500 | 0.067742
19 | 19.1 | 1500 | 0.066684
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.065647
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.064632
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.063638
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.062664
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.061709
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.060774
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.059858
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.05896
19.9 | 20 | 1500 | 0.05808
20 | 20.1 | 1500 | 0.057218
20.1 | 20.2 | 1500 | 0.056372
20.2 | 20.3 | 1500 | 0.055543
20.3 | 20.4 | 1500 | 0.05473
20.4 | 20.5 | 1500 | 0.053933
20.5 | 20.6 | 1500 | 0.053152
20.6 | 20.7 | 1500 | 0.052385
20.7 | 20.8 | 1500 | 0.051633
20.8 | 20.9 | 1500 | 0.050896
20.9 | 21 | 1500 | 0.050172
21 | 21.1 | 1500 | 0.049462
21.1 | 21.2 | 1500 | 0.048765
21.2 | 21.3 | 1500 | 0.048082
21.3 | 21.4 | 1500 | 0.047411
21.4 | 21.5 | 1500 | 0.046752
21.5 | 21.6 | 1500 | 0.046106
21.6 | 21.7 | 1500 | 0.045472
21.7 | 21.8 | 1500 | 0.044849
21.8 | 21.9 | 1500 | 0.044237
21.9 | 22 | 1500 | 0.043637
22 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0