## SANDLA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S111
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 21
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 10
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 9817
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1166
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 15 | 0.17516
2.6 | 2.7 | 25 | 0.25953
2.7 | 2.8 | 35 | 0.32444
2.8 | 2.9 | 45 | 0.37402
2.9 | 3 | 55 | 0.41146
3 | 3.1 | 66 | 0.44601
3.1 | 3.2 | 77 | 0.47159
3.2 | 3.3 | 87 | 0.48443
3.3 | 3.4 | 98 | 0.49756
3.4 | 3.5 | 110 | 0.51064
3.5 | 3.6 | 122 | 0.51918
3.6 | 3.7 | 134 | 0.52403
3.7 | 3.8 | 147 | 0.52951
3.8 | 3.9 | 162 | 0.53867
3.9 | 4 | 176 | 0.54135
4 | 4.1 | 191 | 0.54452
4.1 | 4.2 | 207 | 0.548
4.2 | 4.3 | 224 | 0.55165
4.3 | 4.4 | 240 | 0.55077
4.4 | 4.5 | 260 | 0.5569
4.5 | 4.6 | 280 | 0.56064
4.6 | 4.7 | 300 | 0.56235
4.7 | 4.8 | 317 | 0.55709
4.8 | 4.9 | 340 | 0.56094
4.9 | 5 | 360 | 0.55831
5 | 5.1 | 382 | 0.55759
5.1 | 5.2 | 402 | 0.55294
5.2 | 5.3 | 430 | 0.55798
5.3 | 5.4 | 458 | 0.56131
5.4 | 5.5 | 482 | 0.55851
5.5 | 5.6 | 513 | 0.56259
5.6 | 5.7 | 542 | 0.56311
5.7 | 5.8 | 570 | 0.56158
5.8 | 5.9 | 602 | 0.56296
5.9 | 6 | 630 | 0.55969
6 | 6.1 | 667.6177 | 0.56394
6.1 | 6.2 | 702.7811 | 0.56493
6.2 | 6.3 | 726.4541 | 0.55615
6.3 | 6.4 | 764.2967 | 0.5577
6.4 | 6.5 | 804.2275 | 0.55976
6.5 | 6.6 | 842.6694 | 0.55986
6.6 | 6.7 | 866.4121 | 0.54986
6.7 | 6.8 | 903.1009 | 0.54786
6.8 | 6.9 | 941.8315 | 0.54652
6.9 | 7 | 976.2526 | 0.54222
7 | 7.1 | 1010.942 | 0.53777
7.1 | 7.2 | 1030.558 | 0.52536
7.2 | 7.3 | 1089.752 | 0.53271
7.3 | 7.4 | 1126.286 | 0.52825
7.4 | 7.5 | 1162.3756 | 0.52337
7.5 | 7.6 | 1202.9296 | 0.52026
7.6 | 7.7 | 1252.0709 | 0.52041
7.7 | 7.8 | 1281.4935 | 0.51216
7.8 | 7.9 | 1329.7516 | 0.51127
7.9 | 8 | 1368.4995 | 0.50644
8 | 8.1 | 1405.1637 | 0.50075
8.1 | 8.2 | 1430.4865 | 0.49112
8.2 | 8.3 | 1460.7167 | 0.48338
8.3 | 8.4 | 1484.3285 | 0.47365
8.4 | 8.5 | 1523.587 | 0.46902
8.5 | 8.6 | 1516.0345 | 0.45042
8.6 | 8.7 | 1568.5922 | 0.44996
8.7 | 8.8 | 1586.4346 | 0.43957
8.8 | 8.9 | 1635.7948 | 0.43797
8.9 | 9 | 1658.2034 | 0.42917
9 | 9.1 | 1667.13 | 0.41726
9.1 | 9.2 | 1695.7236 | 0.41057
9.2 | 9.3 | 1710 | 0.40068
9.3 | 9.4 | 1715 | 0.38902
9.4 | 9.5 | 1740 | 0.38223
9.5 | 9.6 | 1760 | 0.37454
9.6 | 9.7 | 1773.507 | 0.36575
9.7 | 9.8 | 1790 | 0.35785
9.8 | 9.9 | 1815 | 0.35185
9.9 | 10 | 1835 | 0.34506
10 | 10.1 | 1855 | 0.33846
10.1 | 10.2 | 1870 | 0.33116
10.2 | 10.3 | 1890 | 0.32495
10.3 | 10.4 | 1900 | 0.31725
10.4 | 10.5 | 1910 | 0.30981
10.5 | 10.6 | 1920 | 0.30262
10.6 | 10.7 | 1930 | 0.29567
10.7 | 10.8 | 1940 | 0.28894
10.8 | 10.9 | 1950 | 0.28244
10.9 | 11 | 1960 | 0.27615
11 | 11.1 | 1970 | 0.27005
11.1 | 11.2 | 1980 | 0.26415
11.2 | 11.3 | 1990 | 0.25844
11.3 | 11.4 | 2000 | 0.2529
11.4 | 11.5 | 2010 | 0.24754
11.5 | 11.6 | 2020 | 0.24234
11.6 | 11.7 | 2030 | 0.23729
11.7 | 11.8 | 2040 | 0.2324
11.8 | 11.9 | 2050 | 0.22765
11.9 | 12 | 2060 | 0.22304
12 | 12.1 | 2070 | 0.21857
12.1 | 12.2 | 2080 | 0.21422
12.2 | 12.3 | 2090 | 0.21
12.3 | 12.4 | 2100 | 0.2059
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.20096
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.19618
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.19154
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.18706
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.18271
12.9 | 13 | 2100 | 0.17849
13 | 13.1 | 2100 | 0.1744
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.17044
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.16659
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.16286
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.15925
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.15573
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.15232
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.14901
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.1458
13.9 | 14 | 2100 | 0.14267
14 | 14.1 | 2100 | 0.13964
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.13669
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.13382
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.13103
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.12832
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.12568
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.12312
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.12062
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.11819
14.9 | 15 | 2100 | 0.11583
15 | 15.1 | 2100 | 0.11353
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.11129
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.10911
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.10698
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.10491
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.10289
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.10093
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.099011
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.097143
15.9 | 16 | 2100 | 0.095321
16 | 16.1 | 2100 | 0.093545
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.091813
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.090123
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.088474
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.086866
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.085296
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.083764
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.082268
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.080808
16.9 | 17 | 2100 | 0.079382
17 | 17.1 | 2100 | 0.077989
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.076629
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.0753
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.074002
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.072733
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.071493
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.070282
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.069097
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.067939
17.9 | 18 | 2100 | 0.066807
18 | 18.1 | 2100 | 0.0657
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.064617
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.063557
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.062521
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.061507
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.060515
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.059545
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.058594
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.057664
18.9 | 19 | 2100 | 0.056754
19 | 19.1 | 2100 | 0.055862
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.05499
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.054135
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.053298
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.052478
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.051675
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.050888
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.050117
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.049361
19.9 | 20 | 2100 | 0.048621
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0