## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S111
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 21
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 10
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 9817
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1058
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 9 | 0.06141
3.1 | 3.2 | 20.3 | 0.12554
3.2 | 3.3 | 31.6 | 0.17766
3.3 | 3.4 | 42.9 | 0.21992
3.4 | 3.5 | 54.2 | 0.25405
3.5 | 3.6 | 65.5 | 0.28145
3.6 | 3.7 | 76.8 | 0.30326
3.7 | 3.8 | 88.1 | 0.32043
3.8 | 3.9 | 99.4 | 0.33373
3.9 | 4 | 110.7 | 0.34381
4 | 4.1 | 122 | 0.35119
4.1 | 4.2 | 142.8 | 0.38171
4.2 | 4.3 | 163.6 | 0.40681
4.3 | 4.4 | 184.4 | 0.42728
4.4 | 4.5 | 205.2 | 0.44379
4.5 | 4.6 | 226 | 0.45691
4.6 | 4.7 | 246.8 | 0.46712
4.7 | 4.8 | 267.6 | 0.47484
4.8 | 4.9 | 288.4 | 0.48043
4.9 | 5 | 309.2 | 0.48418
5 | 5.1 | 330 | 0.48637
5.1 | 5.2 | 358 | 0.4972
5.2 | 5.3 | 386 | 0.50575
5.3 | 5.4 | 414 | 0.51231
5.4 | 5.5 | 442 | 0.51713
5.5 | 5.6 | 470 | 0.52044
5.6 | 5.7 | 498 | 0.52243
5.7 | 5.8 | 526 | 0.52326
5.8 | 5.9 | 554 | 0.5231
5.9 | 6 | 582 | 0.52207
6 | 6.1 | 610 | 0.52028
6.1 | 6.2 | 646.2 | 0.52449
6.2 | 6.3 | 682.4 | 0.5275
6.3 | 6.4 | 718.6 | 0.52945
6.4 | 6.5 | 754.8 | 0.53046
6.5 | 6.6 | 791 | 0.53063
6.6 | 6.7 | 827.2 | 0.53008
6.7 | 6.8 | 863.4 | 0.52887
6.8 | 6.9 | 899.6 | 0.52709
6.9 | 7 | 935.8 | 0.5248
7 | 7.1 | 972 | 0.52207
7.1 | 7.2 | 1017.1 | 0.52354
7.2 | 7.3 | 1062.2 | 0.52429
7.3 | 7.4 | 1107.3 | 0.52439
7.4 | 7.5 | 1152.4 | 0.52392
7.5 | 7.6 | 1197.5 | 0.52294
7.6 | 7.7 | 1242.6 | 0.52149
7.7 | 7.8 | 1287.7 | 0.51964
7.8 | 7.9 | 1332.8 | 0.51742
7.9 | 8 | 1377.9 | 0.51487
8 | 8.1 | 1423 | 0.51203
8.1 | 8.2 | 1463.2 | 0.50723
8.2 | 8.3 | 1503.4 | 0.50233
8.3 | 8.4 | 1543.6 | 0.49735
8.4 | 8.5 | 1583.8 | 0.49229
8.5 | 8.6 | 1624 | 0.48718
8.6 | 8.7 | 1664.2 | 0.48202
8.7 | 8.8 | 1704.4 | 0.47684
8.8 | 8.9 | 1744.6 | 0.47164
8.9 | 9 | 1784.8 | 0.46642
9 | 9.1 | 1825 | 0.46121
9.1 | 9.2 | 1845.4 | 0.45115
9.2 | 9.3 | 1865.8 | 0.44143
9.3 | 9.4 | 1886.2 | 0.43201
9.4 | 9.5 | 1906.6 | 0.4229
9.5 | 9.6 | 1927 | 0.41407
9.6 | 9.7 | 1947.4 | 0.40551
9.7 | 9.8 | 1967.8 | 0.39721
9.8 | 9.9 | 1988.2 | 0.38917
9.9 | 10 | 2008.6 | 0.38137
10 | 10.1 | 2029 | 0.3738
10.1 | 10.2 | 2034.4 | 0.36377
10.2 | 10.3 | 2039.8 | 0.35412
10.3 | 10.4 | 2045.2 | 0.34481
10.4 | 10.5 | 2050.6 | 0.33585
10.5 | 10.6 | 2056 | 0.3272
10.6 | 10.7 | 2061.4 | 0.31886
10.7 | 10.8 | 2066.8 | 0.31082
10.8 | 10.9 | 2072.2 | 0.30305
10.9 | 11 | 2077.6 | 0.29556
11 | 11.1 | 2083 | 0.28832
11.1 | 11.2 | 2084.5 | 0.2808
11.2 | 11.3 | 2086 | 0.27354
11.3 | 11.4 | 2087.5 | 0.26653
11.4 | 11.5 | 2089 | 0.25977
11.5 | 11.6 | 2090.5 | 0.25323
11.6 | 11.7 | 2092 | 0.24691
11.7 | 11.8 | 2093.5 | 0.24081
11.8 | 11.9 | 2095 | 0.23491
11.9 | 12 | 2096.5 | 0.2292
12 | 12.1 | 2098 | 0.22368
12.1 | 12.2 | 2098.2 | 0.2182
12.2 | 12.3 | 2098.4 | 0.2129
12.3 | 12.4 | 2098.6 | 0.20777
12.4 | 12.5 | 2098.8 | 0.2028
12.5 | 12.6 | 2099 | 0.19799
12.6 | 12.7 | 2099.2 | 0.19333
12.7 | 12.8 | 2099.4 | 0.18882
12.8 | 12.9 | 2099.6 | 0.18444
12.9 | 13 | 2099.8 | 0.18021
13 | 13.1 | 2100 | 0.1761
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.17209
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.16821
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.16445
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.16079
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.15725
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.1538
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.15046
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.14721
13.9 | 14 | 2100 | 0.14406
14 | 14.1 | 2100 | 0.14099
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.13801
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.13512
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.1323
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.12957
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.1269
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.12431
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.12179
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.11934
14.9 | 15 | 2100 | 0.11696
15 | 15.1 | 2100 | 0.11463
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.11237
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.11017
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.10802
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.10593
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.10389
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.10191
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.099972
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.098086
15.9 | 16 | 2100 | 0.096247
16 | 16.1 | 2100 | 0.094454
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.092704
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.090998
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.089334
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.08771
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.086124
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.084577
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.083067
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.081593
16.9 | 17 | 2100 | 0.080153
17 | 17.1 | 2100 | 0.078747
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.077373
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.076031
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.074721
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.07344
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.072188
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.070964
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.069768
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.068599
17.9 | 18 | 2100 | 0.067456
18 | 18.1 | 2100 | 0.066338
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.065244
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.064175
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.063128
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.062105
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.061103
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.060123
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.059163
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.058224
18.9 | 19 | 2100 | 0.057305
19 | 19.1 | 2100 | 0.056405
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.055524
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.054661
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.053815
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.052987
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.052176
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.051382
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.050603
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.049841
19.9 | 20 | 2100 | 0.049093
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0