## MOKA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S52
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2124
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1291
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 1 | 0.025451
3.3 | 3.4 | 2 | 0.046413
3.4 | 3.5 | 2.8 | 0.059412
3.5 | 3.6 | 4 | 0.077805
3.6 | 3.7 | 5.5 | 0.098312
3.7 | 3.8 | 7.5 | 0.12348
3.8 | 3.9 | 9.6182 | 0.14618
3.9 | 4 | 12.2986 | 0.17291
4 | 4.1 | 14.1575 | 0.18448
4.1 | 4.2 | 16 | 0.19361
4.2 | 4.3 | 18.4318 | 0.20748
4.3 | 4.4 | 21 | 0.22027
4.4 | 4.5 | 22.9352 | 0.22454
4.5 | 4.6 | 25.8298 | 0.23639
4.6 | 4.7 | 28.9555 | 0.24809
4.7 | 4.8 | 32.8632 | 0.26398
4.8 | 4.9 | 35.7052 | 0.26925
4.9 | 5 | 39.6229 | 0.28087
5 | 5.1 | 44.1431 | 0.29451
5.1 | 5.2 | 47.6912 | 0.29983
5.2 | 5.3 | 52.1007 | 0.30902
5.3 | 5.4 | 56.5205 | 0.31661
5.4 | 5.5 | 60.8151 | 0.32209
5.5 | 5.6 | 65.6316 | 0.32898
5.6 | 5.7 | 70.951 | 0.33693
5.7 | 5.8 | 75.432 | 0.33969
5.8 | 5.9 | 81.1483 | 0.34685
5.9 | 6 | 85.9076 | 0.34884
6 | 6.1 | 91.1535 | 0.35194
6.1 | 6.2 | 97.2838 | 0.35744
6.2 | 6.3 | 102.1839 | 0.35757
6.3 | 6.4 | 108.4775 | 0.3618
6.4 | 6.5 | 113.9014 | 0.36236
6.5 | 6.6 | 120.4359 | 0.36574
6.6 | 6.7 | 124.7295 | 0.36182
6.7 | 6.8 | 131.2371 | 0.3639
6.8 | 6.9 | 137.9676 | 0.36593
6.9 | 7 | 143.7745 | 0.36499
7 | 7.1 | 151.6153 | 0.36864
7.1 | 7.2 | 157.7548 | 0.36759
7.2 | 7.3 | 164.9547 | 0.36857
7.3 | 7.4 | 170.927 | 0.36643
7.4 | 7.5 | 177.9554 | 0.36624
7.5 | 7.6 | 185.6426 | 0.36698
7.6 | 7.7 | 192.8453 | 0.36637
7.7 | 7.8 | 199.6737 | 0.36475
7.8 | 7.9 | 206.4751 | 0.36286
7.9 | 8 | 213.6878 | 0.36145
8 | 8.1 | 220.4802 | 0.35913
8.1 | 8.2 | 227.6997 | 0.35732
8.2 | 8.3 | 234.6483 | 0.35492
8.3 | 8.4 | 241.7689 | 0.35263
8.4 | 8.5 | 248.9027 | 0.35022
8.5 | 8.6 | 256.1207 | 0.34781
8.6 | 8.7 | 262.4077 | 0.34406
8.7 | 8.8 | 269.7414 | 0.34162
8.8 | 8.9 | 276.644 | 0.33855
8.9 | 9 | 284.3132 | 0.33634
9 | 9.1 | 291.3923 | 0.33335
9.1 | 9.2 | 297.585 | 0.32933
9.2 | 9.3 | 304.766 | 0.3264
9.3 | 9.4 | 311.6334 | 0.32311
9.4 | 9.5 | 319.097 | 0.3204
9.5 | 9.6 | 325.9506 | 0.31705
9.6 | 9.7 | 331.9305 | 0.31288
9.7 | 9.8 | 340.9685 | 0.31157
9.8 | 9.9 | 348.4975 | 0.3088
9.9 | 10 | 354.9263 | 0.30506
10 | 10.1 | 362.1475 | 0.30202
10.1 | 10.2 | 368.8345 | 0.29855
10.2 | 10.3 | 375.7647 | 0.2953
10.3 | 10.4 | 383.4858 | 0.29268
10.4 | 10.5 | 390.5478 | 0.28955
10.5 | 10.6 | 397.5699 | 0.28642
10.6 | 10.7 | 403.0314 | 0.28221
10.7 | 10.8 | 410.8948 | 0.27972
10.8 | 10.9 | 417.9669 | 0.27671
10.9 | 11 | 423.0813 | 0.27246
11 | 11.1 | 431.2513 | 0.27021
11.1 | 11.2 | 438.2769 | 0.26726
11.2 | 11.3 | 444.1576 | 0.26365
11.3 | 11.4 | 449.6563 | 0.25989
11.4 | 11.5 | 458.2437 | 0.25795
11.5 | 11.6 | 462.8784 | 0.25382
11.6 | 11.7 | 469.0644 | 0.25062
11.7 | 11.8 | 473.0397 | 0.24631
11.8 | 11.9 | 480.465 | 0.24387
11.9 | 12 | 486.6705 | 0.24085
12 | 12.1 | 493.8118 | 0.23832
12.1 | 12.2 | 499.8035 | 0.23528
12.2 | 12.3 | 504.7853 | 0.23183
12.3 | 12.4 | 508.2917 | 0.2278
12.4 | 12.5 | 513.9809 | 0.22482
12.5 | 12.6 | 524.783 | 0.22408
12.6 | 12.7 | 528.2015 | 0.22021
12.7 | 12.8 | 535.1844 | 0.21789
12.8 | 12.9 | 538.4229 | 0.21411
12.9 | 13 | 545.277 | 0.21184
13 | 13.1 | 549.1152 | 0.20844
13.1 | 13.2 | 552.6522 | 0.20502
13.2 | 13.3 | 559.174 | 0.20276
13.3 | 13.4 | 565.2782 | 0.20038
13.4 | 13.5 | 567.069 | 0.19655
13.5 | 13.6 | 571.3524 | 0.19367
13.6 | 13.7 | 576.1709 | 0.19102
13.7 | 13.8 | 578.6103 | 0.18766
13.8 | 13.9 | 582.5287 | 0.18485
13.9 | 14 | 586.1702 | 0.18202
14 | 14.1 | 587.879 | 0.17867
14.1 | 14.2 | 592.4112 | 0.17624
14.2 | 14.3 | 593.2723 | 0.1728
14.3 | 14.4 | 596.4664 | 0.17011
14.4 | 14.5 | 597.7149 | 0.16694
14.5 | 14.6 | 597.0379 | 0.16332
14.6 | 14.7 | 594.442 | 0.15929
14.7 | 14.8 | 596 | 0.15648
14.8 | 14.9 | 599.2403 | 0.15416
14.9 | 15 | 600 | 0.15127
15 | 15.1 | 600 | 0.14826
15.1 | 15.2 | 600 | 0.14534
15.2 | 15.3 | 600 | 0.14249
15.3 | 15.4 | 600 | 0.13971
15.4 | 15.5 | 600 | 0.13701
15.5 | 15.6 | 600 | 0.13437
15.6 | 15.7 | 600 | 0.1318
15.7 | 15.8 | 600 | 0.1293
15.8 | 15.9 | 600 | 0.12686
15.9 | 16 | 600 | 0.12448
16 | 16.1 | 600 | 0.12216
16.1 | 16.2 | 600 | 0.1199
16.2 | 16.3 | 600 | 0.11769
16.3 | 16.4 | 600 | 0.11554
16.4 | 16.5 | 600 | 0.11344
16.5 | 16.6 | 600 | 0.11139
16.6 | 16.7 | 600 | 0.10939
16.7 | 16.8 | 600 | 0.10744
16.8 | 16.9 | 600 | 0.10553
16.9 | 17 | 600 | 0.10367
17 | 17.1 | 600 | 0.10185
17.1 | 17.2 | 600 | 0.10007
17.2 | 17.3 | 600 | 0.098337
17.3 | 17.4 | 600 | 0.096642
17.4 | 17.5 | 600 | 0.094985
17.5 | 17.6 | 600 | 0.093366
17.6 | 17.7 | 600 | 0.091783
17.7 | 17.8 | 600 | 0.090236
17.8 | 17.9 | 600 | 0.088724
17.9 | 18 | 600 | 0.087245
18 | 18.1 | 600 | 0.085799
18.1 | 18.2 | 600 | 0.084385
18.2 | 18.3 | 600 | 0.083002
18.3 | 18.4 | 600 | 0.081649
18.4 | 18.5 | 600 | 0.080325
18.5 | 18.6 | 600 | 0.079029
18.6 | 18.7 | 600 | 0.077761
18.7 | 18.8 | 600 | 0.07652
18.8 | 18.9 | 600 | 0.075306
18.9 | 19 | 600 | 0.074117
19 | 19.1 | 600 | 0.072953
19.1 | 19.2 | 600 | 0.071813
19.2 | 19.3 | 600 | 0.070697
19.3 | 19.4 | 600 | 0.069603
19.4 | 19.5 | 600 | 0.068533
19.5 | 19.6 | 600 | 0.067484
19.6 | 19.7 | 600 | 0.066456
19.7 | 19.8 | 600 | 0.065449
19.8 | 19.9 | 600 | 0.064462
19.9 | 20 | 600 | 0.063495
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0