## NELA_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S52
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2124
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.225
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0.25 | 0.0032396
3.9 | 4 | 0.5 | 0.0060052
4 | 4.1 | 1 | 0.011153
4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.044613
4.2 | 4.3 | 7.6 | 0.073476
4.3 | 4.4 | 10.9 | 0.098358
4.4 | 4.5 | 14.2 | 0.11978
4.5 | 4.6 | 17.5 | 0.1382
4.6 | 4.7 | 20.8 | 0.154
4.7 | 4.8 | 24.1 | 0.16751
4.8 | 4.9 | 27.4 | 0.17902
4.9 | 5 | 30.7 | 0.18879
5 | 5.1 | 34 | 0.19702
5.1 | 5.2 | 40.2 | 0.21976
5.2 | 5.3 | 46.4 | 0.23957
5.3 | 5.4 | 52.6 | 0.25677
5.4 | 5.5 | 58.8 | 0.27166
5.5 | 5.6 | 65 | 0.2845
5.6 | 5.7 | 71.2 | 0.29553
5.7 | 5.8 | 77.4 | 0.30493
5.8 | 5.9 | 83.6 | 0.31289
5.9 | 6 | 89.8 | 0.31957
6 | 6.1 | 96 | 0.3251
6.1 | 6.2 | 103.7 | 0.33446
6.2 | 6.3 | 111.4 | 0.34245
6.3 | 6.4 | 119.1 | 0.34923
6.4 | 6.5 | 134.5 | 0.37646
6.5 | 6.6 | 134.5 | 0.35961
6.6 | 6.7 | 142.2 | 0.36342
6.7 | 6.8 | 149.9 | 0.36645
6.8 | 6.9 | 157.6 | 0.36876
6.9 | 7 | 165.3 | 0.37044
7 | 7.1 | 173 | 0.37154
7.1 | 7.2 | 182.6 | 0.37605
7.2 | 7.3 | 192.2 | 0.37977
7.3 | 7.4 | 201.8 | 0.38279
7.4 | 7.5 | 211.4 | 0.38518
7.5 | 7.6 | 221 | 0.38698
7.6 | 7.7 | 230.6 | 0.38826
7.7 | 7.8 | 240.2 | 0.38907
7.8 | 7.9 | 249.8 | 0.38945
7.9 | 8 | 259.4 | 0.38944
8 | 8.1 | 269 | 0.38908
8.1 | 8.2 | 279.3 | 0.38938
8.2 | 8.3 | 289.6 | 0.38932
8.3 | 8.4 | 299.9 | 0.38894
8.4 | 8.5 | 310.2 | 0.38826
8.5 | 8.6 | 320.5 | 0.38732
8.6 | 8.7 | 330.8 | 0.38614
8.7 | 8.8 | 341.1 | 0.38475
8.8 | 8.9 | 351.4 | 0.38315
8.9 | 9 | 361.7 | 0.38138
9 | 9.1 | 372 | 0.37945
9.1 | 9.2 | 381.9 | 0.37699
9.2 | 9.3 | 391.8 | 0.37442
9.3 | 9.4 | 401.7 | 0.37176
9.4 | 9.5 | 411.6 | 0.36901
9.5 | 9.6 | 421.5 | 0.3662
9.6 | 9.7 | 431.4 | 0.36333
9.7 | 9.8 | 441.3 | 0.36041
9.8 | 9.9 | 451.2 | 0.35744
9.9 | 10 | 461.1 | 0.35443
10 | 10.1 | 471 | 0.3514
10.1 | 10.2 | 478.5 | 0.34659
10.2 | 10.3 | 486 | 0.34187
10.3 | 10.4 | 493.5 | 0.33723
10.4 | 10.5 | 501 | 0.33267
10.5 | 10.6 | 508.5 | 0.32818
10.6 | 10.7 | 516 | 0.32377
10.7 | 10.8 | 523.5 | 0.31944
10.8 | 10.9 | 531 | 0.31518
10.9 | 11 | 538.5 | 0.31099
11 | 11.1 | 546 | 0.30688
11.1 | 11.2 | 549.8 | 0.30081
11.2 | 11.3 | 553.6 | 0.29492
11.3 | 11.4 | 557.4 | 0.2892
11.4 | 11.5 | 565 | 0.28556
11.5 | 11.6 | 565 | 0.27824
11.6 | 11.7 | 568.8 | 0.27299
11.7 | 11.8 | 572.6 | 0.26788
11.8 | 11.9 | 576.4 | 0.26292
11.9 | 12 | 580.2 | 0.25809
12 | 12.1 | 584 | 0.25339
12.1 | 12.2 | 585.6 | 0.24789
12.2 | 12.3 | 587.2 | 0.24255
12.3 | 12.4 | 588.8 | 0.23738
12.4 | 12.5 | 590.4 | 0.23236
12.5 | 12.6 | 592 | 0.22748
12.6 | 12.7 | 593.6 | 0.22275
12.7 | 12.8 | 595.2 | 0.21816
12.8 | 12.9 | 596.8 | 0.2137
12.9 | 13 | 598.4 | 0.20936
13 | 13.1 | 600 | 0.20515
13.1 | 13.2 | 600 | 0.20053
13.2 | 13.3 | 600 | 0.19604
13.3 | 13.4 | 600 | 0.19168
13.4 | 13.5 | 600 | 0.18745
13.5 | 13.6 | 600 | 0.18335
13.6 | 13.7 | 600 | 0.17936
13.7 | 13.8 | 600 | 0.17549
13.8 | 13.9 | 600 | 0.17173
13.9 | 14 | 600 | 0.16808
14 | 14.1 | 600 | 0.16453
14.1 | 14.2 | 600 | 0.16107
14.2 | 14.3 | 600 | 0.15772
14.3 | 14.4 | 600 | 0.15446
14.4 | 14.5 | 600 | 0.15128
14.5 | 14.6 | 600 | 0.14819
14.6 | 14.7 | 600 | 0.14519
14.7 | 14.8 | 600 | 0.14227
14.8 | 14.9 | 600 | 0.13942
14.9 | 15 | 600 | 0.13665
15 | 15.1 | 600 | 0.13396
15.1 | 15.2 | 600 | 0.13133
15.2 | 15.3 | 600 | 0.12877
15.3 | 15.4 | 600 | 0.12628
15.4 | 15.5 | 600 | 0.12385
15.5 | 15.6 | 600 | 0.12148
15.6 | 15.7 | 600 | 0.11918
15.7 | 15.8 | 600 | 0.11693
15.8 | 15.9 | 600 | 0.11474
15.9 | 16 | 600 | 0.1126
16 | 16.1 | 600 | 0.11051
16.1 | 16.2 | 600 | 0.10848
16.2 | 16.3 | 600 | 0.10649
16.3 | 16.4 | 600 | 0.10456
16.4 | 16.5 | 600 | 0.10267
16.5 | 16.6 | 600 | 0.10082
16.6 | 16.7 | 600 | 0.099024
16.7 | 16.8 | 600 | 0.097266
16.8 | 16.9 | 600 | 0.09555
16.9 | 17 | 600 | 0.093874
17 | 17.1 | 600 | 0.092236
17.1 | 17.2 | 600 | 0.090637
17.2 | 17.3 | 600 | 0.089074
17.3 | 17.4 | 600 | 0.087547
17.4 | 17.5 | 600 | 0.086055
17.5 | 17.6 | 600 | 0.084597
17.6 | 17.7 | 600 | 0.083171
17.7 | 17.8 | 600 | 0.081777
17.8 | 17.9 | 600 | 0.080414
17.9 | 18 | 600 | 0.079081
18 | 18.1 | 600 | 0.077778
18.1 | 18.2 | 600 | 0.076503
18.2 | 18.3 | 600 | 0.075255
18.3 | 18.4 | 600 | 0.074035
18.4 | 18.5 | 600 | 0.072841
18.5 | 18.6 | 600 | 0.071672
18.6 | 18.7 | 600 | 0.070529
18.7 | 18.8 | 600 | 0.069409
18.8 | 18.9 | 600 | 0.068313
18.9 | 19 | 600 | 0.06724
19 | 19.1 | 600 | 0.06619
19.1 | 19.2 | 600 | 0.065161
19.2 | 19.3 | 600 | 0.064153
19.3 | 19.4 | 600 | 0.063166
19.4 | 19.5 | 600 | 0.062199
19.5 | 19.6 | 600 | 0.061252
19.6 | 19.7 | 600 | 0.060324
19.7 | 19.8 | 600 | 0.059415
19.8 | 19.9 | 600 | 0.058524
19.9 | 20 | 600 | 0.05765
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0