## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S60
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2828
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1065
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 8.8 | 0.20832
3.1 | 3.2 | 10.27 | 0.22034
3.2 | 3.3 | 11.74 | 0.229
3.3 | 3.4 | 13.21 | 0.23495
3.4 | 3.5 | 14.68 | 0.23873
3.5 | 3.6 | 16.15 | 0.24076
3.6 | 3.7 | 17.62 | 0.24139
3.7 | 3.8 | 19.09 | 0.24089
3.8 | 3.9 | 20.6 | 0.23996
3.9 | 4 | 22.4 | 0.24136
4 | 4.1 | 24.6 | 0.24568
4.1 | 4.2 | 27.9 | 0.25874
4.2 | 4.3 | 32.3 | 0.27866
4.3 | 4.4 | 36.7 | 0.29504
4.4 | 4.5 | 41.1 | 0.30839
4.5 | 4.6 | 45.5 | 0.31915
4.6 | 4.7 | 49.9 | 0.32767
4.7 | 4.8 | 54.3 | 0.33429
4.8 | 4.9 | 58.7 | 0.33926
4.9 | 5 | 63.1 | 0.34281
5 | 5.1 | 68.5 | 0.35026
5.1 | 5.2 | 73.62 | 0.35473
5.2 | 5.3 | 79.74 | 0.36248
5.3 | 5.4 | 85.86 | 0.36862
5.4 | 5.5 | 91.98 | 0.37336
5.5 | 5.6 | 98.1 | 0.37687
5.6 | 5.7 | 104.22 | 0.37932
5.7 | 5.8 | 110.34 | 0.38082
5.8 | 5.9 | 116.46 | 0.38151
5.9 | 6 | 123.1 | 0.3831
6 | 6.1 | 129.6 | 0.3835
6.1 | 6.2 | 136.45 | 0.38424
6.2 | 6.3 | 144.2 | 0.38673
6.3 | 6.4 | 151.95 | 0.38841
6.4 | 6.5 | 159.7 | 0.38939
6.5 | 6.6 | 167.45 | 0.38973
6.6 | 6.7 | 175.2 | 0.38951
6.7 | 6.8 | 182.95 | 0.3888
6.8 | 6.9 | 190.7 | 0.38765
6.9 | 7 | 198.45 | 0.38612
7 | 7.1 | 206.2 | 0.38425
7.1 | 7.2 | 216.66 | 0.38692
7.2 | 7.3 | 227.12 | 0.38893
7.3 | 7.4 | 237.58 | 0.39035
7.4 | 7.5 | 248.04 | 0.39124
7.5 | 7.6 | 258.5 | 0.39164
7.6 | 7.7 | 268.96 | 0.39162
7.7 | 7.8 | 280.5 | 0.39271
7.8 | 7.9 | 292.6 | 0.3941
7.9 | 8 | 304.15 | 0.3943
8 | 8.1 | 315.6 | 0.39399
8.1 | 8.2 | 328.1 | 0.39461
8.2 | 8.3 | 341.46 | 0.39583
8.3 | 8.4 | 356.79 | 0.39884
8.4 | 8.5 | 372.12 | 0.40129
8.5 | 8.6 | 387.45 | 0.40325
8.6 | 8.7 | 402.78 | 0.40475
8.7 | 8.8 | 418.11 | 0.40583
8.8 | 8.9 | 433.44 | 0.40653
8.9 | 9 | 448.77 | 0.40688
9 | 9.1 | 465.5 | 0.40814
9.1 | 9.2 | 481.46 | 0.40837
9.2 | 9.3 | 498.82 | 0.40944
9.3 | 9.4 | 516.18 | 0.41017
9.4 | 9.5 | 533.54 | 0.41058
9.5 | 9.6 | 550.9 | 0.41069
9.6 | 9.7 | 568.26 | 0.41053
9.7 | 9.8 | 585.62 | 0.41012
9.8 | 9.9 | 602.98 | 0.40949
9.9 | 10 | 620.34 | 0.40864
10 | 10.1 | 637.7 | 0.4076
10.1 | 10.2 | 652.01 | 0.40449
10.2 | 10.3 | 666.32 | 0.40133
10.3 | 10.4 | 680.63 | 0.39812
10.4 | 10.5 | 694.94 | 0.39488
10.5 | 10.6 | 709.25 | 0.3916
10.6 | 10.7 | 723.56 | 0.3883
10.7 | 10.8 | 737.87 | 0.38498
10.8 | 10.9 | 752.18 | 0.38165
10.9 | 11 | 766.49 | 0.3783
11 | 11.1 | 780.8 | 0.37495
11.1 | 11.2 | 792.22 | 0.37025
11.2 | 11.3 | 803.64 | 0.36561
11.3 | 11.4 | 815.06 | 0.36105
11.4 | 11.5 | 826.48 | 0.35656
11.5 | 11.6 | 837.9 | 0.35214
11.6 | 11.7 | 849.32 | 0.34779
11.7 | 11.8 | 860.74 | 0.3435
11.8 | 11.9 | 872.16 | 0.33929
11.9 | 12 | 883.58 | 0.33514
12 | 12.1 | 895 | 0.33105
12.1 | 12.2 | 902.87 | 0.32575
12.2 | 12.3 | 910.74 | 0.32058
12.3 | 12.4 | 918.61 | 0.31552
12.4 | 12.5 | 926.48 | 0.31059
12.5 | 12.6 | 934.35 | 0.30577
12.6 | 12.7 | 942.22 | 0.30106
12.7 | 12.8 | 950.09 | 0.29646
12.8 | 12.9 | 957.96 | 0.29197
12.9 | 13 | 965.83 | 0.28757
13 | 13.1 | 973.7 | 0.28328
13.1 | 13.2 | 976.33 | 0.27759
13.2 | 13.3 | 978.96 | 0.27206
13.3 | 13.4 | 981.59 | 0.26668
13.4 | 13.5 | 984.22 | 0.26145
13.5 | 13.6 | 986.85 | 0.25637
13.6 | 13.7 | 989.48 | 0.25142
13.7 | 13.8 | 992.11 | 0.24661
13.8 | 13.9 | 994.74 | 0.24193
13.9 | 14 | 997.37 | 0.23737
14 | 14.1 | 1000 | 0.23293
14.1 | 14.2 | 1000 | 0.22801
14.2 | 14.3 | 1000 | 0.22323
14.3 | 14.4 | 1000 | 0.21858
14.4 | 14.5 | 1000 | 0.21406
14.5 | 14.6 | 1000 | 0.20966
14.6 | 14.7 | 1000 | 0.20538
14.7 | 14.8 | 1000 | 0.20122
14.8 | 14.9 | 1000 | 0.19716
14.9 | 15 | 1000 | 0.19322
15 | 15.1 | 1000 | 0.18938
15.1 | 15.2 | 1000 | 0.18565
15.2 | 15.3 | 1000 | 0.18201
15.3 | 15.4 | 1000 | 0.17846
15.4 | 15.5 | 1000 | 0.17501
15.5 | 15.6 | 1000 | 0.17164
15.6 | 15.7 | 1000 | 0.16836
15.7 | 15.8 | 1000 | 0.16516
15.8 | 15.9 | 1000 | 0.16205
15.9 | 16 | 1000 | 0.15901
16 | 16.1 | 1000 | 0.15605
16.1 | 16.2 | 1000 | 0.15316
16.2 | 16.3 | 1000 | 0.15034
16.3 | 16.4 | 1000 | 0.14759
16.4 | 16.5 | 1000 | 0.1449
16.5 | 16.6 | 1000 | 0.14229
16.6 | 16.7 | 1000 | 0.13973
16.7 | 16.8 | 1000 | 0.13724
16.8 | 16.9 | 1000 | 0.1348
16.9 | 17 | 1000 | 0.13242
17 | 17.1 | 1000 | 0.1301
17.1 | 17.2 | 1000 | 0.12783
17.2 | 17.3 | 1000 | 0.12561
17.3 | 17.4 | 1000 | 0.12345
17.4 | 17.5 | 1000 | 0.12133
17.5 | 17.6 | 1000 | 0.11926
17.6 | 17.7 | 1000 | 0.11724
17.7 | 17.8 | 1000 | 0.11526
17.8 | 17.9 | 1000 | 0.11333
17.9 | 18 | 1000 | 0.11144
18 | 18.1 | 1000 | 0.1096
18.1 | 18.2 | 1000 | 0.10779
18.2 | 18.3 | 1000 | 0.10602
18.3 | 18.4 | 1000 | 0.10429
18.4 | 18.5 | 1000 | 0.1026
18.5 | 18.6 | 1000 | 0.10095
18.6 | 18.7 | 1000 | 0.099329
18.7 | 18.8 | 1000 | 0.097744
18.8 | 18.9 | 1000 | 0.096193
18.9 | 19 | 1000 | 0.094674
19 | 19.1 | 1000 | 0.093187
19.1 | 19.2 | 1000 | 0.091731
19.2 | 19.3 | 1000 | 0.090305
19.3 | 19.4 | 1000 | 0.088908
19.4 | 19.5 | 1000 | 0.087541
19.5 | 19.6 | 1000 | 0.086201
19.6 | 19.7 | 1000 | 0.084888
19.7 | 19.8 | 1000 | 0.083602
19.8 | 19.9 | 1000 | 0.082342
19.9 | 20 | 1000 | 0.081106
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0