## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S64
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12.5
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3217
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.089
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 35 | 0.3122
4.1 | 4.2 | 40.4 | 0.33464
4.2 | 4.3 | 45.8 | 0.35291
4.3 | 4.4 | 51.2 | 0.36763
4.4 | 4.5 | 56.6 | 0.37932
4.5 | 4.6 | 62 | 0.38842
4.6 | 4.7 | 67.4 | 0.39531
4.7 | 4.8 | 72.8 | 0.4003
4.8 | 4.9 | 78.2 | 0.40368
4.9 | 5 | 83.6 | 0.40567
5 | 5.1 | 89 | 0.40647
5.1 | 5.2 | 94.9 | 0.40842
5.2 | 5.3 | 100.8 | 0.40926
5.3 | 5.4 | 106.7 | 0.40916
5.4 | 5.5 | 112.6 | 0.40823
5.5 | 5.6 | 118.5 | 0.40661
5.6 | 5.7 | 124.4 | 0.4044
5.7 | 5.8 | 130.3 | 0.40167
5.8 | 5.9 | 136.2 | 0.39851
5.9 | 6 | 142.1 | 0.39499
6 | 6.1 | 148 | 0.39116
6.1 | 6.2 | 160.7 | 0.40418
6.2 | 6.3 | 173.4 | 0.41536
6.3 | 6.4 | 186.1 | 0.42489
6.4 | 6.5 | 198.8 | 0.43294
6.5 | 6.6 | 211.5 | 0.43966
6.6 | 6.7 | 224.2 | 0.4452
6.7 | 6.8 | 236.9 | 0.44967
6.8 | 6.9 | 249.6 | 0.45318
6.9 | 7 | 262.3 | 0.45583
7 | 7.1 | 275 | 0.45771
7.1 | 7.2 | 292.1 | 0.46592
7.2 | 7.3 | 309.2 | 0.47293
7.3 | 7.4 | 326.3 | 0.47885
7.4 | 7.5 | 343.4 | 0.48379
7.5 | 7.6 | 360.5 | 0.48783
7.6 | 7.7 | 377.6 | 0.49107
7.7 | 7.8 | 394.7 | 0.49357
7.8 | 7.9 | 411.8 | 0.4954
7.9 | 8 | 428.9 | 0.49662
8 | 8.1 | 446 | 0.4973
8.1 | 8.2 | 463.5 | 0.4979
8.2 | 8.3 | 481 | 0.49803
8.3 | 8.4 | 498.5 | 0.49772
8.4 | 8.5 | 516 | 0.49701
8.5 | 8.6 | 533.5 | 0.49594
8.6 | 8.7 | 551 | 0.49455
8.7 | 8.8 | 568.5 | 0.49286
8.8 | 8.9 | 586 | 0.49091
8.9 | 9 | 603.5 | 0.48872
9 | 9.1 | 621 | 0.48631
9.1 | 9.2 | 640 | 0.48485
9.2 | 9.3 | 659 | 0.48314
9.3 | 9.4 | 678 | 0.48121
9.4 | 9.5 | 697 | 0.47907
9.5 | 9.6 | 716 | 0.47675
9.6 | 9.7 | 735 | 0.47427
9.7 | 9.8 | 754 | 0.47164
9.8 | 9.9 | 773 | 0.46887
9.9 | 10 | 792 | 0.46598
10 | 10.1 | 811 | 0.46299
10.1 | 10.2 | 828.9 | 0.45929
10.2 | 10.3 | 846.8 | 0.45555
10.3 | 10.4 | 864.7 | 0.45176
10.4 | 10.5 | 882.6 | 0.44793
10.5 | 10.6 | 900.5 | 0.44409
10.6 | 10.7 | 918.4 | 0.44022
10.7 | 10.8 | 936.3 | 0.43633
10.8 | 10.9 | 954.2 | 0.43243
10.9 | 11 | 972.1 | 0.42853
11 | 11.1 | 990 | 0.42463
11.1 | 11.2 | 1003.7 | 0.41897
11.2 | 11.3 | 1017.4 | 0.41342
11.3 | 11.4 | 1031.1 | 0.40796
11.4 | 11.5 | 1044.8 | 0.4026
11.5 | 11.6 | 1058.5 | 0.39733
11.6 | 11.7 | 1072.2 | 0.39215
11.7 | 11.8 | 1085.9 | 0.38706
11.8 | 11.9 | 1099.6 | 0.38207
11.9 | 12 | 1113.3 | 0.37716
12 | 12.1 | 1127 | 0.37233
12.1 | 12.2 | 1134.1 | 0.36547
12.2 | 12.3 | 1141.2 | 0.35878
12.3 | 12.4 | 1148.3 | 0.35228
12.4 | 12.5 | 1155.4 | 0.34595
12.5 | 12.6 | 1162.5 | 0.33979
12.6 | 12.7 | 1169.6 | 0.33379
12.7 | 12.8 | 1176.7 | 0.32795
12.8 | 12.9 | 1183.8 | 0.32225
12.9 | 13 | 1190.9 | 0.31671
13 | 13.1 | 1198 | 0.3113
13.1 | 13.2 | 1203.2 | 0.30554
13.2 | 13.3 | 1208.4 | 0.29994
13.3 | 13.4 | 1213.6 | 0.29449
13.4 | 13.5 | 1218.8 | 0.28918
13.5 | 13.6 | 1224 | 0.28401
13.6 | 13.7 | 1229.2 | 0.27897
13.7 | 13.8 | 1234.4 | 0.27406
13.8 | 13.9 | 1239.6 | 0.26927
13.9 | 14 | 1244.8 | 0.26461
14 | 14.1 | 1250 | 0.26006
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.25457
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.24923
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.24404
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.23899
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.23408
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.2293
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.22465
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.22013
14.9 | 15 | 1250 | 0.21573
15 | 15.1 | 1250 | 0.21144
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.20727
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.2032
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.19924
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.19539
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.19163
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.18797
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.1844
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.18092
15.9 | 16 | 1250 | 0.17753
16 | 16.1 | 1250 | 0.17422
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.171
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.16785
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.16478
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.16178
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.15886
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.156
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.15322
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.1505
16.9 | 17 | 1250 | 0.14784
17 | 17.1 | 1250 | 0.14525
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.14272
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.14024
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.13782
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.13546
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.13315
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.1309
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.12869
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.12653
17.9 | 18 | 1250 | 0.12442
18 | 18.1 | 1250 | 0.12236
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.12034
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.11837
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.11644
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.11455
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.11271
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.1109
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.10913
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.1074
18.9 | 19 | 1250 | 0.1057
19 | 19.1 | 1250 | 0.10404
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.10241
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.10082
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.099263
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.097736
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.09624
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.094775
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.093339
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.091932
19.9 | 20 | 1250 | 0.090553
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0