## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S64
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12.5
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3217
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.091
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 5.32 | 0.07713
3.5 | 3.6 | 8.26 | 0.10978
3.6 | 3.7 | 11.3 | 0.13801
3.7 | 3.8 | 15.5 | 0.17437
3.8 | 3.9 | 18 | 0.18693
3.9 | 4 | 21.85 | 0.2099
4 | 4.1 | 26.4 | 0.23506
4.1 | 4.2 | 30.25 | 0.2501
4.2 | 4.3 | 35.8417 | 0.27567
4.3 | 4.4 | 39.82 | 0.28539
4.4 | 4.5 | 44 | 0.29433
4.5 | 4.6 | 49 | 0.30641
4.6 | 4.7 | 55.1056 | 0.3226
4.7 | 4.8 | 62.1515 | 0.34112
4.8 | 4.9 | 66.7343 | 0.34385
4.9 | 5 | 71.25 | 0.3451
5 | 5.1 | 76.2 | 0.34737
5.1 | 5.2 | 81.1286 | 0.34851
5.2 | 5.3 | 86.5 | 0.35055
5.3 | 5.4 | 92.01 | 0.35217
5.4 | 5.5 | 97.7393 | 0.3537
5.5 | 5.6 | 106.3333 | 0.36419
5.6 | 5.7 | 110.5595 | 0.35874
5.7 | 5.8 | 115.8248 | 0.35639
5.8 | 5.9 | 125.9059 | 0.36771
5.9 | 6 | 130.64 | 0.36247
6 | 6.1 | 138.4735 | 0.36531
6.1 | 6.2 | 146.28 | 0.36723
6.2 | 6.3 | 156.7803 | 0.37485
6.3 | 6.4 | 165.6 | 0.37739
6.4 | 6.5 | 174.052 | 0.37834
6.5 | 6.6 | 184.92 | 0.3837
6.6 | 6.7 | 197.4328 | 0.39132
6.7 | 6.8 | 207 | 0.39219
6.8 | 6.9 | 218.96 | 0.39681
6.9 | 7 | 234 | 0.4059
7 | 7.1 | 249.85 | 0.41508
7.1 | 7.2 | 262.2 | 0.41745
7.2 | 7.3 | 274 | 0.41831
7.3 | 7.4 | 287 | 0.4204
7.4 | 7.5 | 302 | 0.42468
7.5 | 7.6 | 317.6658 | 0.42907
7.6 | 7.7 | 334 | 0.43356
7.7 | 7.8 | 352 | 0.43936
7.8 | 7.9 | 367 | 0.44069
7.9 | 8 | 383 | 0.44265
8 | 8.1 | 389.5 | 0.43349
8.1 | 8.2 | 400 | 0.4289
8.2 | 8.3 | 412.2 | 0.426
8.3 | 8.4 | 428.3024 | 0.42684
8.4 | 8.5 | 443.412 | 0.4263
8.5 | 8.6 | 451.1117 | 0.41858
8.6 | 8.7 | 472.284 | 0.42311
8.7 | 8.8 | 489.0866 | 0.42323
8.8 | 8.9 | 507.2884 | 0.42418
8.9 | 9 | 523.6178 | 0.42324
9 | 9.1 | 543.1635 | 0.42457
9.1 | 9.2 | 558.6462 | 0.42243
9.2 | 9.3 | 574.3564 | 0.4203
9.3 | 9.4 | 589.1327 | 0.41736
9.4 | 9.5 | 608.3091 | 0.41734
9.5 | 9.6 | 623.1292 | 0.41415
9.6 | 9.7 | 639.1988 | 0.41169
9.7 | 9.8 | 657.4927 | 0.41051
9.8 | 9.9 | 673.495 | 0.40776
9.9 | 10 | 695.3182 | 0.40834
10 | 10.1 | 710.7887 | 0.40503
10.1 | 10.2 | 728.3115 | 0.40281
10.2 | 10.3 | 745.1943 | 0.40014
10.3 | 10.4 | 757.0302 | 0.39477
10.4 | 10.5 | 776.6001 | 0.39341
10.5 | 10.6 | 796.17 | 0.39191
10.6 | 10.7 | 815.7399 | 0.39028
10.7 | 10.8 | 835.3098 | 0.38855
10.8 | 10.9 | 854.8797 | 0.38671
10.9 | 11 | 871.9348 | 0.38366
11 | 11.1 | 897.3145 | 0.38416
11.1 | 11.2 | 905.3837 | 0.37723
11.2 | 11.3 | 926.3528 | 0.37572
11.3 | 11.4 | 935.8153 | 0.36957
11.4 | 11.5 | 949.2522 | 0.3651
11.5 | 11.6 | 971.1794 | 0.36387
11.6 | 11.7 | 974.0634 | 0.3556
11.7 | 11.8 | 988.0777 | 0.35154
11.8 | 11.9 | 1023.3937 | 0.35493
11.9 | 12 | 1028.8987 | 0.34792
12 | 12.1 | 1031.0495 | 0.34
12.1 | 12.2 | 1038.4041 | 0.33401
12.2 | 12.3 | 1067.8624 | 0.33511
12.3 | 12.4 | 1041.8342 | 0.31903
12.4 | 12.5 | 1067.8157 | 0.31914
12.5 | 12.6 | 1080.2736 | 0.31517
12.6 | 12.7 | 1092.4849 | 0.31121
12.7 | 12.8 | 1057.3871 | 0.29415
12.8 | 12.9 | 1093.034 | 0.297
12.9 | 13 | 1114.4462 | 0.29583
13 | 13.1 | 1125 | 0.29179
13.1 | 13.2 | 1150.2 | 0.29155
13.2 | 13.3 | 1178.23 | 0.29191
13.3 | 13.4 | 1195.53 | 0.28957
13.4 | 13.5 | 1217.23 | 0.28827
13.5 | 13.6 | 1232.42 | 0.28543
13.6 | 13.7 | 1250 | 0.28316
13.7 | 13.8 | 1250 | 0.27701
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.27103
13.9 | 14 | 1250 | 0.26522
14 | 14.1 | 1250 | 0.25958
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.2541
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.24877
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.24358
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.23854
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.23364
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.22887
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.22424
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.21972
14.9 | 15 | 1250 | 0.21533
15 | 15.1 | 1250 | 0.21105
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.20688
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.20283
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.19888
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.19503
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.19128
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.18762
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.18406
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.18059
15.9 | 16 | 1250 | 0.1772
16 | 16.1 | 1250 | 0.1739
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.17068
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.16754
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.16447
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.16148
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.15856
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.15572
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.15293
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.15022
16.9 | 17 | 1250 | 0.14757
17 | 17.1 | 1250 | 0.14498
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.14245
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.13998
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.13757
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.13521
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.13291
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.13065
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.12845
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.1263
17.9 | 18 | 1250 | 0.12419
18 | 18.1 | 1250 | 0.12213
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.12012
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.11815
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.11623
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.11434
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.1125
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.11069
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.10893
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.1072
18.9 | 19 | 1250 | 0.1055
19 | 19.1 | 1250 | 0.10385
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.10222
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.10064
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.09908
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.097555
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.096062
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.094599
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.093166
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.091762
19.9 | 20 | 1250 | 0.090385
20 | 20.1 | 1250 | 0.089036
20.1 | 25 | 0 | 0