## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S64
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3217
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.225
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 3.5 | 0.059625
3.2 | 3.3 | 7 | 0.10842
3.3 | 3.4 | 10.5 | 0.14828
3.4 | 3.5 | 14 | 0.18077
3.5 | 3.6 | 17.5 | 0.20715
3.6 | 3.7 | 21 | 0.22843
3.7 | 3.8 | 24.5 | 0.24547
3.8 | 3.9 | 28 | 0.25897
3.9 | 4 | 31.5 | 0.2695
4 | 4.1 | 35 | 0.27754
4.1 | 4.2 | 40.4 | 0.29749
4.2 | 4.3 | 45.8 | 0.31373
4.3 | 4.4 | 51.2 | 0.32682
4.4 | 4.5 | 56.6 | 0.33721
4.5 | 4.6 | 62 | 0.3453
4.6 | 4.7 | 67.4 | 0.35142
4.7 | 4.8 | 72.8 | 0.35586
4.8 | 4.9 | 78.2 | 0.35886
4.9 | 5 | 83.6 | 0.36063
5 | 5.1 | 89 | 0.36135
5.1 | 5.2 | 94.9 | 0.36308
5.2 | 5.3 | 100.8 | 0.36383
5.3 | 5.4 | 106.7 | 0.36373
5.4 | 5.5 | 112.6 | 0.36291
5.5 | 5.6 | 118.5 | 0.36147
5.6 | 5.7 | 124.4 | 0.3595
5.7 | 5.8 | 130.3 | 0.35708
5.8 | 5.9 | 136.2 | 0.35427
5.9 | 6 | 142.1 | 0.35114
6 | 6.1 | 148 | 0.34774
6.1 | 6.2 | 160.7 | 0.35931
6.2 | 6.3 | 173.4 | 0.36925
6.3 | 6.4 | 186.1 | 0.37772
6.4 | 6.5 | 198.8 | 0.38487
6.5 | 6.6 | 211.5 | 0.39085
6.6 | 6.7 | 224.2 | 0.39577
6.7 | 6.8 | 236.9 | 0.39975
6.8 | 6.9 | 249.6 | 0.40287
6.9 | 7 | 262.3 | 0.40522
7 | 7.1 | 275 | 0.40689
7.1 | 7.2 | 292.1 | 0.41419
7.2 | 7.3 | 309.2 | 0.42042
7.3 | 7.4 | 326.3 | 0.42569
7.4 | 7.5 | 343.4 | 0.43008
7.5 | 7.6 | 360.5 | 0.43367
7.6 | 7.7 | 377.6 | 0.43655
7.7 | 7.8 | 394.7 | 0.43877
7.8 | 7.9 | 411.8 | 0.4404
7.9 | 8 | 428.9 | 0.44149
8 | 8.1 | 446 | 0.44209
8.1 | 8.2 | 463.5 | 0.44263
8.2 | 8.3 | 481 | 0.44274
8.3 | 8.4 | 498.5 | 0.44246
8.4 | 8.5 | 516 | 0.44183
8.5 | 8.6 | 533.5 | 0.44088
8.6 | 8.7 | 551 | 0.43964
8.7 | 8.8 | 568.5 | 0.43814
8.8 | 8.9 | 586 | 0.43641
8.9 | 9 | 603.5 | 0.43446
9 | 9.1 | 621 | 0.43232
9.1 | 9.2 | 640 | 0.43102
9.2 | 9.3 | 659 | 0.4295
9.3 | 9.4 | 678 | 0.42778
9.4 | 9.5 | 697 | 0.42588
9.5 | 9.6 | 716 | 0.42382
9.6 | 9.7 | 735 | 0.42162
9.7 | 9.8 | 754 | 0.41928
9.8 | 9.9 | 773 | 0.41682
9.9 | 10 | 792 | 0.41425
10 | 10.1 | 811 | 0.41159
10.1 | 10.2 | 828.9 | 0.4083
10.2 | 10.3 | 846.8 | 0.40497
10.3 | 10.4 | 864.7 | 0.4016
10.4 | 10.5 | 882.6 | 0.39821
10.5 | 10.6 | 900.5 | 0.39478
10.6 | 10.7 | 918.4 | 0.39134
10.7 | 10.8 | 936.3 | 0.38789
10.8 | 10.9 | 954.2 | 0.38442
10.9 | 11 | 972.1 | 0.38096
11 | 11.1 | 990 | 0.37749
11.1 | 11.2 | 1003.7 | 0.37246
11.2 | 11.3 | 1017.4 | 0.36752
11.3 | 11.4 | 1031.1 | 0.36267
11.4 | 11.5 | 1044.8 | 0.3579
11.5 | 11.6 | 1058.5 | 0.35322
11.6 | 11.7 | 1072.2 | 0.34861
11.7 | 11.8 | 1085.9 | 0.34409
11.8 | 11.9 | 1099.6 | 0.33965
11.9 | 12 | 1113.3 | 0.33529
12 | 12.1 | 1127 | 0.331
12.1 | 12.2 | 1134.1 | 0.32489
12.2 | 12.3 | 1141.2 | 0.31895
12.3 | 12.4 | 1148.3 | 0.31317
12.4 | 12.5 | 1155.4 | 0.30755
12.5 | 12.6 | 1162.5 | 0.30207
12.6 | 12.7 | 1169.6 | 0.29673
12.7 | 12.8 | 1176.7 | 0.29154
12.8 | 12.9 | 1183.8 | 0.28648
12.9 | 13 | 1190.9 | 0.28155
13 | 13.1 | 1198 | 0.27674
13.1 | 13.2 | 1203.2 | 0.27162
13.2 | 13.3 | 1208.4 | 0.26664
13.3 | 13.4 | 1213.6 | 0.2618
13.4 | 13.5 | 1218.8 | 0.25708
13.5 | 13.6 | 1224 | 0.25248
13.6 | 13.7 | 1229.2 | 0.248
13.7 | 13.8 | 1234.4 | 0.24363
13.8 | 13.9 | 1239.6 | 0.23938
13.9 | 14 | 1244.8 | 0.23523
14 | 14.1 | 1250 | 0.23119
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.22631
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.22156
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.21694
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.21245
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.20809
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.20384
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.19971
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.19569
14.9 | 15 | 1250 | 0.19178
15 | 15.1 | 1250 | 0.18797
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.18426
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.18064
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.17712
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.1737
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.17036
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.1671
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.16393
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16084
15.9 | 16 | 1250 | 0.15782
16 | 16.1 | 1250 | 0.15488
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.15201
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.14921
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.14648
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14382
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.14122
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.13868
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.13621
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.13379
16.9 | 17 | 1250 | 0.13143
17 | 17.1 | 1250 | 0.12912
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.12687
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12467
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.12252
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12042
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.11837
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.11636
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.1144
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11248
17.9 | 18 | 1250 | 0.11061
18 | 18.1 | 1250 | 0.10878
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.10698
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.10523
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10351
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10184
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.10019
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.098586
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.097013
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.095473
18.9 | 19 | 1250 | 0.093965
19 | 19.1 | 1250 | 0.092489
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.091044
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.089629
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.088243
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.086886
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.085556
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.084253
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.082976
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.081725
19.9 | 20 | 1250 | 0.0805
20 | 20.1 | 1250 | 0.079298
20.1 | 20.2 | 1250 | 0.07812
20.2 | 20.3 | 1250 | 0.076966
20.3 | 20.4 | 1250 | 0.075834
20.4 | 20.5 | 1250 | 0.074724
20.5 | 20.6 | 1250 | 0.073636
20.6 | 20.7 | 1250 | 0.072569
20.7 | 20.8 | 1250 | 0.071522
20.8 | 20.9 | 1250 | 0.070496
20.9 | 21 | 1250 | 0.069489
21 | 25 | 1250 | 0.068501
25 | 50 | 0 | 0