## AKAL_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0.031579 | 0.00043334 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0.031579 | 0.00043334 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0.031579 | 0.00043334 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0.031579 | 0.00043334 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0.031579 | 0.00043334 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0.031579 | 0.00043334 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0.031579 | 0.00043334 | Air Density | 1.1403
1.8 | 1.9 | 0.031579 | 0.00043334
1.9 | 2 | 0.031579 | 0.00043334
2 | 2.1 | 0.031579 | 0.00043334
2.1 | 2.2 | 0.031579 | 0.00043334
2.2 | 2.3 | 0.031579 | 0.00043334
2.3 | 2.4 | 0.031579 | 0.00043334
2.4 | 2.5 | 0.031579 | 0.00043334
2.5 | 2.6 | 0.031579 | 0.00043334
2.6 | 2.7 | 0.031579 | 0.00043334
2.7 | 2.8 | 0.031579 | 0.00043334
2.8 | 2.9 | 0.031579 | 0.00043334
2.9 | 3 | 0.031579 | 0.00043334
3 | 3.1 | 0.2 | 0.0039215
3.1 | 3.2 | 1.76 | 0.031276
3.2 | 3.3 | 2.5825 | 0.041723
3.3 | 3.4 | 3.384 | 0.049852
3.4 | 3.5 | 4.6816 | 0.063059
3.5 | 3.6 | 6.0586 | 0.074809
3.6 | 3.7 | 8.1036 | 0.091951
3.7 | 3.8 | 10.9086 | 0.11401
3.8 | 3.9 | 13.7062 | 0.13224
3.9 | 4 | 16.6703 | 0.14878
4 | 4.1 | 20.0343 | 0.16572
4.1 | 4.2 | 23.6154 | 0.1814
4.2 | 4.3 | 27.3125 | 0.19517
4.3 | 4.4 | 31.1709 | 0.20756
4.4 | 4.5 | 35.1122 | 0.21822
4.5 | 4.6 | 38.6978 | 0.22482
4.6 | 4.7 | 43.1703 | 0.2348
4.7 | 4.8 | 47.132 | 0.24033
4.8 | 4.9 | 51.3102 | 0.24562
4.9 | 5 | 55.2432 | 0.24859
5 | 5.1 | 59.5489 | 0.2522
5.1 | 5.2 | 63.6789 | 0.25414
5.2 | 5.3 | 68.3648 | 0.2574
5.3 | 5.4 | 72.8896 | 0.2592
5.4 | 5.5 | 77.4115 | 0.26026
5.5 | 5.6 | 82.7895 | 0.26344
5.6 | 5.7 | 88.8 | 0.26769
5.7 | 5.8 | 95.2 | 0.27215
5.8 | 5.9 | 102.5885 | 0.27836
5.9 | 6 | 109.5642 | 0.28242
6 | 6.1 | 117.9878 | 0.28918
6.1 | 6.2 | 124.8 | 0.29108
6.2 | 6.3 | 135.3205 | 0.30059
6.3 | 6.4 | 144.2882 | 0.30549
6.4 | 6.5 | 153.6936 | 0.31039
6.5 | 6.6 | 162.6559 | 0.31356
6.6 | 6.7 | 175.5303 | 0.32323
6.7 | 6.8 | 186.8131 | 0.32883
6.8 | 6.9 | 198.791 | 0.3347
6.9 | 7 | 209.0616 | 0.33691
7 | 7.1 | 219.9901 | 0.33955
7.1 | 7.2 | 234.3516 | 0.34664
7.2 | 7.3 | 245.4595 | 0.34815
7.3 | 7.4 | 255.56 | 0.34779
7.4 | 7.5 | 270.1693 | 0.35296
7.5 | 7.6 | 284.2115 | 0.35665
7.6 | 7.7 | 296 | 0.35698
7.7 | 7.8 | 308 | 0.35716
7.8 | 7.9 | 320.7768 | 0.35786
7.9 | 8 | 336.0714 | 0.36086
8 | 8.1 | 347.9163 | 0.35974
8.1 | 8.2 | 361.6235 | 0.36024
8.2 | 8.3 | 374.043 | 0.35914
8.3 | 8.4 | 387.2332 | 0.35853
8.4 | 8.5 | 399.8107 | 0.35711
8.5 | 8.6 | 414.1105 | 0.35698
8.6 | 8.7 | 427.1726 | 0.35555
8.7 | 8.8 | 436.7143 | 0.3511
8.8 | 8.9 | 451.9019 | 0.35106
8.9 | 9 | 464.6932 | 0.34897
9 | 9.1 | 480 | 0.34858
9.1 | 9.2 | 492.2744 | 0.34584
9.2 | 9.3 | 508.0771 | 0.34543
9.3 | 9.4 | 521.4128 | 0.34318
9.4 | 9.5 | 537.733 | 0.34275
9.5 | 9.6 | 553.8383 | 0.34198
9.6 | 9.7 | 566.4 | 0.33892
9.7 | 9.8 | 584.4091 | 0.33899
9.8 | 9.9 | 599.007 | 0.33693
9.9 | 10 | 614.5338 | 0.3353
10 | 10.1 | 631.6001 | 0.33437
10.1 | 10.2 | 646.1201 | 0.332
10.2 | 10.3 | 659.7023 | 0.32911
10.3 | 10.4 | 671.239 | 0.3252
10.4 | 10.5 | 686.8607 | 0.32326
10.5 | 10.6 | 702.4535 | 0.32125
10.6 | 10.7 | 713.5468 | 0.31717
10.7 | 10.8 | 729.6649 | 0.31533
10.8 | 10.9 | 740.5559 | 0.31123
10.9 | 11 | 753.9125 | 0.3082
11 | 11.1 | 768.3661 | 0.30562
11.1 | 11.2 | 780.1995 | 0.30201
11.2 | 11.3 | 794.2402 | 0.29929
11.3 | 11.4 | 806.3913 | 0.29587
11.4 | 11.5 | 818.3948 | 0.29244
11.5 | 11.6 | 836.3293 | 0.29112
11.6 | 11.7 | 847.0811 | 0.2873
11.7 | 11.8 | 859.5165 | 0.28411
11.8 | 11.9 | 872.6991 | 0.2812
11.9 | 12 | 877.0043 | 0.27552
12 | 12.1 | 891.6417 | 0.27317
12.1 | 12.2 | 906.201 | 0.27081
12.2 | 12.3 | 915.5707 | 0.26693
12.3 | 12.4 | 924.1689 | 0.26292
12.4 | 12.5 | 930.3074 | 0.25832
12.5 | 12.6 | 941.6082 | 0.25523
12.6 | 12.7 | 949.4964 | 0.25129
12.7 | 12.8 | 951.9181 | 0.24602
12.8 | 12.9 | 966.2012 | 0.24391
12.9 | 13 | 970.9789 | 0.23946
13 | 13.1 | 972.1745 | 0.23426
13.1 | 13.2 | 981.0007 | 0.23102
13.2 | 13.3 | 990 | 0.22788
13.3 | 13.4 | 1000 | 0.22503
13.4 | 13.5 | 1010 | 0.22223
13.5 | 13.6 | 1020 | 0.21948
13.6 | 13.7 | 1031 | 0.21699
13.7 | 13.8 | 1042.3 | 0.2146
13.8 | 13.9 | 1053.6 | 0.21224
13.9 | 14 | 1066 | 0.21014
14 | 14.1 | 1078 | 0.20798
14.1 | 14.2 | 1090 | 0.20585
14.2 | 14.3 | 1105 | 0.20431
14.3 | 14.4 | 1118 | 0.20241
14.4 | 14.5 | 1130 | 0.20035
14.5 | 14.6 | 1142 | 0.19831
14.6 | 14.7 | 1154 | 0.19631
14.7 | 14.8 | 1167 | 0.1945
14.8 | 14.9 | 1179 | 0.19254
14.9 | 15 | 1192 | 0.19077
15 | 15.1 | 1215 | 0.19059
15.1 | 15.2 | 1215 | 0.18683
15.2 | 15.3 | 1215 | 0.18316
15.3 | 15.4 | 1215 | 0.17959
15.4 | 15.5 | 1215 | 0.17612
15.5 | 15.6 | 1215 | 0.17273
15.6 | 15.7 | 1215 | 0.16943
15.7 | 15.8 | 1215 | 0.16621
15.8 | 15.9 | 1215 | 0.16308
15.9 | 16 | 1215 | 0.16002
16 | 16.1 | 1215 | 0.15704
16.1 | 16.2 | 1215 | 0.15413
16.2 | 16.3 | 1215 | 0.15129
16.3 | 16.4 | 1215 | 0.14853
16.4 | 16.5 | 1215 | 0.14583
16.5 | 16.6 | 1215 | 0.14319
16.6 | 16.7 | 1215 | 0.14062
16.7 | 16.8 | 1215 | 0.13811
16.8 | 16.9 | 1215 | 0.13566
16.9 | 17 | 1215 | 0.13326
17 | 17.1 | 1215 | 0.13092
17.1 | 17.2 | 1215 | 0.12864
17.2 | 17.3 | 1215 | 0.12641
17.3 | 17.4 | 1215 | 0.12423
17.4 | 17.5 | 1215 | 0.1221
17.5 | 17.6 | 1215 | 0.12002
17.6 | 17.7 | 1215 | 0.11799
17.7 | 17.8 | 1215 | 0.116
17.8 | 17.9 | 1215 | 0.11405
17.9 | 18 | 1215 | 0.11215
18 | 18.1 | 1215 | 0.11029
18.1 | 18.2 | 1215 | 0.10848
18.2 | 18.3 | 1215 | 0.1067
18.3 | 18.4 | 1215 | 0.10496
18.4 | 18.5 | 1215 | 0.10326
18.5 | 18.6 | 1215 | 0.10159
18.6 | 18.7 | 1215 | 0.09996
18.7 | 18.8 | 1215 | 0.098365
18.8 | 18.9 | 1215 | 0.096804
18.9 | 19 | 1215 | 0.095275
19 | 19.1 | 1215 | 0.093779
19.1 | 19.2 | 1215 | 0.092314
19.2 | 19.3 | 1215 | 0.090879
19.3 | 19.4 | 1215 | 0.089473
19.4 | 19.5 | 1215 | 0.088097
19.5 | 19.6 | 1215 | 0.086749
19.6 | 19.7 | 1215 | 0.085428
19.7 | 19.8 | 1215 | 0.084133
19.8 | 19.9 | 1215 | 0.082865
19.9 | 20 | 1215 | 0.081622
20 | 20.1 | 1215 | 0.080404
20.1 | 25 | 0 | 0