## BAGE_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.0903
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 1 | 0.013643
3.5 | 3.6 | 2 | 0.025013
3.6 | 3.7 | 3 | 0.034479
3.7 | 3.8 | 5 | 0.052931
3.8 | 3.9 | 6 | 0.058634
3.9 | 4 | 8 | 0.072317
4 | 4.1 | 10 | 0.083785
4.1 | 4.2 | 12 | 0.093363
4.2 | 4.3 | 15 | 0.10857
4.3 | 4.4 | 20 | 0.13489
4.4 | 4.5 | 25 | 0.15737
4.5 | 4.6 | 30 | 0.17653
4.6 | 4.7 | 35 | 0.19282
4.7 | 4.8 | 40 | 0.20659
4.8 | 4.9 | 46 | 0.22304
4.9 | 5 | 50 | 0.22789
5 | 5.1 | 58 | 0.24881
5.1 | 5.2 | 65 | 0.26275
5.2 | 5.3 | 71 | 0.27077
5.3 | 5.4 | 82 | 0.29535
5.4 | 5.5 | 90 | 0.30648
5.5 | 5.6 | 100 | 0.3223
5.6 | 5.7 | 110 | 0.33587
5.7 | 5.8 | 120 | 0.34746
5.8 | 5.9 | 130 | 0.35728
5.9 | 6 | 139 | 0.36292
6 | 6.1 | 146 | 0.36245
6.1 | 6.2 | 157.41 | 0.37187
6.2 | 6.3 | 166.32 | 0.37421
6.3 | 6.4 | 185.3406 | 0.39746
6.4 | 6.5 | 197.9144 | 0.40484
6.5 | 6.6 | 210.4883 | 0.41099
6.6 | 6.7 | 223.0621 | 0.41605
6.7 | 6.8 | 235.636 | 0.42011
6.8 | 6.9 | 244.3439 | 0.4167
6.9 | 7 | 257.1931 | 0.41982
7 | 7.1 | 267.3419 | 0.41795
7.1 | 7.2 | 280.0626 | 0.41959
7.2 | 7.3 | 292.7833 | 0.42063
7.3 | 7.4 | 305.5041 | 0.42111
7.4 | 7.5 | 318.2248 | 0.4211
7.5 | 7.6 | 330.9455 | 0.42065
7.6 | 7.7 | 343.6662 | 0.4198
7.7 | 7.8 | 356.3869 | 0.4186
7.8 | 7.9 | 376.602 | 0.42555
7.9 | 8 | 391.3244 | 0.4256
8 | 8.1 | 406.0467 | 0.42526
8.1 | 8.2 | 420.769 | 0.42456
8.2 | 8.3 | 435.4914 | 0.42353
8.3 | 8.4 | 450.2137 | 0.42221
8.4 | 8.5 | 464.936 | 0.42063
8.5 | 8.6 | 479.6584 | 0.41881
8.6 | 8.7 | 494.3807 | 0.41679
8.7 | 8.8 | 509.103 | 0.41457
8.8 | 8.9 | 523.8254 | 0.41218
8.9 | 9 | 538.5477 | 0.40964
9 | 9.1 | 553.2701 | 0.40696
9.1 | 9.2 | 567.8281 | 0.40405
9.2 | 9.3 | 582.3862 | 0.40105
9.3 | 9.4 | 596.9443 | 0.39795
9.4 | 9.5 | 611.5024 | 0.39479
9.5 | 9.6 | 626.0605 | 0.39155
9.6 | 9.7 | 640.6186 | 0.38827
9.7 | 9.8 | 655.1766 | 0.38494
9.8 | 9.9 | 669.7347 | 0.38157
9.9 | 10 | 684.2928 | 0.37817
10 | 10.1 | 698.8509 | 0.37474
10.1 | 10.2 | 713.409 | 0.3713
10.2 | 10.3 | 727.9671 | 0.36784
10.3 | 10.4 | 742.5251 | 0.36437
10.4 | 10.5 | 757.0832 | 0.3609
10.5 | 10.6 | 771.6413 | 0.35743
10.6 | 10.7 | 786.1994 | 0.35397
10.7 | 10.8 | 800.7575 | 0.35051
10.8 | 10.9 | 815.3156 | 0.34706
10.9 | 11 | 829.8736 | 0.34362
11 | 11.1 | 844.4317 | 0.3402
11.1 | 11.2 | 858.9898 | 0.3368
11.2 | 11.3 | 873.5479 | 0.33341
11.3 | 11.4 | 888.106 | 0.33005
11.4 | 11.5 | 902.6641 | 0.32671
11.5 | 11.6 | 917.2222 | 0.32339
11.6 | 11.7 | 931.7802 | 0.3201
11.7 | 11.8 | 946.3383 | 0.31684
11.8 | 11.9 | 960.8964 | 0.3136
11.9 | 12 | 975.4545 | 0.31039
12 | 12.1 | 1000.0127 | 0.31032
12.1 | 12.2 | 1014.7178 | 0.30714
12.2 | 12.3 | 1029.423 | 0.30399
12.3 | 12.4 | 1044.1281 | 0.30087
12.4 | 12.5 | 1058.8332 | 0.29779
12.5 | 12.6 | 1073.5384 | 0.29474
12.6 | 12.7 | 1088.2435 | 0.29172
12.7 | 12.8 | 1102.9486 | 0.28873
12.8 | 12.9 | 1117.6538 | 0.28577
12.9 | 13 | 1132.3589 | 0.28285
13 | 13.1 | 1147.0641 | 0.27997
13.1 | 13.2 | 1161.7692 | 0.27711
13.2 | 13.3 | 1176.4743 | 0.27429
13.3 | 13.4 | 1191.1795 | 0.2715
13.4 | 13.5 | 1205.8846 | 0.26874
13.5 | 13.6 | 1220.5897 | 0.26602
13.6 | 13.7 | 1235.2949 | 0.26333
13.7 | 13.8 | 1250 | 0.26067
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.25505
13.9 | 14 | 1250 | 0.24958
14 | 14.1 | 1250 | 0.24427
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.23911
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.23409
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.22922
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.22448
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.21986
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.21538
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.21101
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.20676
14.9 | 15 | 1250 | 0.20263
15 | 15.1 | 1250 | 0.1986
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.19468
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.19086
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.18715
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.18352
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.18
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.17656
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.1732
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16994
15.9 | 16 | 1250 | 0.16675
16 | 16.1 | 1250 | 0.16364
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.16061
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.15766
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.15477
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.15196
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.14921
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.14653
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.14392
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.14136
16.9 | 17 | 1250 | 0.13887
17 | 17.1 | 1250 | 0.13643
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.13405
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.13173
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.12945
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12724
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.12507
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.12295
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.12088
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11885
17.9 | 18 | 1250 | 0.11687
18 | 18.1 | 1250 | 0.11493
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.11304
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.11118
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10937
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.1076
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.10586
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10416
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.1025
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.10087
18.9 | 19 | 1250 | 0.099282
19 | 19.1 | 1250 | 0.097723
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.096196
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.094701
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.093236
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.091802
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.090397
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.08902
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.087671
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.08635
19.9 | 20 | 1250 | 0.085055
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0