## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.098
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 4.6 | 0.068154
3.3 | 3.4 | 9.2 | 0.12463
3.4 | 3.5 | 13.8 | 0.17138
3.5 | 3.6 | 18.4 | 0.20998
3.6 | 3.7 | 23 | 0.24177
3.7 | 3.8 | 27 | 0.26199
3.8 | 3.9 | 31 | 0.27825
3.9 | 4 | 35 | 0.29118
4 | 4.1 | 39 | 0.30129
4.1 | 4.2 | 43 | 0.30903
4.2 | 4.3 | 47.8 | 0.32011
4.3 | 4.4 | 52.6 | 0.32878
4.4 | 4.5 | 57.4 | 0.33539
4.5 | 4.6 | 62.2 | 0.34024
4.6 | 4.7 | 67 | 0.3436
4.7 | 4.8 | 71.45 | 0.344
4.8 | 4.9 | 76.15 | 0.34463
4.9 | 5 | 81 | 0.34502
5 | 5.1 | 86.41 | 0.34684
5.1 | 5.2 | 92 | 0.34838
5.2 | 5.3 | 98 | 0.35049
5.3 | 5.4 | 103.54 | 0.35011
5.4 | 5.5 | 110.12 | 0.35241
5.5 | 5.6 | 116.45 | 0.35306
5.6 | 5.7 | 123.56 | 0.35524
5.7 | 5.8 | 131.31 | 0.35833
5.8 | 5.9 | 139 | 0.36036
5.9 | 6 | 147 | 0.36236
6 | 6.1 | 155 | 0.36359
6.1 | 6.2 | 164 | 0.36639
6.2 | 6.3 | 173 | 0.36838
6.3 | 6.4 | 182 | 0.36966
6.4 | 6.5 | 192 | 0.37225
6.5 | 6.6 | 200.6 | 0.37151
6.6 | 6.7 | 212 | 0.37531
6.7 | 6.8 | 226.8 | 0.38405
6.8 | 6.9 | 241.6 | 0.39158
6.9 | 7 | 256.4 | 0.39801
7 | 7.1 | 271.2 | 0.40345
7.1 | 7.2 | 286 | 0.40798
7.2 | 7.3 | 302.6 | 0.41417
7.3 | 7.4 | 319.2 | 0.41941
7.4 | 7.5 | 335.8 | 0.42381
7.5 | 7.6 | 352.4 | 0.42743
7.6 | 7.7 | 369 | 0.43036
7.7 | 7.8 | 386.2 | 0.43331
7.8 | 7.9 | 403.4 | 0.43564
7.9 | 8 | 420.6 | 0.4374
8 | 8.1 | 437.8 | 0.43863
8.1 | 8.2 | 455 | 0.43938
8.2 | 8.3 | 473 | 0.44045
8.3 | 8.4 | 491 | 0.44108
8.4 | 8.5 | 509 | 0.4413
8.5 | 8.6 | 527 | 0.44115
8.6 | 8.7 | 545 | 0.44067
8.7 | 8.8 | 563.6 | 0.44035
8.8 | 8.9 | 582.2 | 0.43972
8.9 | 9 | 600.8 | 0.43881
9 | 9.1 | 619.4 | 0.43764
9.1 | 9.2 | 638 | 0.43625
9.2 | 9.3 | 657.4 | 0.43517
9.3 | 9.4 | 676.8 | 0.43386
9.4 | 9.5 | 696.2 | 0.43235
9.5 | 9.6 | 715.6 | 0.43066
9.6 | 9.7 | 735 | 0.42879
9.7 | 9.8 | 754.4 | 0.42677
9.8 | 9.9 | 773.8 | 0.42462
9.9 | 10 | 793.2 | 0.42234
10 | 10.1 | 812.6 | 0.41994
10.1 | 10.2 | 832 | 0.41744
10.2 | 10.3 | 849.8 | 0.41408
10.3 | 10.4 | 867.6 | 0.41067
10.4 | 10.5 | 885.4 | 0.40724
10.5 | 10.6 | 903.2 | 0.40378
10.6 | 10.7 | 921 | 0.4003
10.7 | 10.8 | 937.4 | 0.39621
10.8 | 10.9 | 953.8 | 0.39215
10.9 | 11 | 970.2 | 0.38811
11 | 11.1 | 986.6 | 0.3841
11.1 | 11.2 | 1003 | 0.38012
11.2 | 11.3 | 1018.4 | 0.3758
11.3 | 11.4 | 1033.8 | 0.37153
11.4 | 11.5 | 1049.2 | 0.36732
11.5 | 11.6 | 1064.6 | 0.36315
11.6 | 11.7 | 1080 | 0.35904
11.7 | 11.8 | 1093.6 | 0.35439
11.8 | 11.9 | 1107.2 | 0.34983
11.9 | 12 | 1120.8 | 0.34535
12 | 12.1 | 1134.4 | 0.34095
12.1 | 12.2 | 1148 | 0.33662
12.2 | 12.3 | 1158.8 | 0.33156
12.3 | 12.4 | 1169.6 | 0.32662
12.4 | 12.5 | 1180.4 | 0.32179
12.5 | 12.6 | 1191.2 | 0.31706
12.6 | 12.7 | 1202 | 0.31244
12.7 | 12.8 | 1208.4 | 0.3068
12.8 | 12.9 | 1214.8 | 0.30131
12.9 | 13 | 1221.2 | 0.29596
13 | 13.1 | 1227.6 | 0.29075
13.1 | 13.2 | 1234 | 0.28567
13.2 | 13.3 | 1237.2 | 0.28
13.3 | 13.4 | 1240.4 | 0.27449
13.4 | 13.5 | 1243.6 | 0.26912
13.5 | 13.6 | 1246.8 | 0.26391
13.6 | 13.7 | 1250 | 0.25883
13.7 | 13.8 | 1250 | 0.25325
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.24782
13.9 | 14 | 1250 | 0.24255
14 | 14.1 | 1250 | 0.23743
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.23244
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.2276
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.22289
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.21831
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.21386
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.20952
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.2053
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.2012
14.9 | 15 | 1250 | 0.1972
15 | 15.1 | 1250 | 0.19331
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.18952
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.18583
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.18223
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.17873
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.17531
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.17198
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.16874
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16557
15.9 | 16 | 1250 | 0.16249
16 | 16.1 | 1250 | 0.15948
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.15655
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.15368
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.15089
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14816
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.1455
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.1429
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.14036
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.13789
16.9 | 17 | 1250 | 0.13547
17 | 17.1 | 1250 | 0.13311
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.1308
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12854
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.12634
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12419
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.12208
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.12002
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.11801
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11604
17.9 | 18 | 1250 | 0.11412
18 | 18.1 | 1250 | 0.11224
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.1104
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.1086
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10684
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10512
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.10343
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10178
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.10016
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.098582
18.9 | 19 | 1250 | 0.097034
19 | 19.1 | 1250 | 0.095518
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.094033
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.092579
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.091155
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.08976
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.088393
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.087053
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.085741
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.084455
19.9 | 20 | 1250 | 0.083194
20 | 25 | 1250 | 0.081959
25 | 50 | 0 | 0