## NELA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.124
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 3 | 0.033444
3.6 | 3.7 | 3.9 | 0.040047
3.7 | 3.8 | 5.5 | 0.052134
3.8 | 3.9 | 7 | 0.061378
3.9 | 4 | 10.4302 | 0.084766
4 | 4.1 | 13.9022 | 0.10492
4.1 | 4.2 | 17.7803 | 0.12483
4.2 | 4.3 | 23.6214 | 0.15453
4.3 | 4.4 | 28.3401 | 0.17304
4.4 | 4.5 | 33.6377 | 0.192
4.5 | 4.6 | 39.3671 | 0.21036
4.6 | 4.7 | 44.7767 | 0.22432
4.7 | 4.8 | 50.9325 | 0.23954
4.8 | 4.9 | 59.1279 | 0.26141
4.9 | 5 | 63.9592 | 0.26614
5 | 5.1 | 70.8549 | 0.27782
5.1 | 5.2 | 78.1682 | 0.28916
5.2 | 5.3 | 84.0129 | 0.29351
5.3 | 5.4 | 91.9947 | 0.30387
5.4 | 5.5 | 96.942 | 0.30306
5.5 | 5.6 | 102.3723 | 0.3032
5.6 | 5.7 | 107.2908 | 0.30133
5.7 | 5.8 | 114.24 | 0.30454
5.8 | 5.9 | 123.9803 | 0.31398
5.9 | 6 | 133.9671 | 0.32259
6 | 6.1 | 141.4412 | 0.32411
6.1 | 6.2 | 157.4938 | 0.34372
6.2 | 6.3 | 166.3071 | 0.34594
6.3 | 6.4 | 181.4096 | 0.35994
6.4 | 6.5 | 200.4 | 0.37955
6.5 | 6.6 | 218.9529 | 0.39612
6.6 | 6.7 | 231.1595 | 0.39976
6.7 | 6.8 | 253.7727 | 0.41979
6.8 | 6.9 | 264.9567 | 0.41951
6.9 | 7 | 287.0348 | 0.43526
7 | 7.1 | 304.4909 | 0.4425
7.1 | 7.2 | 320 | 0.44593
7.2 | 7.3 | 339.7583 | 0.45427
7.3 | 7.4 | 360.987 | 0.46335
7.4 | 7.5 | 379.625 | 0.46804
7.5 | 7.6 | 398.8438 | 0.47258
7.6 | 7.7 | 418.9882 | 0.47735
7.7 | 7.8 | 438 | 0.48007
7.8 | 7.9 | 458 | 0.48316
7.9 | 8 | 476 | 0.48356
8 | 8.1 | 496.625 | 0.48605
8.1 | 8.2 | 521 | 0.49148
8.2 | 8.3 | 540 | 0.49121
8.3 | 8.4 | 565 | 0.49582
8.4 | 8.5 | 587 | 0.49716
8.5 | 8.6 | 610 | 0.49882
8.6 | 8.7 | 624 | 0.49288
8.7 | 8.8 | 644 | 0.49153
8.8 | 8.9 | 666 | 0.49138
8.9 | 9 | 684 | 0.48802
9 | 9.1 | 700 | 0.48315
9.1 | 9.2 | 720 | 0.48093
9.2 | 9.3 | 734 | 0.47463
9.3 | 9.4 | 754 | 0.47217
9.4 | 9.5 | 761 | 0.46166
9.5 | 9.6 | 771 | 0.45326
9.6 | 9.7 | 778 | 0.44338
9.7 | 9.8 | 785 | 0.43381
9.8 | 9.9 | 791 | 0.42402
9.9 | 10 | 795 | 0.4135
10 | 10.1 | 802.7701 | 0.40526
10.1 | 10.2 | 807.2518 | 0.39566
10.2 | 10.3 | 820.7536 | 0.39067
10.3 | 10.4 | 841.167 | 0.38895
10.4 | 10.5 | 864.2215 | 0.3883
10.5 | 10.6 | 883.5883 | 0.38587
10.6 | 10.7 | 880.2007 | 0.37372
10.7 | 10.8 | 903.9567 | 0.37324
10.8 | 10.9 | 922.5746 | 0.37054
10.9 | 11 | 929.7657 | 0.36333
11 | 11.1 | 952.1743 | 0.36212
11.1 | 11.2 | 960.3257 | 0.35553
11.2 | 11.3 | 966.1892 | 0.34829
11.3 | 11.4 | 988.5756 | 0.34706
11.4 | 11.5 | 1000.5023 | 0.34216
11.5 | 11.6 | 1000.5023 | 0.33339
11.6 | 11.7 | 1019.5125 | 0.33109
11.7 | 11.8 | 1033.2585 | 0.32709
11.8 | 11.9 | 1051.7853 | 0.32464
11.9 | 12 | 1055.2236 | 0.31762
12 | 12.1 | 1066.1235 | 0.31301
12.1 | 12.2 | 1080.5056 | 0.3095
12.2 | 12.3 | 1086.0891 | 0.30357
12.3 | 12.4 | 1091.0764 | 0.29765
12.4 | 12.5 | 1111.6602 | 0.29604
12.5 | 12.6 | 1112.1932 | 0.28919
12.6 | 12.7 | 1106.223 | 0.28089
12.7 | 12.8 | 1121.9194 | 0.27825
12.8 | 12.9 | 1123.5526 | 0.27223
12.9 | 13 | 1123.3589 | 0.26595
13 | 13.1 | 1156.6009 | 0.2676
13.1 | 13.2 | 1156.3926 | 0.26151
13.2 | 13.3 | 1170.04 | 0.25868
13.3 | 13.4 | 1175.8815 | 0.25419
13.4 | 13.5 | 1178 | 0.24903
13.5 | 13.6 | 1182.038 | 0.24441
13.6 | 13.7 | 1188.9511 | 0.2405
13.7 | 13.8 | 1199.1844 | 0.23733
13.8 | 13.9 | 1206 | 0.23357
13.9 | 14 | 1212 | 0.22974
14 | 14.1 | 1224 | 0.22711
14.1 | 14.2 | 1230 | 0.22343
14.2 | 14.3 | 1240 | 0.22056
14.3 | 14.4 | 1245 | 0.21687
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.21326
14.5 | 14.6 | 1255 | 0.20975
14.6 | 14.7 | 1258.9214 | 0.20614
14.7 | 14.8 | 1244 | 0.19959
14.8 | 14.9 | 1238 | 0.19466
14.9 | 15 | 1224 | 0.18863
15 | 15.1 | 1220 | 0.18431
15.1 | 15.2 | 1111 | 0.16455
15.2 | 15.3 | 1105.342 | 0.16052
15.3 | 15.4 | 994.8078 | 0.14167
15.4 | 15.5 | 895.327 | 0.12505
15.5 | 15.6 | 716.2616 | 0.098132
15.6 | 15.7 | 573.0093 | 0.077015
15.7 | 15.8 | 458.4074 | 0.060449
15.8 | 15.9 | 366.7259 | 0.047453
15.9 | 16 | 0 | 0
16 | 16.1 | 0 | 0
16.1 | 16.2 | 0 | 0
16.2 | 16.3 | 0 | 0
16.3 | 16.4 | 0 | 0
16.4 | 16.5 | 0 | 0
16.5 | 16.6 | 0 | 0
16.6 | 16.7 | 0 | 0
16.7 | 16.8 | 0 | 0
16.8 | 16.9 | 0 | 0
16.9 | 17 | 0 | 0
17 | 17.1 | 0 | 0
17.1 | 17.2 | 0 | 0
17.2 | 17.3 | 0 | 0
17.3 | 17.4 | 0 | 0
17.4 | 17.5 | 0 | 0
17.5 | 17.6 | 0 | 0
17.6 | 17.7 | 0 | 0
17.7 | 17.8 | 0 | 0
17.8 | 17.9 | 0 | 0
17.9 | 18 | 0 | 0
18 | 18.1 | 0 | 0
18.1 | 18.2 | 0 | 0
18.2 | 18.3 | 0 | 0
18.3 | 18.4 | 0 | 0
18.4 | 18.5 | 0 | 0
18.5 | 18.6 | 0 | 0
18.6 | 18.7 | 0 | 0
18.7 | 18.8 | 0 | 0
18.8 | 18.9 | 0 | 0
18.9 | 19 | 0 | 0
19 | 19.1 | 0 | 0
19.1 | 19.2 | 0 | 0
19.2 | 19.3 | 0 | 0
19.3 | 19.4 | 0 | 0
19.4 | 19.5 | 0 | 0
19.5 | 19.6 | 0 | 0
19.6 | 19.7 | 0 | 0
19.7 | 19.8 | 0 | 0
19.8 | 19.9 | 0 | 0
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0