## Ganga_0319
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S70
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 18
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3750
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1193
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 4.085 | 0.11075
2.6 | 2.7 | 5.2394 | 0.12684
2.7 | 2.8 | 6.7648 | 0.14684
2.8 | 2.9 | 8.677 | 0.16952
2.9 | 3 | 10.9693 | 0.19358
3 | 3.1 | 12.8233 | 0.2051
3.1 | 3.2 | 15.3267 | 0.22287
3.2 | 3.3 | 18.06 | 0.23946
3.3 | 3.4 | 20.9896 | 0.25446
3.4 | 3.5 | 24.4768 | 0.27202
3.5 | 3.6 | 28.7907 | 0.29403
3.6 | 3.7 | 32.1326 | 0.30227
3.7 | 3.8 | 36.2688 | 0.31495
3.8 | 3.9 | 40.409 | 0.32459
3.9 | 4 | 44.5915 | 0.33199
4 | 4.1 | 48.8548 | 0.33776
4.1 | 4.2 | 53.5265 | 0.34425
4.2 | 4.3 | 58.6224 | 0.35133
4.3 | 4.4 | 62.6906 | 0.35067
4.4 | 4.5 | 67.6838 | 0.35392
4.5 | 4.6 | 72.4441 | 0.35463
4.6 | 4.7 | 77.322 | 0.35486
4.7 | 4.8 | 81.7791 | 0.35235
4.8 | 4.9 | 86.5264 | 0.35044
4.9 | 5 | 91.3351 | 0.34816
5 | 5.1 | 96.4104 | 0.34631
5.1 | 5.2 | 101.4619 | 0.34383
5.2 | 5.3 | 106.8281 | 0.34191
5.3 | 5.4 | 112.8702 | 0.34155
5.4 | 5.5 | 117.9671 | 0.33785
5.5 | 5.6 | 125.0133 | 0.33919
5.6 | 5.7 | 130.6885 | 0.33625
5.7 | 5.8 | 137.4697 | 0.33572
5.8 | 5.9 | 145.4195 | 0.33738
5.9 | 6 | 153.5116 | 0.33864
6 | 6.1 | 161.7611 | 0.33958
6.1 | 6.2 | 168.9902 | 0.33786
6.2 | 6.3 | 179.4507 | 0.34196
6.3 | 6.4 | 188.7191 | 0.34303
6.4 | 6.5 | 199.4811 | 0.34611
6.5 | 6.6 | 210.9838 | 0.34968
6.6 | 6.7 | 221.095 | 0.35027
6.7 | 6.8 | 235.4733 | 0.35683
6.8 | 6.9 | 242.5451 | 0.3518
6.9 | 7 | 256.2748 | 0.35601
7 | 7.1 | 268.4112 | 0.35734
7.1 | 7.2 | 279.866 | 0.35728
7.2 | 7.3 | 291.5448 | 0.3571
7.3 | 7.4 | 305.3252 | 0.35902
7.4 | 7.5 | 319.0899 | 0.3604
7.5 | 7.6 | 328.8151 | 0.35691
7.6 | 7.7 | 342.1239 | 0.35708
7.7 | 7.8 | 357.2493 | 0.35871
7.8 | 7.9 | 371.4806 | 0.35901
7.9 | 8 | 381.7049 | 0.35523
8 | 8.1 | 395.143 | 0.35428
8.1 | 8.2 | 409.0624 | 0.35351
8.2 | 8.3 | 425.5083 | 0.35459
8.3 | 8.4 | 435.8646 | 0.3504
8.4 | 8.5 | 451.5976 | 0.35039
8.5 | 8.6 | 467.8286 | 0.35046
8.6 | 8.7 | 481.0555 | 0.34809
8.7 | 8.8 | 494.2942 | 0.34561
8.8 | 8.9 | 512.1083 | 0.34613
8.9 | 9 | 526.7702 | 0.34431
9 | 9.1 | 545.1393 | 0.3447
9.1 | 9.2 | 560.0959 | 0.34273
9.2 | 9.3 | 575.0274 | 0.34064
9.3 | 9.4 | 590.2648 | 0.33862
9.4 | 9.5 | 604.603 | 0.33601
9.5 | 9.6 | 624.608 | 0.33639
9.6 | 9.7 | 644.2595 | 0.33635
9.7 | 9.8 | 658.1694 | 0.33321
9.8 | 9.9 | 670.7324 | 0.32938
9.9 | 10 | 694.1451 | 0.33075
10 | 10.1 | 710.511 | 0.32859
10.1 | 10.2 | 719.1428 | 0.3229
10.2 | 10.3 | 735.0693 | 0.32053
10.3 | 10.4 | 754.7663 | 0.31972
10.4 | 10.5 | 769.3051 | 0.31665
10.5 | 10.6 | 789.9906 | 0.31605
10.6 | 10.7 | 801.2352 | 0.31165
10.7 | 10.8 | 822.5602 | 0.31113
10.8 | 10.9 | 837.4506 | 0.30813
10.9 | 11 | 853.5394 | 0.30556
11 | 11.1 | 864.4343 | 0.30117
11.1 | 11.2 | 883.5606 | 0.29966
11.2 | 11.3 | 907.4336 | 0.29966
11.3 | 11.4 | 919.9166 | 0.29586
11.4 | 11.5 | 933.1614 | 0.29236
11.5 | 11.6 | 951.8054 | 0.29055
11.6 | 11.7 | 955.9945 | 0.28441
11.7 | 11.8 | 983.4407 | 0.2852
11.8 | 11.9 | 998.7691 | 0.28241
11.9 | 12 | 1025.0614 | 0.28266
12 | 12.1 | 1035.1852 | 0.27843
12.1 | 12.2 | 1039.3301 | 0.27273
12.2 | 12.3 | 1057.4612 | 0.27077
12.3 | 12.4 | 1076.73 | 0.26909
12.4 | 12.5 | 1078.7812 | 0.26318
12.5 | 12.6 | 1098.7934 | 0.26173
12.6 | 12.7 | 1117.4531 | 0.25994
12.7 | 12.8 | 1119.0061 | 0.25425
12.8 | 12.9 | 1149.9723 | 0.25525
12.9 | 13 | 1152.973 | 0.25006
13 | 13.1 | 1156.5054 | 0.24512
13.1 | 13.2 | 1173.3544 | 0.24309
13.2 | 13.3 | 1188.6981 | 0.24075
13.3 | 13.4 | 1204.0417 | 0.23844
13.4 | 13.5 | 1209.9722 | 0.23433
13.5 | 13.6 | 1221.9581 | 0.23147
13.6 | 13.7 | 1230.3196 | 0.22799
13.7 | 13.8 | 1245.9333 | 0.2259
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.22178
13.9 | 14 | 1250 | 0.21706
14 | 14.1 | 1250 | 0.21247
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.20802
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.20368
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.19947
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.19537
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.19138
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.1875
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.18373
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.18005
14.9 | 15 | 1250 | 0.17648
15 | 15.1 | 1250 | 0.17299
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.1696
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.1663
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.16308
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.15994
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.15689
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.15391
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.151
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.14817
15.9 | 16 | 1250 | 0.14541
16 | 16.1 | 1250 | 0.14272
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.14009
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.13753
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.13503
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.13259
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.13021
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.12788
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.12561
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.1234
16.9 | 17 | 1250 | 0.12123
17 | 17.1 | 1250 | 0.11912
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.11705
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.11503
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.11306
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.11113
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.10925
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.10741
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.10561
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.10385
17.9 | 18 | 1250 | 0.10213
18 | 18.1 | 1250 | 0.10044
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.098798
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.097187
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.095611
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.094069
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.09256
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.091083
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.089637
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.088222
18.9 | 19 | 1250 | 0.086836
19 | 19.1 | 1250 | 0.08548
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.084151
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.08285
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.081575
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.080326
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.079103
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.077905
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.07673
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.075579
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0