## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S70
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 18
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3849
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1475
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 35 | 0.24763
4.1 | 4.2 | 40.4 | 0.26543
4.2 | 4.3 | 45.8 | 0.27992
4.3 | 4.4 | 51.2 | 0.2916
4.4 | 4.5 | 56.6 | 0.30087
4.5 | 4.6 | 62 | 0.30809
4.6 | 4.7 | 67.4 | 0.31355
4.7 | 4.8 | 72.8 | 0.31751
4.8 | 4.9 | 78.2 | 0.32019
4.9 | 5 | 83.6 | 0.32177
5 | 5.1 | 89 | 0.32241
5.1 | 5.2 | 94.9 | 0.32395
5.2 | 5.3 | 100.8 | 0.32462
5.3 | 5.4 | 106.7 | 0.32453
5.4 | 5.5 | 113 | 0.32495
5.5 | 5.6 | 120 | 0.3266
5.6 | 5.7 | 128 | 0.33004
5.7 | 5.8 | 137 | 0.33498
5.8 | 5.9 | 145 | 0.33652
5.9 | 6 | 154 | 0.33954
6 | 6.1 | 164 | 0.3438
6.1 | 6.2 | 173 | 0.34513
6.2 | 6.3 | 182 | 0.34579
6.3 | 6.4 | 193 | 0.34951
6.4 | 6.5 | 202 | 0.34893
6.5 | 6.6 | 211.5 | 0.34873
6.6 | 6.7 | 224.2 | 0.35312
6.7 | 6.8 | 236.9 | 0.35667
6.8 | 6.9 | 249.6 | 0.35945
6.9 | 7 | 262.3 | 0.36155
7 | 7.1 | 275 | 0.36304
7.1 | 7.2 | 292.1 | 0.36955
7.2 | 7.3 | 309.2 | 0.37511
7.3 | 7.4 | 326.3 | 0.37981
7.4 | 7.5 | 343.4 | 0.38373
7.5 | 7.6 | 360.5 | 0.38694
7.6 | 7.7 | 377.6 | 0.3895
7.7 | 7.8 | 394.7 | 0.39149
7.8 | 7.9 | 411.8 | 0.39294
7.9 | 8 | 428.9 | 0.39391
8 | 8.1 | 446 | 0.39445
8.1 | 8.2 | 463.5 | 0.39493
8.2 | 8.3 | 481 | 0.39503
8.3 | 8.4 | 498.5 | 0.39478
8.4 | 8.5 | 516 | 0.39422
8.5 | 8.6 | 533.5 | 0.39337
8.6 | 8.7 | 551 | 0.39226
8.7 | 8.8 | 568.5 | 0.39093
8.8 | 8.9 | 586 | 0.38938
8.9 | 9 | 603.5 | 0.38764
9 | 9.1 | 621 | 0.38573
9.1 | 9.2 | 640 | 0.38457
9.2 | 9.3 | 659 | 0.38322
9.3 | 9.4 | 678 | 0.38168
9.4 | 9.5 | 697 | 0.37999
9.5 | 9.6 | 716 | 0.37815
9.6 | 9.7 | 735 | 0.37618
9.7 | 9.8 | 754 | 0.37409
9.8 | 9.9 | 773 | 0.3719
9.9 | 10 | 792 | 0.36961
10 | 10.1 | 811 | 0.36723
10.1 | 10.2 | 828.9 | 0.3643
10.2 | 10.3 | 846.8 | 0.36133
10.3 | 10.4 | 864.7 | 0.35832
10.4 | 10.5 | 882.6 | 0.35529
10.5 | 10.6 | 900.5 | 0.35224
10.6 | 10.7 | 918.4 | 0.34917
10.7 | 10.8 | 936.3 | 0.34609
10.8 | 10.9 | 954.2 | 0.343
10.9 | 11 | 972.1 | 0.3399
11 | 11.1 | 990 | 0.33681
11.1 | 11.2 | 1003.7 | 0.33232
11.2 | 11.3 | 1017.4 | 0.32791
11.3 | 11.4 | 1031.1 | 0.32358
11.4 | 11.5 | 1044.8 | 0.31933
11.5 | 11.6 | 1058.5 | 0.31515
11.6 | 11.7 | 1072.2 | 0.31105
11.7 | 11.8 | 1085.9 | 0.30701
11.8 | 11.9 | 1099.6 | 0.30305
11.9 | 12 | 1113.3 | 0.29915
12 | 12.1 | 1127 | 0.29533
12.1 | 12.2 | 1134.1 | 0.28988
12.2 | 12.3 | 1141.2 | 0.28458
12.3 | 12.4 | 1148.3 | 0.27942
12.4 | 12.5 | 1155.4 | 0.2744
12.5 | 12.6 | 1162.5 | 0.26952
12.6 | 12.7 | 1169.6 | 0.26476
12.7 | 12.8 | 1176.7 | 0.26012
12.8 | 12.9 | 1183.8 | 0.25561
12.9 | 13 | 1190.9 | 0.2512
13 | 13.1 | 1198 | 0.24692
13.1 | 13.2 | 1203.2 | 0.24235
13.2 | 13.3 | 1208.4 | 0.23791
13.3 | 13.4 | 1213.6 | 0.23358
13.4 | 13.5 | 1218.8 | 0.22937
13.5 | 13.6 | 1224 | 0.22527
13.6 | 13.7 | 1229.2 | 0.22127
13.7 | 13.8 | 1234.4 | 0.21738
13.8 | 13.9 | 1239.6 | 0.21358
13.9 | 14 | 1244.8 | 0.20988
14 | 14.1 | 1250 | 0.20628
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.20192
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.19768
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.19356
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.18956
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.18566
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.18188
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.17819
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.1746
14.9 | 15 | 1250 | 0.17111
15 | 15.1 | 1250 | 0.16771
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.1644
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.16118
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.15804
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.15498
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.152
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.14909
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.14626
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.1435
15.9 | 16 | 1250 | 0.14081
16 | 16.1 | 1250 | 0.13819
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.13563
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.13313
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.1307
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.12832
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.126
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.12374
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.12153
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.11937
16.9 | 17 | 1250 | 0.11727
17 | 17.1 | 1250 | 0.11521
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.1132
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.11124
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.10932
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.10744
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.10561
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.10382
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.10207
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.10036
17.9 | 18 | 1250 | 0.09869
18 | 18.1 | 1250 | 0.097054
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.095454
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.09389
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.092359
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.090861
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.089396
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.087962
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.086558
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.085184
18.9 | 19 | 1250 | 0.083839
19 | 19.1 | 1250 | 0.082522
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.081233
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.07997
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.078734
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.077522
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.076336
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.075173
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.074034
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.072918
19.9 | 20 | 1250 | 0.071824
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0