## AGAR_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.136
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 3.6719 | 0.069647
2.7 | 2.8 | 7.3438 | 0.12438
2.8 | 2.9 | 11.0156 | 0.16729
2.9 | 3 | 15.5968 | 0.21319
3 | 3.1 | 21.3705 | 0.26387
3.1 | 3.2 | 26.4878 | 0.29641
3.2 | 3.3 | 30.1119 | 0.30635
3.3 | 3.4 | 34.0229 | 0.31562
3.4 | 3.5 | 39.0802 | 0.33148
3.5 | 3.6 | 44.3368 | 0.34474
3.6 | 3.7 | 50.0153 | 0.35738
3.7 | 3.8 | 55.0048 | 0.36202
3.8 | 3.9 | 62.45 | 0.37942
3.9 | 4 | 70.7005 | 0.39734
4 | 4.1 | 77.2402 | 0.40235
4.1 | 4.2 | 84.6922 | 0.40966
4.2 | 4.3 | 93.9073 | 0.42256
4.3 | 4.4 | 101.6011 | 0.42602
4.4 | 4.5 | 109.9848 | 0.43044
4.5 | 4.6 | 121.9944 | 0.44631
4.6 | 4.7 | 132.8968 | 0.45517
4.7 | 4.8 | 142.9913 | 0.45915
4.8 | 4.9 | 157.5942 | 0.47506
4.9 | 5 | 172.1203 | 0.48773
5 | 5.1 | 186.5391 | 0.4975
5.1 | 5.2 | 200.4972 | 0.50389
5.2 | 5.3 | 211.0901 | 0.50049
5.3 | 5.4 | 224.4908 | 0.5027
5.4 | 5.5 | 240.595 | 0.50938
5.5 | 5.6 | 254.2324 | 0.50942
5.6 | 5.7 | 268.7459 | 0.51017
5.7 | 5.8 | 285.0771 | 0.51318
5.8 | 5.9 | 299.0783 | 0.51102
5.9 | 6 | 314.6226 | 0.5107
6 | 6.1 | 327.3638 | 0.50526
6.1 | 6.2 | 343.7648 | 0.5049
6.2 | 6.3 | 358.9646 | 0.50213
6.3 | 6.4 | 375.6998 | 0.5009
6.4 | 6.5 | 392.7712 | 0.4995
6.5 | 6.6 | 408.6097 | 0.49603
6.6 | 6.7 | 426.5437 | 0.49461
6.7 | 6.8 | 446.1175 | 0.49449
6.8 | 6.9 | 463.0584 | 0.49096
6.9 | 7 | 481.992 | 0.48913
7 | 7.1 | 501.0907 | 0.48703
7.1 | 7.2 | 521.3349 | 0.4856
7.2 | 7.3 | 540.3076 | 0.48259
7.3 | 7.4 | 554.03 | 0.47479
7.4 | 7.5 | 573.991 | 0.47222
7.5 | 7.6 | 594.4766 | 0.46977
7.6 | 7.7 | 618.5742 | 0.46977
7.7 | 7.8 | 641.2656 | 0.46828
7.8 | 7.9 | 662.8031 | 0.46562
7.9 | 8 | 684.6454 | 0.46293
8 | 8.1 | 706.5419 | 0.46005
8.1 | 8.2 | 722.042 | 0.45294
8.2 | 8.3 | 748.5109 | 0.45258
8.3 | 8.4 | 763.7502 | 0.4453
8.4 | 8.5 | 786.2227 | 0.44222
8.5 | 8.6 | 812.6559 | 0.44115
8.6 | 8.7 | 836.5943 | 0.43849
8.7 | 8.8 | 858.7991 | 0.43478
8.8 | 8.9 | 877.7757 | 0.42941
8.9 | 9 | 917.3858 | 0.43383
9 | 9.1 | 926.5642 | 0.42372
9.1 | 9.2 | 957.385 | 0.42354
9.2 | 9.3 | 973.7167 | 0.41687
9.3 | 9.4 | 991.5651 | 0.41097
9.4 | 9.5 | 1024.2004 | 0.41109
9.5 | 9.6 | 1032.4043 | 0.40143
9.6 | 9.7 | 1066.7086 | 0.40195
9.7 | 9.8 | 1072.0601 | 0.3916
9.8 | 9.9 | 1092.5332 | 0.38698
9.9 | 10 | 1122.2569 | 0.38559
10 | 10.1 | 1142.4935 | 0.38088
10.1 | 10.2 | 1162.8591 | 0.37627
10.2 | 10.3 | 1198.0743 | 0.37637
10.3 | 10.4 | 1205.6821 | 0.36784
10.4 | 10.5 | 1216.4265 | 0.36051
10.5 | 10.6 | 1264.1335 | 0.36405
10.6 | 10.7 | 1269.947 | 0.35547
10.7 | 10.8 | 1296.1234 | 0.35272
10.8 | 10.9 | 1319.5082 | 0.3492
10.9 | 11 | 1323.4676 | 0.3407
11 | 11.1 | 1338.1384 | 0.33516
11.1 | 11.2 | 1381.437 | 0.33674
11.2 | 11.3 | 1400.8122 | 0.3324
11.3 | 11.4 | 1420.6569 | 0.32824
11.4 | 11.5 | 1423.1793 | 0.32024
11.5 | 11.6 | 1437.3604 | 0.31507
11.6 | 11.7 | 1462.1011 | 0.31228
11.7 | 11.8 | 1482.3102 | 0.30854
11.8 | 11.9 | 1484.8144 | 0.30127
11.9 | 12 | 1489.43 | 0.29466
12 | 12.1 | 1493.54 | 0.28814
12.1 | 12.2 | 1498.5391 | 0.282
12.2 | 12.3 | 1500 | 0.27539
12.3 | 12.4 | 1500 | 0.26873
12.4 | 12.5 | 1500 | 0.26228
12.5 | 12.6 | 1500 | 0.25603
12.6 | 12.7 | 1500 | 0.24999
12.7 | 12.8 | 1500 | 0.24413
12.8 | 12.9 | 1500 | 0.23845
12.9 | 13 | 1500 | 0.23295
13 | 13.1 | 1500 | 0.22761
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.22244
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.21742
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.21256
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.20783
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.20325
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.1988
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.19448
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19028
13.9 | 14 | 1500 | 0.1862
14 | 14.1 | 1500 | 0.18224
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.17839
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.17465
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17101
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.16747
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16403
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16068
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.15743
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15426
14.9 | 15 | 1500 | 0.15117
15 | 15.1 | 1500 | 0.14817
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14524
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.1424
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.13962
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.13692
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13429
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13172
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.12922
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.12678
15.9 | 16 | 1500 | 0.1244
16 | 16.1 | 1500 | 0.12209
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.11983
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.11762
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11547
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11337
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11132
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.10932
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.10737
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10546
16.9 | 17 | 1500 | 0.1036
17 | 17.1 | 1500 | 0.10178
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10001
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.098275
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.09658
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.094925
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.093307
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.091725
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.090179
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.088668
17.9 | 18 | 1500 | 0.08719
18 | 18.1 | 1500 | 0.085745
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.084332
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.082949
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.081597
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.080274
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.078979
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.077712
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.076472
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.075258
18.9 | 19 | 1500 | 0.07407
19 | 19.1 | 1500 | 0.072906
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.071767
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.070652
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.069559
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.068489
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.067441
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.066414
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.065408
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.064422
19.9 | 20 | 1500 | 0.063455
20 | 20.1 | 1500 | 0.062508
20.1 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0