## BAGE_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1038
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 5.15 | 0.10054
2.7 | 2.8 | 15.3 | 0.26671
2.8 | 2.9 | 18.4724 | 0.28872
2.9 | 3 | 20.9248 | 0.29437
3 | 3.1 | 23.9022 | 0.30374
3.1 | 3.2 | 26.8774 | 0.30955
3.2 | 3.3 | 29.606 | 0.31
3.3 | 3.4 | 32.5164 | 0.31045
3.4 | 3.5 | 35.5695 | 0.31051
3.5 | 3.6 | 39.9 | 0.3193
3.6 | 3.7 | 45.4685 | 0.33438
3.7 | 3.8 | 49.7719 | 0.33714
3.8 | 3.9 | 54.5669 | 0.3412
3.9 | 4 | 59.9498 | 0.34676
4 | 4.1 | 66.6861 | 0.35751
4.1 | 4.2 | 71.9867 | 0.35837
4.2 | 4.3 | 77.5696 | 0.35923
4.3 | 4.4 | 83.4429 | 0.36009
4.4 | 4.5 | 89.6149 | 0.36096
4.5 | 4.6 | 96.0938 | 0.36182
4.6 | 4.7 | 102.8879 | 0.36268
4.7 | 4.8 | 110.0056 | 0.36354
4.8 | 4.9 | 117.4555 | 0.3644
4.9 | 5 | 128.5033 | 0.37476
5 | 5.1 | 136.5835 | 0.3749
5.1 | 5.2 | 145.4491 | 0.37621
5.2 | 5.3 | 156.9434 | 0.38297
5.3 | 5.4 | 166.8127 | 0.38444
5.4 | 5.5 | 176.6304 | 0.38487
5.5 | 5.6 | 186.6343 | 0.38489
5.6 | 5.7 | 197.0732 | 0.38503
5.7 | 5.8 | 207.9013 | 0.38518
5.8 | 5.9 | 223.8545 | 0.39365
5.9 | 6 | 236.4813 | 0.39507
6 | 6.1 | 256.5256 | 0.40748
6.1 | 6.2 | 268.2824 | 0.40554
6.2 | 6.3 | 275.5579 | 0.39671
6.3 | 6.4 | 297.15 | 0.40774
6.4 | 6.5 | 311.873 | 0.4082
6.5 | 6.6 | 324.4367 | 0.40534
6.6 | 6.7 | 341.2576 | 0.40727
6.7 | 6.8 | 372.6566 | 0.42512
6.8 | 6.9 | 375.5788 | 0.40983
6.9 | 7 | 394.8735 | 0.41242
7 | 7.1 | 413.8365 | 0.41397
7.1 | 7.2 | 424.4322 | 0.40688
7.2 | 7.3 | 456.1099 | 0.41928
7.3 | 7.4 | 472.6529 | 0.41687
7.4 | 7.5 | 490.7149 | 0.41549
7.5 | 7.6 | 508.8903 | 0.41388
7.6 | 7.7 | 526.501 | 0.41152
7.7 | 7.8 | 537.5596 | 0.404
7.8 | 7.9 | 556.4609 | 0.40233
7.9 | 8 | 580.73 | 0.40413
8 | 8.1 | 610.1314 | 0.40887
8.1 | 8.2 | 616.3829 | 0.39795
8.2 | 8.3 | 636.4325 | 0.39604
8.3 | 8.4 | 655.1329 | 0.39312
8.4 | 8.5 | 681.8564 | 0.39472
8.5 | 8.6 | 685.307 | 0.38288
8.6 | 8.7 | 702.9455 | 0.37919
8.7 | 8.8 | 739.0648 | 0.38508
8.8 | 8.9 | 752.4728 | 0.37886
8.9 | 9 | 773.6978 | 0.37656
9 | 9.1 | 787.5737 | 0.37068
9.1 | 9.2 | 806.2342 | 0.36709
9.2 | 9.3 | 842.6492 | 0.37129
9.3 | 9.4 | 848.2186 | 0.36182
9.4 | 9.5 | 852.8187 | 0.35229
9.5 | 9.6 | 890.6882 | 0.35644
9.6 | 9.7 | 932.3964 | 0.36159
9.7 | 9.8 | 931.8072 | 0.3503
9.8 | 9.9 | 933.5306 | 0.34032
9.9 | 10 | 965.7043 | 0.34148
10 | 10.1 | 1011.1473 | 0.34693
10.1 | 10.2 | 1018.623 | 0.33922
10.2 | 10.3 | 1037.8841 | 0.33557
10.3 | 10.4 | 1075.0909 | 0.33757
10.4 | 10.5 | 1106.5709 | 0.33753
10.5 | 10.6 | 1123.1396 | 0.33289
10.6 | 10.7 | 1164.3719 | 0.33543
10.7 | 10.8 | 1183.1191 | 0.33137
10.8 | 10.9 | 1203.1014 | 0.32769
10.9 | 11 | 1206.0506 | 0.31953
11 | 11.1 | 1244.3994 | 0.32078
11.1 | 11.2 | 1262.6147 | 0.31676
11.2 | 11.3 | 1271.2117 | 0.31045
11.3 | 11.4 | 1290.45 | 0.30686
11.4 | 11.5 | 1305.2775 | 0.30229
11.5 | 11.6 | 1313.7065 | 0.29637
11.6 | 11.7 | 1316.5289 | 0.28939
11.7 | 11.8 | 1318.1248 | 0.28238
11.8 | 11.9 | 1327.2167 | 0.27716
11.9 | 12 | 1341.019 | 0.27304
12 | 12.1 | 1343.8058 | 0.26682
12.1 | 12.2 | 1344.7133 | 0.26044
12.2 | 12.3 | 1346.2168 | 0.25437
12.3 | 12.4 | 1349.038 | 0.24874
12.4 | 12.5 | 1354.5168 | 0.24375
12.5 | 12.6 | 1358.0808 | 0.23858
12.6 | 12.7 | 1361.7462 | 0.23357
12.7 | 12.8 | 1363.4227 | 0.22838
12.8 | 12.9 | 1368.0208 | 0.22382
12.9 | 13 | 1373.1881 | 0.21948
13 | 13.1 | 1381.1138 | 0.21569
13.1 | 13.2 | 1389.0396 | 0.212
13.2 | 13.3 | 1396.9653 | 0.2084
13.3 | 13.4 | 1404.891 | 0.20489
13.4 | 13.5 | 1412.8168 | 0.20147
13.5 | 13.6 | 1420.7425 | 0.19813
13.6 | 13.7 | 1428.6683 | 0.19487
13.7 | 13.8 | 1436.594 | 0.19169
13.8 | 13.9 | 1444.5198 | 0.18859
13.9 | 14 | 1452.4455 | 0.18556
14 | 14.1 | 1460.3713 | 0.1826
14.1 | 14.2 | 1468.297 | 0.17972
14.2 | 14.3 | 1476.2228 | 0.1769
14.3 | 14.4 | 1484.1485 | 0.17414
14.4 | 14.5 | 1492.0743 | 0.17145
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16882
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16537
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16202
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15876
14.9 | 15 | 1500 | 0.15558
15 | 15.1 | 1500 | 0.15249
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14948
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14655
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.1437
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14092
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13821
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13557
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13299
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13048
15.9 | 16 | 1500 | 0.12804
16 | 16.1 | 1500 | 0.12565
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12332
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12105
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11884
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11668
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11457
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11251
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.1105
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10854
16.9 | 17 | 1500 | 0.10663
17 | 17.1 | 1500 | 0.10476
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10293
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10114
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.0994
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.097696
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.09603
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.094403
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.092812
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.091256
17.9 | 18 | 1500 | 0.089735
18 | 18.1 | 1500 | 0.088248
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.086793
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.085371
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.083979
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.082617
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.081284
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.07998
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.078704
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.077455
18.9 | 19 | 1500 | 0.076232
19 | 19.1 | 1500 | 0.075035
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.073862
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.072714
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.07159
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.070488
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.069409
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.068352
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.067317
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.066302
19.9 | 20 | 1500 | 0.065308
20 | 20.1 | 1500 | 0.064333
20.1 | 50 | 0 | 0