## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.089
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 1 | 0.0054338
4.1 | 4.2 | 10.8 | 0.054495
4.2 | 4.3 | 20.6 | 0.096695
4.3 | 4.4 | 30.4 | 0.13297
4.4 | 4.5 | 40.2 | 0.16412
4.5 | 4.6 | 50 | 0.19082
4.6 | 4.7 | 59.8 | 0.21366
4.7 | 4.8 | 69.6 | 0.23313
4.8 | 4.9 | 79.4 | 0.24968
4.9 | 5 | 89.2 | 0.26367
5 | 5.1 | 99 | 0.27543
5.1 | 5.2 | 115.4 | 0.30254
5.2 | 5.3 | 131.8 | 0.32598
5.3 | 5.4 | 148.2 | 0.34618
5.4 | 5.5 | 164.6 | 0.36353
5.5 | 5.6 | 181 | 0.37833
5.6 | 5.7 | 197.4 | 0.3909
5.7 | 5.8 | 213.8 | 0.40148
5.8 | 5.9 | 230.2 | 0.41031
5.9 | 6 | 246.6 | 0.41756
6 | 6.1 | 263 | 0.42344
6.1 | 6.2 | 283.3 | 0.43405
6.2 | 6.3 | 303.6 | 0.44301
6.3 | 6.4 | 323.9 | 0.45048
6.4 | 6.5 | 344.2 | 0.45662
6.5 | 6.6 | 364.5 | 0.46158
6.6 | 6.7 | 384.8 | 0.46547
6.7 | 6.8 | 405.1 | 0.46841
6.8 | 6.9 | 425.4 | 0.4705
6.9 | 7 | 445.7 | 0.47183
7 | 7.1 | 466 | 0.47247
7.1 | 7.2 | 490.3 | 0.4764
7.2 | 7.3 | 514.6 | 0.47947
7.3 | 7.4 | 538.9 | 0.48175
7.4 | 7.5 | 563.2 | 0.48334
7.5 | 7.6 | 587.5 | 0.4843
7.6 | 7.7 | 611.8 | 0.48468
7.7 | 7.8 | 636.1 | 0.48455
7.8 | 7.9 | 660.4 | 0.48396
7.9 | 8 | 684.7 | 0.48295
8 | 8.1 | 709 | 0.48157
8.1 | 8.2 | 735.5 | 0.4813
8.2 | 8.3 | 762 | 0.48062
8.3 | 8.4 | 788.5 | 0.47957
8.4 | 8.5 | 815 | 0.4782
8.5 | 8.6 | 841.5 | 0.47652
8.6 | 8.7 | 868 | 0.47458
8.7 | 8.8 | 894.5 | 0.4724
8.8 | 8.9 | 921 | 0.47
8.9 | 9 | 947.5 | 0.46741
9 | 9.1 | 974 | 0.46464
9.1 | 9.2 | 998.5 | 0.4608
9.2 | 9.3 | 1023 | 0.45688
9.3 | 9.4 | 1047.5 | 0.45289
9.4 | 9.5 | 1072 | 0.44885
9.5 | 9.6 | 1096.5 | 0.44476
9.6 | 9.7 | 1121 | 0.44063
9.7 | 9.8 | 1145.5 | 0.43648
9.8 | 9.9 | 1170 | 0.43231
9.9 | 10 | 1194.5 | 0.42812
10 | 10.1 | 1219 | 0.42393
10.1 | 10.2 | 1235.3 | 0.41696
10.2 | 10.3 | 1251.6 | 0.41016
10.3 | 10.4 | 1267.9 | 0.40351
10.4 | 10.5 | 1284.2 | 0.39703
10.5 | 10.6 | 1300.5 | 0.39069
10.6 | 10.7 | 1316.8 | 0.38449
10.7 | 10.8 | 1333.1 | 0.37844
10.8 | 10.9 | 1349.4 | 0.37252
10.9 | 11 | 1365.7 | 0.36674
11 | 11.1 | 1382 | 0.36109
11.1 | 11.2 | 1387.6 | 0.35284
11.2 | 11.3 | 1393.2 | 0.34486
11.3 | 11.4 | 1398.8 | 0.33714
11.4 | 11.5 | 1404.4 | 0.32966
11.5 | 11.6 | 1410 | 0.32241
11.6 | 11.7 | 1415.6 | 0.31539
11.7 | 11.8 | 1421.2 | 0.30859
11.8 | 11.9 | 1426.8 | 0.302
11.9 | 12 | 1432.4 | 0.2956
12 | 12.1 | 1438 | 0.2894
12.1 | 12.2 | 1441.5 | 0.28297
12.2 | 12.3 | 1445 | 0.27674
12.3 | 12.4 | 1448.5 | 0.2707
12.4 | 12.5 | 1452 | 0.26484
12.5 | 12.6 | 1455.5 | 0.25916
12.6 | 12.7 | 1459 | 0.25365
12.7 | 12.8 | 1462.5 | 0.2483
12.8 | 12.9 | 1466 | 0.2431
12.9 | 13 | 1469.5 | 0.23806
13 | 13.1 | 1473 | 0.23316
13.1 | 13.2 | 1475.7 | 0.22828
13.2 | 13.3 | 1478.4 | 0.22354
13.3 | 13.4 | 1481.1 | 0.21894
13.4 | 13.5 | 1483.8 | 0.21446
13.5 | 13.6 | 1486.5 | 0.21011
13.6 | 13.7 | 1489.2 | 0.20588
13.7 | 13.8 | 1491.9 | 0.20177
13.8 | 13.9 | 1494.6 | 0.19778
13.9 | 14 | 1497.3 | 0.19389
14 | 14.1 | 1500 | 0.1901
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18609
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.18218
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17839
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.1747
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.17111
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16762
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16422
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.16091
14.9 | 15 | 1500 | 0.1577
15 | 15.1 | 1500 | 0.15456
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.15151
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14854
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14565
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14283
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.14008
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13741
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.1348
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13225
15.9 | 16 | 1500 | 0.12977
16 | 16.1 | 1500 | 0.12736
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.125
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.1227
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.12045
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11826
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11612
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11404
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.112
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.11001
16.9 | 17 | 1500 | 0.10807
17 | 17.1 | 1500 | 0.10618
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10433
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10252
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.10075
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.099021
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.097334
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.095684
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.094071
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.092495
17.9 | 18 | 1500 | 0.090953
18 | 18.1 | 1500 | 0.089446
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.087971
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.086529
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.085118
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.083738
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.082388
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.081066
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.079772
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.078506
18.9 | 19 | 1500 | 0.077267
19 | 19.1 | 1500 | 0.076053
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.074865
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.073701
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.072561
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.071445
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.070352
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.06928
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.06823
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.067202
19.9 | 20 | 1500 | 0.066194
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0