## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0635
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 1 | 0.02279
2.6 | 2.7 | 2 | 0.040521
2.7 | 2.8 | 3 | 0.054275
2.8 | 2.9 | 5 | 0.081109
2.9 | 3 | 7 | 0.10221
3 | 3.1 | 9 | 0.1187
3.1 | 3.2 | 12 | 0.14344
3.2 | 3.3 | 15.56 | 0.1691
3.3 | 3.4 | 21 | 0.20809
3.4 | 3.5 | 29 | 0.26274
3.5 | 3.6 | 35 | 0.29069
3.6 | 3.7 | 41.5 | 0.31675
3.7 | 3.8 | 48 | 0.33745
3.8 | 3.9 | 54 | 0.35044
3.9 | 4 | 61.0652 | 0.36658
4 | 4.1 | 70 | 0.38948
4.1 | 4.2 | 79 | 0.40818
4.2 | 4.3 | 88 | 0.42297
4.3 | 4.4 | 96 | 0.42997
4.4 | 4.5 | 104 | 0.43476
4.5 | 4.6 | 113.2216 | 0.44245
4.6 | 4.7 | 124 | 0.45365
4.7 | 4.8 | 134 | 0.4596
4.8 | 4.9 | 144 | 0.46367
4.9 | 5 | 154.4573 | 0.46751
5 | 5.1 | 167.0986 | 0.47603
5.1 | 5.2 | 179.7399 | 0.48251
5.2 | 5.3 | 192.3811 | 0.48722
5.3 | 5.4 | 205.0224 | 0.49039
5.4 | 5.5 | 217.6637 | 0.49224
5.5 | 5.6 | 230.305 | 0.49293
5.6 | 5.7 | 242.9463 | 0.49263
5.7 | 5.8 | 255.5875 | 0.49146
5.8 | 5.9 | 269 | 0.49095
5.9 | 6 | 283 | 0.49068
6 | 6.1 | 296.973 | 0.48959
6.1 | 6.2 | 312.0716 | 0.4896
6.2 | 6.3 | 327 | 0.48859
6.3 | 6.4 | 342.1592 | 0.48728
6.4 | 6.5 | 356 | 0.4836
6.5 | 6.6 | 370.2918 | 0.48015
6.6 | 6.7 | 387 | 0.47935
6.7 | 6.8 | 401 | 0.47478
6.8 | 6.9 | 416.8342 | 0.47207
6.9 | 7 | 435.7396 | 0.47234
7 | 7.1 | 454.6936 | 0.47206
7.1 | 7.2 | 467.3837 | 0.46502
7.2 | 7.3 | 485 | 0.46272
7.3 | 7.4 | 504.9021 | 0.46218
7.4 | 7.5 | 517.103 | 0.45442
7.5 | 7.6 | 535 | 0.45159
7.6 | 7.7 | 553.9919 | 0.4494
7.7 | 7.8 | 570.5172 | 0.44501
7.8 | 7.9 | 591 | 0.44348
7.9 | 8 | 609.0539 | 0.43989
8 | 8.1 | 631.2952 | 0.43907
8.1 | 8.2 | 648.1703 | 0.43432
8.2 | 8.3 | 662.1362 | 0.42764
8.3 | 8.4 | 686 | 0.42723
8.4 | 8.5 | 707.1367 | 0.42485
8.5 | 8.6 | 723.4075 | 0.41947
8.6 | 8.7 | 746.8675 | 0.41814
8.7 | 8.8 | 770 | 0.41639
8.8 | 8.9 | 787.2698 | 0.41138
8.9 | 9 | 803 | 0.40562
9 | 9.1 | 829.344 | 0.40512
9.1 | 9.2 | 844.7207 | 0.39917
9.2 | 9.3 | 856.3278 | 0.39161
9.3 | 9.4 | 871.2083 | 0.3857
9.4 | 9.5 | 885.1 | 0.37947
9.5 | 9.6 | 911.797 | 0.3787
9.6 | 9.7 | 935.2327 | 0.37642
9.7 | 9.8 | 953.2743 | 0.37194
9.8 | 9.9 | 959.2771 | 0.36294
9.9 | 10 | 982.7 | 0.36065
10 | 10.1 | 1006.4714 | 0.3584
10.1 | 10.2 | 1024.9487 | 0.35425
10.2 | 10.3 | 1042.569 | 0.34985
10.3 | 10.4 | 1044.3103 | 0.34032
10.4 | 10.5 | 1072 | 0.33936
10.5 | 10.6 | 1095.1526 | 0.33688
10.6 | 10.7 | 1117.26 | 0.33405
10.7 | 10.8 | 1127.7267 | 0.32781
10.8 | 10.9 | 1145.0333 | 0.32368
10.9 | 11 | 1164.1056 | 0.3201
11 | 11.1 | 1190 | 0.31838
11.1 | 11.2 | 1199.1385 | 0.31223
11.2 | 11.3 | 1215.6529 | 0.30813
11.3 | 11.4 | 1242 | 0.30652
11.4 | 11.5 | 1251.925 | 0.30091
11.5 | 11.6 | 1270.8375 | 0.29756
11.6 | 11.7 | 1305.42 | 0.29782
11.7 | 11.8 | 1325 | 0.2946
11.8 | 11.9 | 1331.1667 | 0.28851
11.9 | 12 | 1360 | 0.28739
12 | 12.1 | 1383.6667 | 0.28514
12.1 | 12.2 | 1401.48 | 0.28171
12.2 | 12.3 | 1410 | 0.27651
12.3 | 12.4 | 1421.3 | 0.27198
12.4 | 12.5 | 1436 | 0.2682
12.5 | 12.6 | 1447 | 0.26382
12.6 | 12.7 | 1455 | 0.25901
12.7 | 12.8 | 1469 | 0.25538
12.8 | 12.9 | 1481 | 0.25148
12.9 | 13 | 1489 | 0.247
13 | 13.1 | 1495 | 0.24232
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.2376
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.23224
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.22704
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.222
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.2171
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.21235
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.20773
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.20325
13.9 | 14 | 1500 | 0.19889
14 | 14.1 | 1500 | 0.19466
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.19055
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.18655
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.18267
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17889
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.17521
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.17163
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16816
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.16477
14.9 | 15 | 1500 | 0.16147
15 | 15.1 | 1500 | 0.15827
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.15514
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.1521
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14914
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14625
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.14344
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.1407
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13803
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13542
15.9 | 16 | 1500 | 0.13288
16 | 16.1 | 1500 | 0.13041
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12799
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12564
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.12334
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.1211
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11891
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11677
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.11469
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.11265
16.9 | 17 | 1500 | 0.11066
17 | 17.1 | 1500 | 0.10872
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10683
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10497
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.10316
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.10139
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.099667
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.097977
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.096326
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.094712
17.9 | 18 | 1500 | 0.093133
18 | 18.1 | 1500 | 0.09159
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.09008
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.088603
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.087159
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.085745
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.084362
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.083009
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.081684
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.080388
18.9 | 19 | 1500 | 0.079119
19 | 19.1 | 1500 | 0.077876
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.076659
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.075467
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.0743
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.073157
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.072038
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.070941
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.069866
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.068813
19.9 | 20 | 1500 | 0.06778
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0