## NELA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5451
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.102
1.8 | 1.9 | 0 | 0.0066813
1.9 | 2 | 0 | 0.0083516
2 | 2.1 | 0 | 0.010439
2.1 | 2.2 | 0 | 0.013049
2.2 | 2.3 | 0 | 0.016312
2.3 | 2.4 | 0 | 0.02039
2.4 | 2.5 | 0 | 0.025487
2.5 | 2.6 | 0 | 0.031859
2.6 | 2.7 | 0 | 0.039823
2.7 | 2.8 | 3.65 | 0.049779
2.8 | 2.9 | 19.55 | 0.23907
2.9 | 3 | 11.8739 | 0
3 | 3.1 | 13.3897 | 0.098759
3.1 | 3.2 | 13.7875 | 0.12424
3.2 | 3.3 | 17.1229 | 0.26215
3.3 | 3.4 | 19.3631 | 0.29761
3.4 | 3.5 | 18.9688 | 0.27573
3.5 | 3.6 | 20.4436 | 0.29516
3.6 | 3.7 | 25.6296 | 0.34069
3.7 | 3.8 | 29.1724 | 0.35138
3.8 | 3.9 | 33.5585 | 0.36052
3.9 | 4 | 37.9889 | 0.36909
4 | 4.1 | 43.2403 | 0.38785
4.1 | 4.2 | 46.1691 | 0.39126
4.2 | 4.3 | 51.0295 | 0.39529
4.3 | 4.4 | 56.8456 | 0.40449
4.4 | 4.5 | 62.6789 | 0.41369
4.5 | 4.6 | 67.4525 | 0.41857
4.6 | 4.7 | 73.4971 | 0.42431
4.7 | 4.8 | 81.0885 | 0.42848
4.8 | 4.9 | 86.0249 | 0.43153
4.9 | 5 | 92.2251 | 0.43147
5 | 5.1 | 98.4709 | 0.43785
5.1 | 5.2 | 106.1292 | 0.44003
5.2 | 5.3 | 112.6551 | 0.43715
5.3 | 5.4 | 120.1344 | 0.4401
5.4 | 5.5 | 126.9681 | 0.44058
5.5 | 5.6 | 135.0002 | 0.44344
5.6 | 5.7 | 143.3047 | 0.44386
5.7 | 5.8 | 150.9068 | 0.44345
5.8 | 5.9 | 158.4762 | 0.44157
5.9 | 6 | 166.8402 | 0.44013
6 | 6.1 | 174.0783 | 0.43702
6.1 | 6.2 | 183.4931 | 0.43651
6.2 | 6.3 | 192.3269 | 0.43578
6.3 | 6.4 | 200.4148 | 0.43315
6.4 | 6.5 | 218.1581 | 0.42784
6.5 | 6.6 | 218.1581 | 0.42784
6.6 | 6.7 | 228.8592 | 0.42838
6.7 | 6.8 | 237.5534 | 0.42587
6.8 | 6.9 | 247.7928 | 0.42351
6.9 | 7 | 258.2903 | 0.42176
7 | 7.1 | 266.8131 | 0.41827
7.1 | 7.2 | 278.4972 | 0.41659
7.2 | 7.3 | 288.2503 | 0.41464
7.3 | 7.4 | 297.7628 | 0.41127
7.4 | 7.5 | 308.4785 | 0.40806
7.5 | 7.6 | 318.7306 | 0.40608
7.6 | 7.7 | 328.8553 | 0.40233
7.7 | 7.8 | 339.2137 | 0.39841
7.8 | 7.9 | 351.0971 | 0.39697
7.9 | 8 | 361.3852 | 0.39266
8 | 8.1 | 371.8023 | 0.38921
8.1 | 8.2 | 383.7238 | 0.38561
8.2 | 8.3 | 393.0528 | 0.38258
8.3 | 8.4 | 404.3182 | 0.37919
8.4 | 8.5 | 414.7303 | 0.37501
8.5 | 8.6 | 426.9811 | 0.37241
8.6 | 8.7 | 436.7148 | 0.36868
8.7 | 8.8 | 448.4974 | 0.36569
8.8 | 8.9 | 457.7526 | 0.36023
8.9 | 9 | 471.4938 | 0.35786
9 | 9.1 | 480.3669 | 0.35388
9.1 | 9.2 | 492.1099 | 0.35013
9.2 | 9.3 | 502.7374 | 0.34613
9.3 | 9.4 | 515.1761 | 0.34247
9.4 | 9.5 | 525.2647 | 0.33898
9.5 | 9.6 | 534.9632 | 0.33437
9.6 | 9.7 | 544.8305 | 0.33044
9.7 | 9.8 | 556.5914 | 0.32661
9.8 | 9.9 | 567.8084 | 0.32337
9.9 | 10 | 578.7813 | 0.31975
10 | 10.1 | 587.8951 | 0.31552
10.1 | 10.2 | 597.0324 | 0.31046
10.2 | 10.3 | 608.2551 | 0.3066
10.3 | 10.4 | 615.9241 | 0.30221
10.4 | 10.5 | 625.2596 | 0.29807
10.5 | 10.6 | 634.8526 | 0.29378
10.6 | 10.7 | 643.7384 | 0.28965
10.7 | 10.8 | 651.5815 | 0.28541
10.8 | 10.9 | 659.0791 | 0.28085
10.9 | 11 | 667.0036 | 0.27599
11 | 11.1 | 674.5158 | 0.27177
11.1 | 11.2 | 679.9621 | 0.26648
11.2 | 11.3 | 686.2103 | 0.2622
11.3 | 11.4 | 692.5013 | 0.257
11.4 | 11.5 | 702.3815 | 0.24741
11.5 | 11.6 | 702.3815 | 0.24741
11.6 | 11.7 | 707.5942 | 0.2429
11.7 | 11.8 | 711.4239 | 0.2381
11.8 | 11.9 | 715.4485 | 0.23348
11.9 | 12 | 718.9856 | 0.22885
12 | 12.1 | 722.0522 | 0.22411
12.1 | 12.2 | 725.6213 | 0.21956
12.2 | 12.3 | 728.1243 | 0.21496
12.3 | 12.4 | 730.2867 | 0.21055
12.4 | 12.5 | 732.0499 | 0.20597
12.5 | 12.6 | 734.5225 | 0.20186
12.6 | 12.7 | 735.8254 | 0.1974
12.7 | 12.8 | 736.6613 | 0.19323
12.8 | 12.9 | 737.8514 | 0.1893
12.9 | 13 | 740.5573 | 0.18508
13 | 13.1 | 740.9203 | 0.18132
13.1 | 13.2 | 742.9057 | 0.17767
13.2 | 13.3 | 743.6899 | 0.17342
13.3 | 13.4 | 744.3188 | 0.17001
13.4 | 13.5 | 745.0902 | 0.16641
13.5 | 13.6 | 745.3483 | 0.16283
13.6 | 13.7 | 746.0933 | 0.15939
13.7 | 13.8 | 746.8044 | 0.15589
13.8 | 13.9 | 746.981 | 0.15259
13.9 | 14 | 747.3025 | 0.14913
14 | 14.1 | 748.5135 | 0.14638
14.1 | 14.2 | 748.3167 | 0.14363
14.2 | 14.3 | 748.3863 | 0.13995
14.3 | 14.4 | 748.5995 | 0.13765
14.4 | 14.5 | 748.8997 | 0.13433
14.5 | 14.6 | 749.2087 | 0.13166
14.6 | 14.7 | 749.3383 | 0.12949
14.7 | 14.8 | 749.7016 | 0.12681
14.8 | 14.9 | 749.4645 | 0.12428
14.9 | 15 | 750.0366 | 0.12161
15 | 15.1 | 750.0514 | 0.11953
15.1 | 15.2 | 749.1852 | 0.11705
15.2 | 15.3 | 750.4654 | 0.11493
15.3 | 15.4 | 750.5917 | 0.11261
15.4 | 15.5 | 750.0112 | 0.1105
15.5 | 15.6 | 749.9045 | 0.10811
15.6 | 15.7 | 749.1014 | 0.10612
15.7 | 15.8 | 749.779 | 0.10402
15.8 | 15.9 | 750.4189 | 0.10209
15.9 | 16 | 749.4897 | 0.10006
16 | 16.1 | 749.6249 | 0.098444
16.1 | 16.2 | 749.1497 | 0.096616
16.2 | 16.3 | 750.3223 | 0.094833
16.3 | 16.4 | 747.4492 | 0.092838
16.4 | 16.5 | 749.7297 | 0.091354
16.5 | 16.6 | 749.8193 | 0.089688
16.6 | 16.7 | 749.7935 | 0.08816
16.7 | 16.8 | 749.6547 | 0.086572
16.8 | 16.9 | 750.6008 | 0.042494
16.9 | 17 | 748.5924 | 0.041633
17 | 17.1 | 749.0371 | 0.082045
17.1 | 17.2 | 749.87 | 0.040257
17.2 | 17.3 | 749.2629 | 0.039527
17.3 | 17.4 | 747.1726 | 0.038737
17.4 | 17.5 | 748.3519 | 0.038133
17.5 | 17.6 | 748.5885 | 0.037495
17.6 | 17.7 | 749.84 | 0.036921
17.7 | 17.8 | 748.7125 | 0.036245
17.8 | 17.9 | 748.675 | 0.035635
17.9 | 18 | 750.4 | 0.035122
18 | 18.1 | 749.0375 | 0.034477
18.1 | 18.2 | 748.1125 | 0.033867
18.2 | 18.3 | 750.2214 | 0.033406
18.3 | 18.4 | 747.7375 | 0.032752
18.4 | 18.5 | 748.2625 | 0.032244
18.5 | 18.6 | 748.8833 | 0.03175
18.6 | 18.7 | 747.9375 | 0.031201
18.7 | 18.8 | 747.97 | 0.030705
18.8 | 18.9 | 747.3503 | 0
18.9 | 19 | 747.4 | 0.029718
19 | 19.1 | 750.75 | 0.029382
19.1 | 19.2 | 0 | 0
19.2 | 19.3 | 0 | 0
19.3 | 19.4 | 0 | 0
19.4 | 19.5 | 0 | 0
19.5 | 19.6 | 0 | 0.027178
19.6 | 19.7 | 0 | 0
19.7 | 19.8 | 0 | 0
19.8 | 19.9 | 0 | 0
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 2.6802e-05