## SAMU_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0916
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0.1 | 0.0015848
3.4 | 3.5 | 0.2 | 0.0028981
3.5 | 3.6 | 0.3 | 0.003985
3.6 | 3.7 | 0.4 | 0.0048828
3.7 | 3.8 | 0.5 | 0.0056219
3.8 | 3.9 | 0.6 | 0.0062275
3.9 | 4 | 0.7 | 0.0067208
4 | 4.1 | 0.8 | 0.0071191
4.1 | 4.2 | 0.9 | 0.0074371
4.2 | 4.3 | 1 | 0.0076872
4.3 | 4.4 | 10.8 | 0.077363
4.4 | 4.5 | 20.6 | 0.13773
4.5 | 4.6 | 30.4 | 0.19
4.6 | 4.7 | 40.2 | 0.23522
4.7 | 4.8 | 50 | 0.27428
4.8 | 4.9 | 64.7 | 0.33319
4.9 | 5 | 70 | 0.33886
5 | 5.1 | 78 | 0.35539
5.1 | 5.2 | 94.1 | 0.40401
5.2 | 5.3 | 115.4 | 0.46742
5.3 | 5.4 | 131.8 | 0.5042
5.4 | 5.5 | 148.2 | 0.53602
5.5 | 5.6 | 164.6 | 0.56345
5.6 | 5.7 | 175 | 0.56753
5.7 | 5.8 | 188 | 0.57816
5.8 | 5.9 | 197.4 | 0.57621
5.9 | 6 | 213.8 | 0.59288
6 | 6.1 | 230.2 | 0.60697
6.1 | 6.2 | 246.6 | 0.61876
6.2 | 6.3 | 263 | 0.62849
6.3 | 6.4 | 283.3 | 0.64527
6.4 | 6.5 | 303.6 | 0.65959
6.5 | 6.6 | 323.9 | 0.67172
6.6 | 6.7 | 344 | 0.68146
6.7 | 6.8 | 364.5 | 0.69022
6.8 | 6.9 | 384.8 | 0.69699
6.9 | 7 | 405.1 | 0.70231
7 | 7.1 | 425.4 | 0.70635
7.1 | 7.2 | 445.7 | 0.70922
7.2 | 7.3 | 466 | 0.71106
7.3 | 7.4 | 490.3 | 0.71781
7.4 | 7.5 | 514.6 | 0.72325
7.5 | 7.6 | 538.9 | 0.72751
7.6 | 7.7 | 563.2 | 0.7307
7.7 | 7.8 | 587.5 | 0.73291
7.8 | 7.9 | 611.8 | 0.73425
7.9 | 8 | 636.1 | 0.73478
8 | 8.1 | 660.4 | 0.7346
8.1 | 8.2 | 684.7 | 0.73377
8.2 | 8.3 | 709 | 0.73235
8.3 | 8.4 | 735.5 | 0.73259
8.4 | 8.5 | 762 | 0.7322
8.5 | 8.6 | 788.5 | 0.73124
8.6 | 8.7 | 815 | 0.72976
8.7 | 8.8 | 841.5 | 0.7278
8.8 | 8.9 | 868 | 0.72542
8.9 | 9 | 894.5 | 0.72265
9 | 9.1 | 921 | 0.71953
9.1 | 9.2 | 947.5 | 0.71609
9.2 | 9.3 | 974 | 0.71238
9.3 | 9.4 | 998.5 | 0.70699
9.4 | 9.5 | 1023 | 0.70147
9.5 | 9.6 | 1047.5 | 0.69582
9.6 | 9.7 | 1072 | 0.69008
9.7 | 9.8 | 1096.5 | 0.68424
9.8 | 9.9 | 1121 | 0.67833
9.9 | 10 | 1145.5 | 0.67236
10 | 10.1 | 1170 | 0.66635
10.1 | 10.2 | 1194.5 | 0.66029
10.2 | 10.3 | 1219 | 0.65421
10.3 | 10.4 | 1235.3 | 0.64384
10.4 | 10.5 | 1251.6 | 0.6337
10.5 | 10.6 | 1267.9 | 0.62378
10.6 | 10.7 | 1284.2 | 0.61409
10.7 | 10.8 | 1300.5 | 0.60461
10.8 | 10.9 | 1316.8 | 0.59534
10.9 | 11 | 1333.1 | 0.58627
11 | 11.1 | 1349.4 | 0.5774
11.1 | 11.2 | 1365.7 | 0.56872
11.2 | 11.3 | 1382 | 0.56023
11.3 | 11.4 | 1387.6 | 0.5477
11.4 | 11.5 | 1393.2 | 0.53557
11.5 | 11.6 | 1398.8 | 0.52381
11.6 | 11.7 | 1410 | 0.51447
11.7 | 11.8 | 1410 | 0.50139
11.8 | 11.9 | 1415.6 | 0.49069
11.9 | 12 | 1421.2 | 0.48032
12 | 12.1 | 1426.8 | 0.47026
12.1 | 12.2 | 1432.4 | 0.46049
12.2 | 12.3 | 1438 | 0.45102
12.3 | 12.4 | 1441.5 | 0.44118
12.4 | 12.5 | 1445 | 0.43164
12.5 | 12.6 | 1448.5 | 0.42238
12.6 | 12.7 | 1452 | 0.4134
12.7 | 12.8 | 1455.5 | 0.40468
12.8 | 12.9 | 1459 | 0.39622
12.9 | 13 | 1462.5 | 0.38801
13 | 13.1 | 1466 | 0.38003
13.1 | 13.2 | 1469.5 | 0.37228
13.2 | 13.3 | 1473 | 0.36475
13.3 | 13.4 | 1475.7 | 0.35724
13.4 | 13.5 | 1478.4 | 0.34994
13.5 | 13.6 | 1481.1 | 0.34285
13.6 | 13.7 | 1483.8 | 0.33595
13.7 | 13.8 | 1486.5 | 0.32924
13.8 | 13.9 | 1489.2 | 0.32272
13.9 | 14 | 1491.9 | 0.31638
14 | 14.1 | 1494.6 | 0.31021
14.1 | 14.2 | 1497.3 | 0.30421
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.29836
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.29215
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.2861
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.28022
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.2745
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.26894
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.26352
14.9 | 15 | 1500 | 0.25825
15 | 15.1 | 1500 | 0.25312
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.24813
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.24326
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.23852
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.23391
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.22941
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.22503
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.22075
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.21659
15.9 | 16 | 1500 | 0.21253
16 | 16.1 | 1500 | 0.20857
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.20471
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.20094
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.19726
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.19368
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.19018
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.18676
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.18342
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.18017
16.9 | 17 | 1500 | 0.17699
17 | 17.1 | 1500 | 0.17388
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.17085
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.16789
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.16499
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.16217
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.1594
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.1567
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.15406
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.15148
17.9 | 18 | 1500 | 0.14895
18 | 18.1 | 1500 | 0.14648
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.14407
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.14171
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.1394
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.13714
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.13492
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.13276
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.13064
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.12857
18.9 | 19 | 1500 | 0.12654
19 | 19.1 | 1500 | 0.12455
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.1226
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.1207
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.11883
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.117
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.11521
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.11346
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.11174
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.11006
19.9 | 20 | 1500 | 0.1084
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0