## Sheet1
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.0887
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 2.5 | 0.04948
2.7 | 2.8 | 4 | 0.070693
2.8 | 2.9 | 6.5 | 0.103
2.9 | 3 | 8 | 0.1141
3 | 3.1 | 12 | 0.1546
3.1 | 3.2 | 15 | 0.17515
3.2 | 3.3 | 18 | 0.19109
3.3 | 3.4 | 21 | 0.20327
3.4 | 3.5 | 25 | 0.22126
3.5 | 3.6 | 29 | 0.23529
3.6 | 3.7 | 33 | 0.24604
3.7 | 3.8 | 37 | 0.2541
3.8 | 3.9 | 42 | 0.26626
3.9 | 4 | 48 | 0.28148
4 | 4.1 | 53.1411 | 0.28884
4.1 | 4.2 | 62.9678 | 0.31781
4.2 | 4.3 | 71.4954 | 0.33569
4.3 | 4.4 | 79 | 0.34564
4.4 | 4.5 | 86 | 0.35119
4.5 | 4.6 | 94 | 0.35884
4.6 | 4.7 | 100.8396 | 0.36038
4.7 | 4.8 | 110 | 0.36856
4.8 | 4.9 | 119 | 0.37431
4.9 | 5 | 131.4808 | 0.38876
5 | 5.1 | 144.2565 | 0.40145
5.1 | 5.2 | 157.1806 | 0.41219
5.2 | 5.3 | 168 | 0.41563
5.3 | 5.4 | 182.4408 | 0.42628
5.4 | 5.5 | 195 | 0.43078
5.5 | 5.6 | 208 | 0.43489
5.6 | 5.7 | 221 | 0.43776
5.7 | 5.8 | 234 | 0.43954
5.8 | 5.9 | 248 | 0.44215
5.9 | 6 | 263 | 0.44546
6 | 6.1 | 276.9425 | 0.44601
6.1 | 6.2 | 291 | 0.44597
6.2 | 6.3 | 306.1154 | 0.4468
6.3 | 6.4 | 321 | 0.44657
6.4 | 6.5 | 336 | 0.44587
6.5 | 6.6 | 351 | 0.4446
6.6 | 6.7 | 367 | 0.44406
6.7 | 6.8 | 383.2545 | 0.44327
6.8 | 6.9 | 400.7914 | 0.4434
6.9 | 7 | 418.0081 | 0.44263
7 | 7.1 | 436 | 0.44218
7.1 | 7.2 | 454 | 0.44125
7.2 | 7.3 | 471 | 0.43896
7.3 | 7.4 | 490 | 0.43816
7.4 | 7.5 | 511.1678 | 0.43881
7.5 | 7.6 | 532.3355 | 0.43894
7.6 | 7.7 | 553.5033 | 0.43862
7.7 | 7.8 | 574.671 | 0.43788
7.8 | 7.9 | 595.8388 | 0.43677
7.9 | 8 | 617.0065 | 0.43533
8 | 8.1 | 638.1743 | 0.43359
8.1 | 8.2 | 659.342 | 0.43158
8.2 | 8.3 | 680.5098 | 0.42934
8.3 | 8.4 | 701.6776 | 0.42688
8.4 | 8.5 | 725 | 0.42551
8.5 | 8.6 | 750.6585 | 0.4252
8.6 | 8.7 | 776.317 | 0.42457
8.7 | 8.8 | 801.9756 | 0.42365
8.8 | 8.9 | 827.6341 | 0.42247
8.9 | 9 | 853.2926 | 0.42105
9 | 9.1 | 878.9511 | 0.41941
9.1 | 9.2 | 898.4123 | 0.41472
9.2 | 9.3 | 920.6995 | 0.4113
9.3 | 9.4 | 943.5225 | 0.40805
9.4 | 9.5 | 958.7827 | 0.40155
9.5 | 9.6 | 983.9819 | 0.39923
9.6 | 9.7 | 997.7785 | 0.39231
9.7 | 9.8 | 1021.6757 | 0.38941
9.8 | 9.9 | 1049.0125 | 0.38771
9.9 | 10 | 1070.8492 | 0.38391
10 | 10.1 | 1100.4277 | 0.3828
10.1 | 10.2 | 1118.8053 | 0.37774
10.2 | 10.3 | 1132.1595 | 0.37112
10.3 | 10.4 | 1141.9629 | 0.36353
10.4 | 10.5 | 1173.4051 | 0.36287
10.5 | 10.6 | 1198.1893 | 0.36005
10.6 | 10.7 | 1214.913 | 0.35484
10.7 | 10.8 | 1243.5377 | 0.35311
10.8 | 10.9 | 1273.6444 | 0.35171
10.9 | 11 | 1282.2262 | 0.34442
11 | 11.1 | 1295 | 0.33845
11.1 | 11.2 | 1313 | 0.33397
11.2 | 11.3 | 1333 | 0.33005
11.3 | 11.4 | 1366.2977 | 0.32939
11.4 | 11.5 | 1389 | 0.32613
11.5 | 11.6 | 1416.0143 | 0.32388
11.6 | 11.7 | 1423.6494 | 0.31727
11.7 | 11.8 | 1431.2844 | 0.31087
11.8 | 11.9 | 1438.9195 | 0.30465
11.9 | 12 | 1446.5545 | 0.29861
12 | 12.1 | 1454.1896 | 0.29274
12.1 | 12.2 | 1461.8247 | 0.28704
12.2 | 12.3 | 1469.4597 | 0.2815
12.3 | 12.4 | 1477.0948 | 0.27612
12.4 | 12.5 | 1484.7299 | 0.27089
12.5 | 12.6 | 1492.3649 | 0.2658
12.6 | 12.7 | 1500 | 0.26085
12.7 | 12.8 | 1500 | 0.25473
12.8 | 12.9 | 1500 | 0.24881
12.9 | 13 | 1500 | 0.24307
13 | 13.1 | 1500 | 0.2375
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.2321
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.22687
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.22179
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21686
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.21208
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20743
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.20292
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19855
13.9 | 14 | 1500 | 0.19429
14 | 14.1 | 1500 | 0.19016
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18614
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.18224
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17844
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17475
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.17116
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16766
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16426
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.16096
14.9 | 15 | 1500 | 0.15774
15 | 15.1 | 1500 | 0.1546
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.15155
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14858
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14569
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14287
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.14012
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13744
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13483
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13229
15.9 | 16 | 1500 | 0.12981
16 | 16.1 | 1500 | 0.12739
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12503
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12273
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.12049
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11829
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11616
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11407
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.11203
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.11004
16.9 | 17 | 1500 | 0.1081
17 | 17.1 | 1500 | 0.10621
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10435
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10254
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.10078
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.099049
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.09736
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.09571
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.094097
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.09252
17.9 | 18 | 1500 | 0.090978
18 | 18.1 | 1500 | 0.08947
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.087996
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.086553
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.085142
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.083761
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.08241
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.081088
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.079794
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.078528
18.9 | 19 | 1500 | 0.077288
19 | 19.1 | 1500 | 0.076074
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.074885
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.073721
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.072581
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.071465
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.070371
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.069299
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.068249
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.06722
19.9 | 20 | 1500 | 0.066212
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0