## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1292
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 1 | 0.011258
3.2 | 3.3 | 3 | 0.030705
3.3 | 3.4 | 8 | 0.074661
3.4 | 3.5 | 15 | 0.128
3.5 | 3.6 | 25 | 0.19556
3.6 | 3.7 | 46.135 | 0.33164
3.7 | 3.8 | 55.4533 | 0.36717
3.8 | 3.9 | 58.6381 | 0.3584
3.9 | 4 | 69.0229 | 0.39025
4 | 4.1 | 73.0848 | 0.38299
4.1 | 4.2 | 87.3765 | 0.42519
4.2 | 4.3 | 96.7628 | 0.43803
4.3 | 4.4 | 102.5213 | 0.43247
4.4 | 4.5 | 115.2222 | 0.45365
4.5 | 4.6 | 126.6096 | 0.46599
4.6 | 4.7 | 137.6706 | 0.47436
4.7 | 4.8 | 143.3 | 0.46291
4.8 | 4.9 | 159.5413 | 0.48383
4.9 | 5 | 169.85 | 0.48419
5 | 5.1 | 177.3385 | 0.47581
5.1 | 5.2 | 194.9014 | 0.49277
5.2 | 5.3 | 207.3455 | 0.49457
5.3 | 5.4 | 210.9919 | 0.47531
5.4 | 5.5 | 235.2564 | 0.50108
5.5 | 5.6 | 233.4411 | 0.47058
5.6 | 5.7 | 263.2672 | 0.50278
5.7 | 5.8 | 258.5361 | 0.46821
5.8 | 5.9 | 280.0936 | 0.48146
5.9 | 6 | 288.3313 | 0.47085
6 | 6.1 | 302.8135 | 0.47018
6.1 | 6.2 | 331.8711 | 0.49037
6.2 | 6.3 | 330.3867 | 0.46493
6.3 | 6.4 | 358.1645 | 0.4804
6.4 | 6.5 | 381.6633 | 0.4883
6.5 | 6.6 | 379.4591 | 0.46341
6.6 | 6.7 | 404.3767 | 0.47173
6.7 | 6.8 | 403.8889 | 0.45038
6.8 | 6.9 | 443.5341 | 0.47309
6.9 | 7 | 440.0472 | 0.44926
7 | 7.1 | 454.0688 | 0.44399
7.1 | 7.2 | 493.4519 | 0.46239
7.2 | 7.3 | 522.6243 | 0.46961
7.3 | 7.4 | 544.1524 | 0.46913
7.4 | 7.5 | 554.6107 | 0.45902
7.5 | 7.6 | 575.16 | 0.45724
7.6 | 7.7 | 601.4857 | 0.45954
7.7 | 7.8 | 613.832 | 0.45094
7.8 | 7.9 | 663.48 | 0.46891
7.9 | 8 | 661.6808 | 0.4501
8 | 8.1 | 698.4733 | 0.45753
8.1 | 8.2 | 696.1548 | 0.43933
8.2 | 8.3 | 700.5722 | 0.42614
8.3 | 8.4 | 751.6333 | 0.44087
8.4 | 8.5 | 786.3727 | 0.44497
8.5 | 8.6 | 780.5375 | 0.42627
8.6 | 8.7 | 797.01 | 0.42025
8.7 | 8.8 | 820.0923 | 0.41768
8.8 | 8.9 | 867.5222 | 0.42695
8.9 | 9 | 874.6333 | 0.4161
9 | 9.1 | 892.1 | 0.41042
9.1 | 9.2 | 929.55 | 0.41371
9.2 | 9.3 | 950 | 0.40917
9.3 | 9.4 | 970 | 0.40445
9.4 | 9.5 | 993.1333 | 0.40102
9.5 | 9.6 | 1015.2667 | 0.39715
9.6 | 9.7 | 1040 | 0.39424
9.7 | 9.8 | 1065 | 0.39136
9.8 | 9.9 | 1090 | 0.38841
9.9 | 10 | 1115 | 0.3854
10 | 10.1 | 1140 | 0.38234
10.1 | 10.2 | 1160 | 0.3776
10.2 | 10.3 | 1180 | 0.37293
10.3 | 10.4 | 1200 | 0.36831
10.4 | 10.5 | 1220 | 0.36375
10.5 | 10.6 | 1240 | 0.35925
10.6 | 10.7 | 1260 | 0.35481
10.7 | 10.8 | 1280 | 0.35043
10.8 | 10.9 | 1300 | 0.34611
10.9 | 11 | 1320 | 0.34185
11 | 11.1 | 1338 | 0.33715
11.1 | 11.2 | 1354 | 0.33204
11.2 | 11.3 | 1370 | 0.32705
11.3 | 11.4 | 1385 | 0.32193
11.4 | 11.5 | 1400 | 0.31692
11.5 | 11.6 | 1414 | 0.31182
11.6 | 11.7 | 1427 | 0.30661
11.7 | 11.8 | 1439 | 0.30133
11.8 | 11.9 | 1450 | 0.29598
11.9 | 12 | 1460 | 0.29057
12 | 12.1 | 1469 | 0.28512
12.1 | 12.2 | 1478 | 0.27981
12.2 | 12.3 | 1485 | 0.27428
12.3 | 12.4 | 1491 | 0.26872
12.4 | 12.5 | 1496 | 0.26315
12.5 | 12.6 | 1498 | 0.25723
12.6 | 12.7 | 1500 | 0.25149
12.7 | 12.8 | 1500 | 0.2456
12.8 | 12.9 | 1500 | 0.23989
12.9 | 13 | 1500 | 0.23435
13 | 13.1 | 1500 | 0.22898
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.22378
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.21873
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.21384
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.20908
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.20447
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.19999
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.19565
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19142
13.9 | 14 | 1500 | 0.18732
14 | 14.1 | 1500 | 0.18334
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.17946
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.1757
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17204
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.16848
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16502
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16165
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.15837
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15518
14.9 | 15 | 1500 | 0.15208
15 | 15.1 | 1500 | 0.14906
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14612
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14325
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14046
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.13774
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13509
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13251
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.12754
15.9 | 16 | 1500 | 0.12515
16 | 16.1 | 1500 | 0.12282
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12055
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.11833
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11616
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11405
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11199
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.10998
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.10802
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.1061
16.9 | 17 | 1500 | 0.10423
17 | 17.1 | 1500 | 0.1024
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10061
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.098866
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.097162
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.095496
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.093869
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.092278
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.090722
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.089202
17.9 | 18 | 1500 | 0.087715
18 | 18.1 | 1500 | 0.086261
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.08484
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.083449
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.082088
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.080757
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.079455
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.07818
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.076932
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.075711
18.9 | 19 | 1500 | 0.074516
19 | 19.1 | 1500 | 0.073345
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.072199
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.071077
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.069978
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.068902
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.067847
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.066814
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.065801
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.064809
19.9 | 20 | 1500 | 0.063837
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0