## SUSN_MOD_0617
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1191
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 2 | 0.02775
3 | 3.1 | 7 | 0.087733
3.1 | 3.2 | 11 | 0.12495
3.2 | 3.3 | 14 | 0.14458
3.3 | 3.4 | 17 | 0.16008
3.4 | 3.5 | 22 | 0.18942
3.5 | 3.6 | 28 | 0.221
3.6 | 3.7 | 34 | 0.2466
3.7 | 3.8 | 39 | 0.26055
3.8 | 3.9 | 46.5215 | 0.2869
3.9 | 4 | 50.0668 | 0.28562
4 | 4.1 | 57.1947 | 0.30242
4.1 | 4.2 | 63.2232 | 0.31042
4.2 | 4.3 | 72.8781 | 0.33287
4.3 | 4.4 | 82.3237 | 0.35039
4.4 | 4.5 | 92.9219 | 0.36914
4.5 | 4.6 | 102.3312 | 0.38001
4.6 | 4.7 | 120.1533 | 0.41773
4.7 | 4.8 | 126.5664 | 0.41253
4.8 | 4.9 | 141.2093 | 0.43208
4.9 | 5 | 157.8237 | 0.45396
5 | 5.1 | 169.8137 | 0.45972
5.1 | 5.2 | 185.3919 | 0.47294
5.2 | 5.3 | 198.165 | 0.47692
5.3 | 5.4 | 211.878 | 0.4816
5.4 | 5.5 | 227.1796 | 0.48822
5.5 | 5.6 | 246.3002 | 0.50096
5.6 | 5.7 | 260.4773 | 0.50192
5.7 | 5.8 | 273.1518 | 0.49912
5.8 | 5.9 | 289.6235 | 0.50232
5.9 | 6 | 304.7677 | 0.50216
6 | 6.1 | 322.3698 | 0.50504
6.1 | 6.2 | 338.2872 | 0.50434
6.2 | 6.3 | 354.2396 | 0.50298
6.3 | 6.4 | 369.3756 | 0.49989
6.4 | 6.5 | 383.5351 | 0.4951
6.5 | 6.6 | 399.6881 | 0.4925
6.6 | 6.7 | 416.6121 | 0.49038
6.7 | 6.8 | 438.636 | 0.49353
6.8 | 6.9 | 455.8806 | 0.49063
6.9 | 7 | 472.401 | 0.48662
7 | 7.1 | 495.5087 | 0.48886
7.1 | 7.2 | 509.9708 | 0.48217
7.2 | 7.3 | 529.2478 | 0.47983
7.3 | 7.4 | 551.0386 | 0.47934
7.4 | 7.5 | 569.377 | 0.47548
7.5 | 7.6 | 588.8184 | 0.47231
7.6 | 7.7 | 614.7537 | 0.4739
7.7 | 7.8 | 630.8668 | 0.46762
7.8 | 7.9 | 657.3819 | 0.46877
7.9 | 8 | 674.9922 | 0.46328
8 | 8.1 | 700.5845 | 0.46304
8.1 | 8.2 | 725.6598 | 0.46207
8.2 | 8.3 | 749.3369 | 0.4599
8.3 | 8.4 | 765.1115 | 0.45281
8.4 | 8.5 | 798.0519 | 0.45564
8.5 | 8.6 | 817.4319 | 0.45043
8.6 | 8.7 | 846.2854 | 0.45025
8.7 | 8.8 | 871.5587 | 0.44789
8.8 | 8.9 | 888.0875 | 0.441
8.9 | 9 | 914.9003 | 0.43917
9 | 9.1 | 938.6271 | 0.43571
9.1 | 9.2 | 957.188 | 0.42984
9.2 | 9.3 | 990.924 | 0.43063
9.3 | 9.4 | 1009.5536 | 0.42473
9.4 | 9.5 | 1021.4512 | 0.41616
9.5 | 9.6 | 1048.2706 | 0.41374
9.6 | 9.7 | 1063.7028 | 0.40685
9.7 | 9.8 | 1100.3444 | 0.40798
9.8 | 9.9 | 1112.5977 | 0.40003
9.9 | 10 | 1138.0843 | 0.39692
10 | 10.1 | 1162.228 | 0.3933
10.1 | 10.2 | 1173.352 | 0.38538
10.2 | 10.3 | 1194.2399 | 0.38082
10.3 | 10.4 | 1217.2724 | 0.37697
10.4 | 10.5 | 1243.2629 | 0.37402
10.5 | 10.6 | 1263.1706 | 0.36925
10.6 | 10.7 | 1283.3661 | 0.36464
10.7 | 10.8 | 1303.4399 | 0.36006
10.8 | 10.9 | 1325.9182 | 0.35618
10.9 | 11 | 1349.8043 | 0.35271
11 | 11.1 | 1373.4304 | 0.34919
11.1 | 11.2 | 1383.2283 | 0.34226
11.2 | 11.3 | 1399.0645 | 0.33699
11.3 | 11.4 | 1409.3019 | 0.33052
11.4 | 11.5 | 1421 | 0.32457
11.5 | 11.6 | 1423.95 | 0.31683
11.6 | 11.7 | 1426.9 | 0.30935
11.7 | 11.8 | 1429.85 | 0.30211
11.8 | 11.9 | 1432.8 | 0.2951
11.9 | 12 | 1435.75 | 0.28832
12 | 12.1 | 1438.7 | 0.28174
12.1 | 12.2 | 1441.65 | 0.27538
12.2 | 12.3 | 1444.6 | 0.26921
12.3 | 12.4 | 1447.55 | 0.26324
12.4 | 12.5 | 1450.5 | 0.25744
12.5 | 12.6 | 1453.45 | 0.25183
12.6 | 12.7 | 1456.4 | 0.24638
12.7 | 12.8 | 1459.35 | 0.24109
12.8 | 12.9 | 1462.3 | 0.23596
12.9 | 13 | 1465.25 | 0.23098
13 | 13.1 | 1468.2 | 0.22614
13.1 | 13.2 | 1471.15 | 0.22145
13.2 | 13.3 | 1471.15 | 0.21645
13.3 | 13.4 | 1471.15 | 0.21161
13.4 | 13.5 | 1471.15 | 0.20691
13.5 | 13.6 | 1471.15 | 0.20234
13.6 | 13.7 | 1471.15 | 0.19791
13.7 | 13.8 | 1471.15 | 0.19361
13.8 | 13.9 | 1471.15 | 0.18943
13.9 | 14 | 1471.15 | 0.18537
14 | 14.1 | 1471.15 | 0.18143
14.1 | 14.2 | 1471.15 | 0.17759
14.2 | 14.3 | 1471.15 | 0.17387
14.3 | 14.4 | 1471.15 | 0.17025
14.4 | 14.5 | 1471.15 | 0.16672
14.5 | 14.6 | 1471.15 | 0.1633
14.6 | 14.7 | 1471.15 | 0.15997
14.7 | 14.8 | 1471.15 | 0.15672
14.8 | 14.9 | 1471.15 | 0.15357
14.9 | 15 | 1471.15 | 0.1505
15 | 15.1 | 1471.15 | 0.14751
15.1 | 15.2 | 1471.15 | 0.1446
15.2 | 15.3 | 1471.15 | 0.14176
15.3 | 15.4 | 1471.15 | 0.139
15.4 | 15.5 | 1471.15 | 0.13631
15.5 | 15.6 | 1471.15 | 0.13369
15.6 | 15.7 | 1471.15 | 0.13113
15.7 | 15.8 | 1471.15 | 0.12864
15.8 | 15.9 | 1471.15 | 0.12622
15.9 | 16 | 1471.15 | 0.12385
16 | 16.1 | 1471.15 | 0.12154
16.1 | 16.2 | 1471.15 | 0.11929
16.2 | 16.3 | 1471.15 | 0.1171
16.3 | 16.4 | 1471.15 | 0.11495
16.4 | 16.5 | 1471.15 | 0.11286
16.5 | 16.6 | 1471.15 | 0.11082
16.6 | 16.7 | 1471.15 | 0.10883
16.7 | 16.8 | 1471.15 | 0.10689
16.8 | 16.9 | 1471.15 | 0.10499
16.9 | 17 | 1471.15 | 0.10314
17 | 17.1 | 1471.15 | 0.10133
17.1 | 17.2 | 1471.15 | 0.099563
17.2 | 17.3 | 1471.15 | 0.097837
17.3 | 17.4 | 1471.15 | 0.09615
17.4 | 17.5 | 1471.15 | 0.094501
17.5 | 17.6 | 1471.15 | 0.092891
17.6 | 17.7 | 1471.15 | 0.091316
17.7 | 17.8 | 1471.15 | 0.089777
17.8 | 17.9 | 1471.15 | 0.088273
17.9 | 18 | 1471.15 | 0.086802
18 | 18.1 | 1471.15 | 0.085363
18.1 | 18.2 | 1471.15 | 0.083956
18.2 | 18.3 | 1471.15 | 0.082579
18.3 | 18.4 | 1471.15 | 0.081233
18.4 | 18.5 | 1471.15 | 0.079916
18.5 | 18.6 | 1471.15 | 0.078627
18.6 | 18.7 | 1471.15 | 0.077366
18.7 | 18.8 | 1471.15 | 0.076131
18.8 | 18.9 | 1471.15 | 0.074923
18.9 | 19 | 1471.15 | 0.07374
19 | 19.1 | 1471.15 | 0.072581
19.1 | 19.2 | 1471.15 | 0.071447
19.2 | 19.3 | 1471.15 | 0.070337
19.3 | 19.4 | 1471.15 | 0.069249
19.4 | 19.5 | 1471.15 | 0.068184
19.5 | 19.6 | 1471.15 | 0.06714
19.6 | 19.7 | 1471.15 | 0.066118
19.7 | 19.8 | 1471.15 | 0.065116
19.8 | 19.9 | 1471.15 | 0.064134
19.9 | 20 | 1471.15 | 0.063172
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0