## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1104
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 1 | 0.0053289
4.1 | 4.2 | 10.8 | 0.053443
4.2 | 4.3 | 20.6 | 0.094828
4.3 | 4.4 | 30.4 | 0.1304
4.4 | 4.5 | 40.2 | 0.16095
4.5 | 4.6 | 50 | 0.18713
4.6 | 4.7 | 59.8 | 0.20953
4.7 | 4.8 | 69.6 | 0.22863
4.8 | 4.9 | 79.4 | 0.24486
4.9 | 5 | 89.2 | 0.25858
5 | 5.1 | 99 | 0.27011
5.1 | 5.2 | 115.4 | 0.2967
5.2 | 5.3 | 131.8 | 0.31969
5.3 | 5.4 | 148.2 | 0.3395
5.4 | 5.5 | 164.6 | 0.35651
5.5 | 5.6 | 181 | 0.37103
5.6 | 5.7 | 197.4 | 0.38336
5.7 | 5.8 | 213.8 | 0.39373
5.8 | 5.9 | 230.2 | 0.40238
5.9 | 6 | 246.6 | 0.4095
6 | 6.1 | 263 | 0.41526
6.1 | 6.2 | 283.3 | 0.42567
6.2 | 6.3 | 303.6 | 0.43446
6.3 | 6.4 | 323.9 | 0.44178
6.4 | 6.5 | 344.2 | 0.44781
6.5 | 6.6 | 364.5 | 0.45266
6.6 | 6.7 | 384.8 | 0.45648
6.7 | 6.8 | 405.1 | 0.45936
6.8 | 6.9 | 425.4 | 0.46141
6.9 | 7 | 445.7 | 0.46272
7 | 7.1 | 466 | 0.46335
7.1 | 7.2 | 490.3 | 0.4672
7.2 | 7.3 | 514.6 | 0.47021
7.3 | 7.4 | 538.9 | 0.47245
7.4 | 7.5 | 563.2 | 0.47401
7.5 | 7.6 | 587.5 | 0.47494
7.6 | 7.7 | 611.8 | 0.47532
7.7 | 7.8 | 636.1 | 0.4752
7.8 | 7.9 | 660.4 | 0.47462
7.9 | 8 | 684.7 | 0.47363
8 | 8.1 | 709 | 0.47228
8.1 | 8.2 | 735.5 | 0.472
8.2 | 8.3 | 762 | 0.47134
8.3 | 8.4 | 788.5 | 0.47031
8.4 | 8.5 | 815 | 0.46896
8.5 | 8.6 | 841.5 | 0.46732
8.6 | 8.7 | 868 | 0.46542
8.7 | 8.8 | 894.5 | 0.46328
8.8 | 8.9 | 921 | 0.46093
8.9 | 9 | 947.5 | 0.45838
9 | 9.1 | 974 | 0.45567
9.1 | 9.2 | 998.5 | 0.4519
9.2 | 9.3 | 1023 | 0.44805
9.3 | 9.4 | 1047.5 | 0.44414
9.4 | 9.5 | 1072 | 0.44018
9.5 | 9.6 | 1096.5 | 0.43617
9.6 | 9.7 | 1121 | 0.43213
9.7 | 9.8 | 1145.5 | 0.42805
9.8 | 9.9 | 1170 | 0.42396
9.9 | 10 | 1194.5 | 0.41985
10 | 10.1 | 1219 | 0.41574
10.1 | 10.2 | 1235.3 | 0.40891
10.2 | 10.3 | 1251.6 | 0.40224
10.3 | 10.4 | 1267.9 | 0.39572
10.4 | 10.5 | 1284.2 | 0.38936
10.5 | 10.6 | 1300.5 | 0.38314
10.6 | 10.7 | 1316.8 | 0.37707
10.7 | 10.8 | 1333.1 | 0.37113
10.8 | 10.9 | 1349.4 | 0.36533
10.9 | 11 | 1365.7 | 0.35966
11 | 11.1 | 1382 | 0.35412
11.1 | 11.2 | 1387.6 | 0.34603
11.2 | 11.3 | 1393.2 | 0.3382
11.3 | 11.4 | 1398.8 | 0.33063
11.4 | 11.5 | 1404.4 | 0.32329
11.5 | 11.6 | 1410 | 0.31619
11.6 | 11.7 | 1415.6 | 0.3093
11.7 | 11.8 | 1421.2 | 0.30263
11.8 | 11.9 | 1426.8 | 0.29617
11.9 | 12 | 1432.4 | 0.2899
12 | 12.1 | 1438 | 0.28381
12.1 | 12.2 | 1441.5 | 0.27751
12.2 | 12.3 | 1445 | 0.2714
12.3 | 12.4 | 1448.5 | 0.26547
12.4 | 12.5 | 1452 | 0.25973
12.5 | 12.6 | 1455.5 | 0.25416
12.6 | 12.7 | 1459 | 0.24875
12.7 | 12.8 | 1462.5 | 0.2435
12.8 | 12.9 | 1466 | 0.23841
12.9 | 13 | 1469.5 | 0.23346
13 | 13.1 | 1473 | 0.22866
13.1 | 13.2 | 1475.7 | 0.22387
13.2 | 13.3 | 1478.4 | 0.21922
13.3 | 13.4 | 1481.1 | 0.21471
13.4 | 13.5 | 1483.8 | 0.21032
13.5 | 13.6 | 1486.5 | 0.20605
13.6 | 13.7 | 1489.2 | 0.20191
13.7 | 13.8 | 1491.9 | 0.19788
13.8 | 13.9 | 1494.6 | 0.19396
13.9 | 14 | 1497.3 | 0.19014
14 | 14.1 | 1500 | 0.18643
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.1825
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.17867
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17495
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17133
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16781
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16438
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16105
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15781
14.9 | 15 | 1500 | 0.15465
15 | 15.1 | 1500 | 0.15158
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14859
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14567
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14284
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14007
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13738
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13475
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13219
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.1297
15.9 | 16 | 1500 | 0.12727
16 | 16.1 | 1500 | 0.1249
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12258
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12033
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11813
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11598
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11388
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11184
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.10984
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10789
16.9 | 17 | 1500 | 0.10599
17 | 17.1 | 1500 | 0.10413
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10231
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10054
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.098803
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.09711
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.095454
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.093837
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.092255
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.090709
17.9 | 18 | 1500 | 0.089197
18 | 18.1 | 1500 | 0.087719
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.086273
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.084859
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.083475
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.082121
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.080797
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.079501
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.078232
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.07699
18.9 | 19 | 1500 | 0.075775
19 | 19.1 | 1500 | 0.074585
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.073419
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.072278
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.07116
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.070066
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.068993
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.067943
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.066913
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.065904
19.9 | 20 | 1500 | 0.063716
20 | 20.1 | 1500 | 0.063547
20.1 | 50 | 0 | 0