## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp | Vita II | 2017-12-01
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1027
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 2.36 | 0.046245
2.7 | 2.8 | 4.21 | 0.073665
2.8 | 2.9 | 6.55 | 0.10276
2.9 | 3 | 9.36 | 0.13218
3 | 3.1 | 12.59 | 0.1606
3.1 | 3.2 | 15.3333 | 0.17726
3.2 | 3.3 | 18.54 | 0.19486
3.3 | 3.4 | 25.0444 | 0.24002
3.4 | 3.5 | 30.1125 | 0.26386
3.5 | 3.6 | 34.26 | 0.2752
3.6 | 3.7 | 38.14 | 0.28154
3.7 | 3.8 | 43.21 | 0.2938
3.8 | 3.9 | 48.54 | 0.30466
3.9 | 4 | 54.36 | 0.31561
4 | 4.1 | 59.55 | 0.32046
4.1 | 4.2 | 65.29 | 0.32626
4.2 | 4.3 | 72.65 | 0.33772
4.3 | 4.4 | 79.65 | 0.34503
4.4 | 4.5 | 86.59 | 0.35009
4.5 | 4.6 | 93.65 | 0.35395
4.6 | 4.7 | 102.14 | 0.3614
4.7 | 4.8 | 110.25 | 0.36573
4.8 | 4.9 | 119.55 | 0.3723
4.9 | 5 | 128.54 | 0.37629
5 | 5.1 | 139.65 | 0.38477
5.1 | 5.2 | 149.65 | 0.38854
5.2 | 5.3 | 160.23 | 0.39247
5.3 | 5.4 | 171.26 | 0.39619
5.4 | 5.5 | 180.23 | 0.3942
5.5 | 5.6 | 189.56 | 0.3924
5.6 | 5.7 | 198.55 | 0.38938
5.7 | 5.8 | 208.56 | 0.38786
5.8 | 5.9 | 218.54 | 0.38576
5.9 | 6 | 228.54 | 0.38325
6 | 6.1 | 240.37 | 0.38326
6.1 | 6.2 | 250.31 | 0.3798
6.2 | 6.3 | 261.35 | 0.37768
6.3 | 6.4 | 272.46 | 0.37528
6.4 | 6.5 | 284.64 | 0.37396
6.5 | 6.6 | 298.56 | 0.37442
6.6 | 6.7 | 311.26 | 0.37287
6.7 | 6.8 | 324.59 | 0.37169
6.8 | 6.9 | 336.47 | 0.36855
6.9 | 7 | 350.19 | 0.36714
7 | 7.1 | 362.35 | 0.36384
7.1 | 7.2 | 375.41 | 0.36125
7.2 | 7.3 | 386.59 | 0.35672
7.3 | 7.4 | 400.26 | 0.35436
7.4 | 7.5 | 415.21 | 0.35289
7.5 | 7.6 | 428.67 | 0.34995
7.6 | 7.7 | 442.29 | 0.34701
7.7 | 7.8 | 458.69 | 0.34603
7.8 | 7.9 | 472.35 | 0.34281
7.9 | 8 | 486.39 | 0.33976
8 | 8.1 | 502.69 | 0.33814
8.1 | 8.2 | 519.36 | 0.33658
8.2 | 8.3 | 534.65 | 0.33396
8.3 | 8.4 | 553.67 | 0.33349
8.4 | 8.5 | 571.68 | 0.33219
8.5 | 8.6 | 589.35 | 0.33051
8.6 | 8.7 | 608.74 | 0.32962
8.7 | 8.8 | 626.59 | 0.32772
8.8 | 8.9 | 644.14 | 0.32554
8.9 | 9 | 663.28 | 0.32404
9 | 9.1 | 681.29 | 0.32187
9.1 | 9.2 | 699.67 | 0.31977
9.2 | 9.3 | 718.54 | 0.3178
9.3 | 9.4 | 737.59 | 0.31582
9.4 | 9.5 | 757.35 | 0.31404
9.5 | 9.6 | 776.39 | 0.31187
9.6 | 9.7 | 795.48 | 0.30966
9.7 | 9.8 | 812.65 | 0.30666
9.8 | 9.9 | 829.65 | 0.30359
9.9 | 10 | 845.39 | 0.30007
10 | 10.1 | 865.28 | 0.29801
10.1 | 10.2 | 888.56 | 0.29703
10.2 | 10.3 | 908.35 | 0.2948
10.3 | 10.4 | 928.54 | 0.29266
10.4 | 10.5 | 948.52 | 0.29041
10.5 | 10.6 | 965.47 | 0.28724
10.6 | 10.7 | 986.49 | 0.28526
10.7 | 10.8 | 1008.54 | 0.28354
10.8 | 10.9 | 1029.65 | 0.28151
10.9 | 11 | 1053.49 | 0.28017
11 | 11.1 | 1073.67 | 0.27782
11.1 | 11.2 | 1095.44 | 0.27586
11.2 | 11.3 | 1120.36 | 0.27465
11.3 | 11.4 | 1137.48 | 0.27151
11.4 | 11.5 | 1156.39 | 0.26882
11.5 | 11.6 | 1174.39 | 0.26594
11.6 | 11.7 | 1195.69 | 0.26382
11.7 | 11.8 | 1221.37 | 0.26264
11.8 | 11.9 | 1245.86 | 0.26115
11.9 | 12 | 1264.52 | 0.25844
12 | 12.1 | 1282.49 | 0.25561
12.1 | 12.2 | 1305.65 | 0.25383
12.2 | 12.3 | 1328.65 | 0.252
12.3 | 12.4 | 1349.65 | 0.24979
12.4 | 12.5 | 1371.29 | 0.24771
12.5 | 12.6 | 1394.26 | 0.24586
12.6 | 12.7 | 1419.65 | 0.24442
12.7 | 12.8 | 1439.65 | 0.24206
12.8 | 12.9 | 1460.21 | 0.2398
12.9 | 13 | 1482.65 | 0.23787
13 | 13.1 | 1500 | 0.23514
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.2298
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.22462
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.21959
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21471
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.20997
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20537
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.20091
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19657
13.9 | 14 | 1500 | 0.19236
14 | 14.1 | 1500 | 0.18827
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18429
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.18043
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17667
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17301
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16946
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.166
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16263
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15936
14.9 | 15 | 1500 | 0.15617
15 | 15.1 | 1500 | 0.15307
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.15005
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14711
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14424
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14145
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13873
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13608
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13349
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13098
15.9 | 16 | 1500 | 0.12852
16 | 16.1 | 1500 | 0.12613
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12379
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12151
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11929
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11712
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.115
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11294
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.11092
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10895
16.9 | 17 | 1500 | 0.10703
17 | 17.1 | 1500 | 0.10515
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10332
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10153
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.099776
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.098065
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.096394
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.09476
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.093163
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.091601
17.9 | 18 | 1500 | 0.090075
18 | 18.1 | 1500 | 0.088582
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.087122
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.085694
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.084296
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.082929
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.081592
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.080283
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.079002
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.077748
18.9 | 19 | 1500 | 0.07652
19 | 19.1 | 1500 | 0.075318
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.074142
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.072989
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.071861
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.070755
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.069672
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.068611
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.067572
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.066553
19.9 | 20 | 1500 | 0.065555
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0