## MOKA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88MII
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1188
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 5 | 0.049329
3.2 | 3.3 | 10.2 | 0.091489
3.3 | 3.4 | 15.36 | 0.12562
3.4 | 3.5 | 20.36 | 0.15225
3.5 | 3.6 | 26.5583 | 0.18206
3.6 | 3.7 | 32.45 | 0.20442
3.7 | 3.8 | 42.35 | 0.24573
3.8 | 3.9 | 52.36 | 0.28046
3.9 | 4 | 60.32 | 0.29887
4 | 4.1 | 69.9179 | 0.32109
4.1 | 4.2 | 86.778 | 0.37006
4.2 | 4.3 | 99.65 | 0.39532
4.3 | 4.4 | 110.6 | 0.40885
4.4 | 4.5 | 123.0043 | 0.4244
4.5 | 4.6 | 141.3985 | 0.45606
4.6 | 4.7 | 155.1329 | 0.46843
4.7 | 4.8 | 166.5755 | 0.47156
4.8 | 4.9 | 181.3096 | 0.48185
4.9 | 5 | 198.2269 | 0.49521
5 | 5.1 | 211.6062 | 0.49755
5.1 | 5.2 | 232.0193 | 0.51408
5.2 | 5.3 | 250.36 | 0.52333
5.3 | 5.4 | 272.49 | 0.53795
5.4 | 5.5 | 289.65 | 0.54064
5.5 | 5.6 | 311.27 | 0.54988
5.6 | 5.7 | 330.5425 | 0.5532
5.7 | 5.8 | 350.26 | 0.55588
5.8 | 5.9 | 373.64 | 0.56284
5.9 | 6 | 395.36 | 0.56579
6 | 6.1 | 420.13 | 0.57167
6.1 | 6.2 | 442.7308 | 0.57328
6.2 | 6.3 | 468.2 | 0.5774
6.3 | 6.4 | 497.31 | 0.58455
6.4 | 6.5 | 523.32 | 0.58674
6.5 | 6.6 | 542.36 | 0.58045
6.6 | 6.7 | 566.9362 | 0.57959
6.7 | 6.8 | 592.3 | 0.57881
6.8 | 6.9 | 618.1 | 0.57776
6.9 | 7 | 645.25 | 0.5773
7 | 7.1 | 672.15 | 0.57596
7.1 | 7.2 | 700.25 | 0.57504
7.2 | 7.3 | 728.54 | 0.57369
7.3 | 7.4 | 758.21 | 0.57285
7.4 | 7.5 | 789.2 | 0.57241
7.5 | 7.6 | 820.14 | 0.57138
7.6 | 7.7 | 851.21 | 0.56992
7.7 | 7.8 | 884.3 | 0.56931
7.8 | 7.9 | 918.2 | 0.56869
7.9 | 8 | 954.21 | 0.56883
8 | 8.1 | 991.15 | 0.56897
8.1 | 8.2 | 1028.31 | 0.56871
8.2 | 8.3 | 1068.12 | 0.56937
8.3 | 8.4 | 1104.25 | 0.56761
8.4 | 8.5 | 1135.2 | 0.56293
8.5 | 8.6 | 1175.2 | 0.56244
8.6 | 8.7 | 1215.32 | 0.56158
8.7 | 8.8 | 1259.31 | 0.56207
8.8 | 8.9 | 1304.2 | 0.56249
8.9 | 9 | 1348.56 | 0.56224
9 | 9.1 | 1391.32 | 0.56094
9.1 | 9.2 | 1435.23 | 0.55978
9.2 | 9.3 | 1480.32 | 0.55874
9.3 | 9.4 | 1529.21 | 0.55877
9.4 | 9.5 | 1578.2 | 0.55847
9.5 | 9.6 | 1625.31 | 0.55716
9.6 | 9.7 | 1672.75 | 0.55569
9.7 | 9.8 | 1715.2 | 0.55235
9.8 | 9.9 | 1745.4 | 0.54505
9.9 | 10 | 1792.32 | 0.54291
10 | 10.1 | 1829.8 | 0.5378
10.1 | 10.2 | 1850.31 | 0.52784
10.2 | 10.3 | 1875 | 0.5193
10.3 | 10.4 | 1915.3 | 0.51516
10.4 | 10.5 | 1955.3 | 0.5109
10.5 | 10.6 | 2005.3 | 0.50913
10.6 | 10.7 | 2052.36 | 0.50647
10.7 | 10.8 | 2073.9 | 0.49757
10.8 | 10.9 | 2098.25 | 0.48956
10.9 | 11 | 2105.31 | 0.47781
11 | 11.1 | 2120.36 | 0.46822
11.1 | 11.2 | 2141.36 | 0.46019
11.2 | 11.3 | 2159.23 | 0.45171
11.3 | 11.4 | 2178.69 | 0.44379
11.4 | 11.5 | 2186.32 | 0.43373
11.5 | 11.6 | 2194.36 | 0.42407
11.6 | 11.7 | 2200 | 0.41425
11.7 | 11.8 | 2200 | 0.40372
11.8 | 11.9 | 2200 | 0.39355
11.9 | 12 | 2200 | 0.38371
12 | 12.1 | 2200 | 0.37419
12.1 | 12.2 | 2200 | 0.36499
12.2 | 12.3 | 2200 | 0.35609
12.3 | 12.4 | 2200 | 0.34748
12.4 | 12.5 | 2200 | 0.33914
12.5 | 12.6 | 2200 | 0.33106
12.6 | 12.7 | 2200 | 0.32324
12.7 | 12.8 | 2200 | 0.31567
12.8 | 12.9 | 2200 | 0.30833
12.9 | 13 | 2200 | 0.30121
13 | 13.1 | 2200 | 0.29431
13.1 | 13.2 | 2200 | 0.28763
13.2 | 13.3 | 2200 | 0.28114
13.3 | 13.4 | 2200 | 0.27484
13.4 | 13.5 | 2200 | 0.26874
13.5 | 13.6 | 2200 | 0.26281
13.6 | 13.7 | 2200 | 0.25705
13.7 | 13.8 | 2200 | 0.25147
13.8 | 13.9 | 2200 | 0.24604
13.9 | 14 | 2200 | 0.24077
14 | 14.1 | 2200 | 0.23564
14.1 | 14.2 | 2200 | 0.23067
14.2 | 14.3 | 2200 | 0.22583
14.3 | 14.4 | 2200 | 0.22112
14.4 | 14.5 | 2200 | 0.21655
14.5 | 14.6 | 2200 | 0.2121
14.6 | 14.7 | 2200 | 0.20777
14.7 | 14.8 | 2200 | 0.20356
14.8 | 14.9 | 2200 | 0.19946
14.9 | 15 | 2200 | 0.19547
15 | 15.1 | 2200 | 0.19159
15.1 | 15.2 | 2200 | 0.18781
15.2 | 15.3 | 2200 | 0.18412
15.3 | 15.4 | 2200 | 0.18054
15.4 | 15.5 | 2200 | 0.17704
15.5 | 15.6 | 2200 | 0.17364
15.6 | 15.7 | 2200 | 0.17032
15.7 | 15.8 | 2200 | 0.16709
15.8 | 15.9 | 2200 | 0.16393
15.9 | 16 | 2200 | 0.16086
16 | 16.1 | 2200 | 0.15786
16.1 | 16.2 | 2200 | 0.15494
16.2 | 16.3 | 2200 | 0.15209
16.3 | 16.4 | 2200 | 0.14931
16.4 | 16.5 | 2200 | 0.14659
16.5 | 16.6 | 2200 | 0.14394
16.6 | 16.7 | 2200 | 0.14136
16.7 | 16.8 | 2200 | 0.13883
16.8 | 16.9 | 2200 | 0.13637
16.9 | 17 | 2200 | 0.13396
17 | 17.1 | 2200 | 0.13161
17.1 | 17.2 | 2200 | 0.12932
17.2 | 17.3 | 2200 | 0.12707
17.3 | 17.4 | 2200 | 0.12488
17.4 | 17.5 | 2200 | 0.12274
17.5 | 17.6 | 2200 | 0.12065
17.6 | 17.7 | 2200 | 0.1186
17.7 | 17.8 | 2200 | 0.11661
17.8 | 17.9 | 2200 | 0.11465
17.9 | 18 | 2200 | 0.11274
18 | 18.1 | 2200 | 0.11087
18.1 | 18.2 | 2200 | 0.10904
18.2 | 18.3 | 2200 | 0.10726
18.3 | 18.4 | 2200 | 0.10551
18.4 | 18.5 | 2200 | 0.1038
18.5 | 18.6 | 2200 | 0.10212
18.6 | 18.7 | 2200 | 0.10049
18.7 | 18.8 | 2200 | 0.098882
18.8 | 18.9 | 2200 | 0.097312
18.9 | 19 | 2200 | 0.095776
19 | 19.1 | 2200 | 0.094271
19.1 | 19.2 | 2200 | 0.092798
19.2 | 19.3 | 2200 | 0.091356
19.3 | 19.4 | 2200 | 0.089943
19.4 | 19.5 | 2200 | 0.08856
19.5 | 19.6 | 2200 | 0.087204
19.6 | 19.7 | 2200 | 0.085876
19.7 | 19.8 | 2200 | 0.084575
19.8 | 19.9 | 2200 | 0.0833
19.9 | 20 | 2200 | 0.082051
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0