## MOKA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88MII
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0972
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 1.02 | 0.015531
2.7 | 2.8 | 2.033 | 0.027756
2.8 | 2.9 | 4.16 | 0.051121
2.9 | 3 | 6.06 | 0.067268
3 | 3.1 | 8.09 | 0.081388
3.1 | 3.2 | 12.03 | 0.11003
3.2 | 3.3 | 21.1667 | 0.17653
3.3 | 3.4 | 27.3583 | 0.20862
3.4 | 3.5 | 35.5273 | 0.24835
3.5 | 3.6 | 43.7 | 0.28072
3.6 | 3.7 | 49.2056 | 0.29114
3.7 | 3.8 | 58.1133 | 0.31741
3.8 | 3.9 | 65 | 0.32841
3.9 | 4 | 75.0654 | 0.35153
4 | 4.1 | 85 | 0.36963
4.1 | 4.2 | 95.9952 | 0.38833
4.2 | 4.3 | 105.7813 | 0.39875
4.3 | 4.4 | 120 | 0.4222
4.4 | 4.5 | 134.9571 | 0.44387
4.5 | 4.6 | 146.8697 | 0.45223
4.6 | 4.7 | 160.4383 | 0.46314
4.7 | 4.8 | 179.7645 | 0.48717
4.8 | 4.9 | 195 | 0.49676
4.9 | 5 | 210 | 0.50351
5 | 5.1 | 228 | 0.51514
5.1 | 5.2 | 245 | 0.52222
5.2 | 5.3 | 259 | 0.5214
5.3 | 5.4 | 278 | 0.52913
5.4 | 5.5 | 296 | 0.53321
5.5 | 5.6 | 319.1548 | 0.54467
5.6 | 5.7 | 337 | 0.54538
5.7 | 5.8 | 357.6133 | 0.54932
5.8 | 5.9 | 373.8422 | 0.54554
5.9 | 6 | 399 | 0.55363
6 | 6.1 | 417.8 | 0.55167
6.1 | 6.2 | 445.5371 | 0.56028
6.2 | 6.3 | 465 | 0.55735
6.3 | 6.4 | 499 | 0.5705
6.4 | 6.5 | 525 | 0.57295
6.5 | 6.6 | 556 | 0.57962
6.6 | 6.7 | 576.3286 | 0.57431
6.7 | 6.8 | 609.16 | 0.58063
6.8 | 6.9 | 640 | 0.58389
6.9 | 7 | 679 | 0.5933
7 | 7.1 | 702.8273 | 0.58853
7.1 | 7.2 | 735 | 0.59018
7.2 | 7.3 | 772.2075 | 0.59493
7.3 | 7.4 | 815.5393 | 0.60318
7.4 | 7.5 | 844.412 | 0.59989
7.5 | 7.6 | 883.3333 | 0.60309
7.6 | 7.7 | 920 | 0.60397
7.7 | 7.8 | 955 | 0.60314
7.8 | 7.9 | 990 | 0.6018
7.9 | 8 | 1030 | 0.60293
8 | 8.1 | 1065 | 0.60061
8.1 | 8.2 | 1110 | 0.60336
8.2 | 8.3 | 1148 | 0.60174
8.3 | 8.4 | 1185 | 0.59921
8.4 | 8.5 | 1225 | 0.59783
8.5 | 8.6 | 1265 | 0.59606
8.6 | 8.7 | 1295 | 0.5894
8.7 | 8.8 | 1350 | 0.59372
8.8 | 8.9 | 1385 | 0.58881
8.9 | 9 | 1405 | 0.57763
9 | 9.1 | 1430 | 0.56873
9.1 | 9.2 | 1469.45 | 0.56557
9.2 | 9.3 | 1495 | 0.55704
9.3 | 9.4 | 1523.7 | 0.54981
9.4 | 9.5 | 1545 | 0.54008
9.5 | 9.6 | 1589 | 0.53828
9.6 | 9.7 | 1625 | 0.53362
9.7 | 9.8 | 1655 | 0.52701
9.8 | 9.9 | 1687.75 | 0.52132
9.9 | 10 | 1700 | 0.5095
10 | 10.1 | 1730 | 0.50325
10.1 | 10.2 | 1760 | 0.49706
10.2 | 10.3 | 1790 | 0.49095
10.3 | 10.4 | 1820 | 0.48492
10.4 | 10.5 | 1852.58 | 0.47963
10.5 | 10.6 | 1908.4 | 0.48023
10.6 | 10.7 | 1919.25 | 0.46955
10.7 | 10.8 | 1950 | 0.46394
10.8 | 10.9 | 1972 | 0.45638
10.9 | 11 | 2000 | 0.45035
11 | 11.1 | 2030 | 0.44486
11.1 | 11.2 | 2045 | 0.43625
11.2 | 11.3 | 2057.4 | 0.42735
11.3 | 11.4 | 2075 | 0.41976
11.4 | 11.5 | 2080.7 | 0.41003
11.5 | 11.6 | 2100 | 0.40322
11.6 | 11.7 | 2130 | 0.39858
11.7 | 11.8 | 2180 | 0.39766
11.8 | 11.9 | 2215 | 0.39394
11.9 | 12 | 2230 | 0.38678
12 | 12.1 | 2250 | 0.38065
12.1 | 12.2 | 2250 | 0.37136
12.2 | 12.3 | 2250 | 0.36238
12.3 | 12.4 | 2250 | 0.35368
12.4 | 12.5 | 2250 | 0.34526
12.5 | 12.6 | 2250 | 0.33711
12.6 | 12.7 | 2250 | 0.32921
12.7 | 12.8 | 2250 | 0.32155
12.8 | 12.9 | 2250 | 0.31413
12.9 | 13 | 2250 | 0.30694
13 | 13.1 | 2250 | 0.29996
13.1 | 13.2 | 2250 | 0.2932
13.2 | 13.3 | 2250 | 0.28663
13.3 | 13.4 | 2250 | 0.28026
13.4 | 13.5 | 2250 | 0.27408
13.5 | 13.6 | 2250 | 0.26808
13.6 | 13.7 | 2250 | 0.26225
13.7 | 13.8 | 2250 | 0.25659
13.8 | 13.9 | 2250 | 0.25109
13.9 | 14 | 2250 | 0.24575
14 | 14.1 | 2250 | 0.24056
14.1 | 14.2 | 2250 | 0.23551
14.2 | 14.3 | 2250 | 0.23061
14.3 | 14.4 | 2250 | 0.22584
14.4 | 14.5 | 2250 | 0.2212
14.5 | 14.6 | 2250 | 0.21668
14.6 | 14.7 | 2250 | 0.21229
14.7 | 14.8 | 2250 | 0.20802
14.8 | 14.9 | 2250 | 0.20386
14.9 | 15 | 2250 | 0.19981
15 | 15.1 | 2250 | 0.19586
15.1 | 15.2 | 2250 | 0.19202
15.2 | 15.3 | 2250 | 0.18828
15.3 | 15.4 | 2250 | 0.18464
15.4 | 15.5 | 2250 | 0.18109
15.5 | 15.6 | 2250 | 0.17763
15.6 | 15.7 | 2250 | 0.17425
15.7 | 15.8 | 2250 | 0.17097
15.8 | 15.9 | 2250 | 0.16776
15.9 | 16 | 2250 | 0.16463
16 | 16.1 | 2250 | 0.16159
16.1 | 16.2 | 2250 | 0.15861
16.2 | 16.3 | 2250 | 0.15571
16.3 | 16.4 | 2250 | 0.15288
16.4 | 16.5 | 2250 | 0.15012
16.5 | 16.6 | 2250 | 0.14742
16.6 | 16.7 | 2250 | 0.14479
16.7 | 16.8 | 2250 | 0.14222
16.8 | 16.9 | 2250 | 0.13971
16.9 | 17 | 2250 | 0.13726
17 | 17.1 | 2250 | 0.13486
17.1 | 17.2 | 2250 | 0.13252
17.2 | 17.3 | 2250 | 0.13024
17.3 | 17.4 | 2250 | 0.12801
17.4 | 17.5 | 2250 | 0.12582
17.5 | 17.6 | 2250 | 0.12369
17.6 | 17.7 | 2250 | 0.12161
17.7 | 17.8 | 2250 | 0.11957
17.8 | 17.9 | 2250 | 0.11758
17.9 | 18 | 2250 | 0.11563
18 | 18.1 | 2250 | 0.11372
18.1 | 18.2 | 2250 | 0.11186
18.2 | 18.3 | 2250 | 0.11003
18.3 | 18.4 | 2250 | 0.10825
18.4 | 18.5 | 2250 | 0.1065
18.5 | 18.6 | 2250 | 0.1048
18.6 | 18.7 | 2250 | 0.10312
18.7 | 18.8 | 2250 | 0.10149
18.8 | 18.9 | 2250 | 0.099884
18.9 | 19 | 2250 | 0.098315
19 | 19.1 | 2250 | 0.096779
19.1 | 19.2 | 2250 | 0.095274
19.2 | 19.3 | 2250 | 0.093801
19.3 | 19.4 | 2250 | 0.092358
19.4 | 19.5 | 2250 | 0.090945
19.5 | 19.6 | 2250 | 0.08956
19.6 | 19.7 | 2250 | 0.088203
19.7 | 19.8 | 2250 | 0.086873
19.8 | 19.9 | 2250 | 0.08557
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0