## Sheet1
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.07
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0.51 | 0.007963
2.7 | 2.8 | 1.28 | 0.01792
2.8 | 2.9 | 1.89 | 0.023816
2.9 | 3 | 3.26 | 0.037107
3 | 3.1 | 5 | 0.05158
3.1 | 3.2 | 7.75 | 0.072686
3.2 | 3.3 | 9.23 | 0.078933
3.3 | 3.4 | 12.23 | 0.095629
3.4 | 3.5 | 15.46 | 0.11082
3.5 | 3.6 | 18.2944 | 0.12051
3.6 | 3.7 | 32.024 | 0.1943
3.7 | 3.8 | 38.23 | 0.21412
3.8 | 3.9 | 42.6073 | 0.22074
3.9 | 4 | 53.0583 | 0.25478
4 | 4.1 | 65.8971 | 0.29384
4.1 | 4.2 | 76.6064 | 0.31777
4.2 | 4.3 | 92.0222 | 0.3557
4.3 | 4.4 | 109.9825 | 0.39679
4.4 | 4.5 | 123.3191 | 0.4159
4.5 | 4.6 | 135 | 0.42625
4.6 | 4.7 | 147.8079 | 0.43753
4.7 | 4.8 | 164.5596 | 0.4573
4.8 | 4.9 | 185.0849 | 0.48348
4.9 | 5 | 198 | 0.4868
5 | 5.1 | 209.2061 | 0.48469
5.1 | 5.2 | 225.5 | 0.49287
5.2 | 5.3 | 241.8198 | 0.49919
5.3 | 5.4 | 264.1156 | 0.51548
5.4 | 5.5 | 279.2156 | 0.51576
5.5 | 5.6 | 295 | 0.51625
5.6 | 5.7 | 309.5684 | 0.51373
5.7 | 5.8 | 324.2253 | 0.5107
5.8 | 5.9 | 345 | 0.51625
5.9 | 6 | 365 | 0.51932
6 | 6.1 | 385 | 0.52128
6.1 | 6.2 | 399.6917 | 0.51541
6.2 | 6.3 | 420 | 0.51621
6.3 | 6.4 | 438.3588 | 0.51391
6.4 | 6.5 | 459 | 0.51366
6.5 | 6.6 | 470.5264 | 0.50298
6.6 | 6.7 | 492.2 | 0.50294
6.7 | 6.8 | 516.0726 | 0.50441
6.8 | 6.9 | 536.1314 | 0.50156
6.9 | 7 | 552.4305 | 0.49498
7 | 7.1 | 575.196 | 0.4939
7.1 | 7.2 | 595.7147 | 0.4905
7.2 | 7.3 | 625.2437 | 0.49395
7.3 | 7.4 | 644.282 | 0.48863
7.4 | 7.5 | 672.3915 | 0.48982
7.5 | 7.6 | 691.4443 | 0.48408
7.6 | 7.7 | 726.4702 | 0.48904
7.7 | 7.8 | 749 | 0.48506
7.8 | 7.9 | 775 | 0.48308
7.9 | 8 | 800 | 0.4802
8 | 8.1 | 825 | 0.47709
8.1 | 8.2 | 850 | 0.47378
8.2 | 8.3 | 881.1045 | 0.47358
8.3 | 8.4 | 895 | 0.46407
8.4 | 8.5 | 909.1824 | 0.45498
8.5 | 8.6 | 934.6274 | 0.45159
8.6 | 8.7 | 963.4891 | 0.44966
8.7 | 8.8 | 987.0606 | 0.44514
8.8 | 8.9 | 1017.8051 | 0.44371
8.9 | 9 | 1042.5685 | 0.43952
9 | 9.1 | 1056.1163 | 0.43071
9.1 | 9.2 | 1095 | 0.43217
9.2 | 9.3 | 1124.9143 | 0.4298
9.3 | 9.4 | 1145.906 | 0.424
9.4 | 9.5 | 1165.5538 | 0.41779
9.5 | 9.6 | 1184.5288 | 0.41146
9.6 | 9.7 | 1215 | 0.40913
9.7 | 9.8 | 1249.8875 | 0.40812
9.8 | 9.9 | 1279.2836 | 0.40519
9.9 | 10 | 1297.7358 | 0.39883
10 | 10.1 | 1304.5317 | 0.38913
10.1 | 10.2 | 1328 | 0.38459
10.2 | 10.3 | 1356 | 0.38137
10.3 | 10.4 | 1387.9176 | 0.3792
10.4 | 10.5 | 1426.7972 | 0.37879
10.5 | 10.6 | 1436.6559 | 0.37071
10.6 | 10.7 | 1466.7094 | 0.36795
10.7 | 10.8 | 1482 | 0.36156
10.8 | 10.9 | 1497.0563 | 0.35527
10.9 | 11 | 1506.0409 | 0.34774
11 | 11.1 | 1530 | 0.34381
11.1 | 11.2 | 1576.9 | 0.34495
11.2 | 11.3 | 1583.7435 | 0.33733
11.3 | 11.4 | 1624.5217 | 0.33699
11.4 | 11.5 | 1665.4118 | 0.33653
11.5 | 11.6 | 1665.0636 | 0.32784
11.6 | 11.7 | 1692.7667 | 0.32482
11.7 | 11.8 | 1698.38 | 0.31768
11.8 | 11.9 | 1725 | 0.31459
11.9 | 12 | 1750 | 0.31124
12 | 12.1 | 1775 | 0.30792
12.1 | 12.2 | 1810 | 0.30634
12.2 | 12.3 | 1850 | 0.30553
12.3 | 12.4 | 1888.3 | 0.30437
12.4 | 12.5 | 1900 | 0.29897
12.5 | 12.6 | 1920 | 0.29498
12.6 | 12.7 | 1950 | 0.29257
12.7 | 12.8 | 1970 | 0.28869
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.28633
12.9 | 13 | 2008 | 0.28089
13 | 13.1 | 2017.7 | 0.27583
13.1 | 13.2 | 2037.6 | 0.27227
13.2 | 13.3 | 2056 | 0.26858
13.3 | 13.4 | 2066 | 0.26389
13.4 | 13.5 | 2076 | 0.25931
13.5 | 13.6 | 2087.3 | 0.25502
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.25099
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.24557
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.24031
13.9 | 14 | 2100 | 0.2352
14 | 14.1 | 2100 | 0.23023
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.2254
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.2207
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.21614
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.2117
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.20738
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.20317
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.19908
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.1951
14.9 | 15 | 2100 | 0.19123
15 | 15.1 | 2100 | 0.18745
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.18378
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.1802
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.17671
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.17331
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.17
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.16677
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.16362
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.16056
15.9 | 16 | 2100 | 0.15756
16 | 16.1 | 2100 | 0.15465
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.1518
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.14902
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.14631
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.14367
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.14109
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.13857
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.13611
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.13371
16.9 | 17 | 2100 | 0.13136
17 | 17.1 | 2100 | 0.12907
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.12683
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.12465
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.12251
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.12042
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.11838
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.11639
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.11444
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.11253
17.9 | 18 | 2100 | 0.11066
18 | 18.1 | 2100 | 0.10884
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.10705
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.10531
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.1036
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.10193
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.1003
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.098695
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.097128
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.095595
18.9 | 19 | 2100 | 0.094093
19 | 19.1 | 2100 | 0.092623
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.091183
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.089773
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.088392
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.087039
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.085714
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.084415
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.083143
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.081895
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0