## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0956
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 2 | 0.020795
3.1 | 3.2 | 4 | 0.037812
3.2 | 3.3 | 8 | 0.068956
3.3 | 3.4 | 11 | 0.086692
3.4 | 3.5 | 15 | 0.10837
3.5 | 3.6 | 18 | 0.11951
3.6 | 3.7 | 23 | 0.14065
3.7 | 3.8 | 28 | 0.15806
3.8 | 3.9 | 33 | 0.17232
3.9 | 4 | 38 | 0.18392
4 | 4.1 | 44 | 0.19775
4.1 | 4.2 | 49.1 | 0.20528
4.2 | 4.3 | 55.2157 | 0.21512
4.3 | 4.4 | 62.5 | 0.22727
4.4 | 4.5 | 69.4133 | 0.23595
4.5 | 4.6 | 80.5951 | 0.25648
4.6 | 4.7 | 91.1394 | 0.27192
4.7 | 4.8 | 103.8817 | 0.29096
4.8 | 4.9 | 116.7988 | 0.30752
4.9 | 5 | 132.0079 | 0.32712
5 | 5.1 | 148.4287 | 0.3466
5.1 | 5.2 | 161 | 0.35468
5.2 | 5.3 | 172.8533 | 0.35964
5.3 | 5.4 | 188.915 | 0.37163
5.4 | 5.5 | 206.7238 | 0.38488
5.5 | 5.6 | 221.5 | 0.39069
5.6 | 5.7 | 240 | 0.40143
5.7 | 5.8 | 258 | 0.4096
5.8 | 5.9 | 276.7197 | 0.41736
5.9 | 6 | 296.3567 | 0.42499
6 | 6.1 | 316.2198 | 0.43154
6.1 | 6.2 | 335.1304 | 0.43557
6.2 | 6.3 | 357.7221 | 0.44315
6.3 | 6.4 | 378.3687 | 0.44709
6.4 | 6.5 | 402.0136 | 0.45344
6.5 | 6.6 | 425.6377 | 0.4586
6.6 | 6.7 | 447.8471 | 0.46124
6.7 | 6.8 | 474.0458 | 0.467
6.8 | 6.9 | 494.1318 | 0.46593
6.9 | 7 | 519.8935 | 0.46951
7 | 7.1 | 545.2315 | 0.47188
7.1 | 7.2 | 569.8086 | 0.47288
7.2 | 7.3 | 599.6922 | 0.47751
7.3 | 7.4 | 622.6819 | 0.47599
7.4 | 7.5 | 649.4033 | 0.47682
7.5 | 7.6 | 676.0026 | 0.47701
7.6 | 7.7 | 704.6085 | 0.47808
7.7 | 7.8 | 732.7212 | 0.47827
7.8 | 7.9 | 756.894 | 0.47553
7.9 | 8 | 782.2843 | 0.47328
8 | 8.1 | 810.9881 | 0.4727
8.1 | 8.2 | 841.0105 | 0.47248
8.2 | 8.3 | 864.3734 | 0.46826
8.3 | 8.4 | 885.4969 | 0.46278
8.4 | 8.5 | 917.473 | 0.46276
8.5 | 8.6 | 944.673 | 0.46005
8.6 | 8.7 | 973.2456 | 0.45781
8.7 | 8.8 | 1000.6905 | 0.45486
8.8 | 8.9 | 1020.0481 | 0.4482
8.9 | 9 | 1056.3446 | 0.44885
9 | 9.1 | 1083.4766 | 0.44537
9.1 | 9.2 | 1110.0154 | 0.44156
9.2 | 9.3 | 1136.9699 | 0.43785
9.3 | 9.4 | 1158.6682 | 0.43211
9.4 | 9.5 | 1197.7565 | 0.43273
9.5 | 9.6 | 1223.6513 | 0.42842
9.6 | 9.7 | 1249.9781 | 0.42424
9.7 | 9.8 | 1273.4182 | 0.4191
9.8 | 9.9 | 1302.9172 | 0.41594
9.9 | 10 | 1327.1389 | 0.41109
10 | 10.1 | 1354.5715 | 0.40725
10.1 | 10.2 | 1384.5727 | 0.40415
10.2 | 10.3 | 1403.4968 | 0.39785
10.3 | 10.4 | 1433.5257 | 0.39476
10.4 | 10.5 | 1458.2561 | 0.3902
10.5 | 10.6 | 1481.9891 | 0.38543
10.6 | 10.7 | 1514.1514 | 0.38286
10.7 | 10.8 | 1536.3298 | 0.37778
10.8 | 10.9 | 1549.8137 | 0.3707
10.9 | 11 | 1575.8201 | 0.36673
11 | 11.1 | 1615.1678 | 0.36582
11.1 | 11.2 | 1621.2751 | 0.35746
11.2 | 11.3 | 1661.4463 | 0.35668
11.3 | 11.4 | 1686.2656 | 0.35256
11.4 | 11.5 | 1703.2679 | 0.34691
11.5 | 11.6 | 1725.4701 | 0.34242
11.6 | 11.7 | 1749.2591 | 0.33831
11.7 | 11.8 | 1782.2164 | 0.336
11.8 | 11.9 | 1808.6918 | 0.33247
11.9 | 12 | 1835.5189 | 0.32903
12 | 12.1 | 1834.8602 | 0.32083
12.1 | 12.2 | 1884.6575 | 0.3215
12.2 | 12.3 | 1879.6513 | 0.31288
12.3 | 12.4 | 1920.907 | 0.31208
12.4 | 12.5 | 1944.9489 | 0.30846
12.5 | 12.6 | 1949.9174 | 0.30194
12.6 | 12.7 | 1970.8788 | 0.29804
12.7 | 12.8 | 2001.9314 | 0.29569
12.8 | 12.9 | 2026.1545 | 0.29237
12.9 | 13 | 2043.7 | 0.28814
13 | 13.1 | 2016.7774 | 0.27789
13.1 | 13.2 | 2041.7222 | 0.27498
13.2 | 13.3 | 2056.7263 | 0.2708
13.3 | 13.4 | 2059.04 | 0.26508
13.4 | 13.5 | 2081.4385 | 0.26205
13.5 | 13.6 | 2081.3 | 0.2563
13.6 | 13.7 | 2107.8286 | 0.25392
13.7 | 13.8 | 2109.12 | 0.24859
13.8 | 13.9 | 2110 | 0.24337
13.9 | 14 | 2110.8 | 0.23828
14 | 14.1 | 2111.3 | 0.2333
14.1 | 14.2 | 2112 | 0.22848
14.2 | 14.3 | 2112.6 | 0.22379
14.3 | 14.4 | 2113.2 | 0.21922
14.4 | 14.5 | 2114.2 | 0.21482
14.5 | 14.6 | 2114.2 | 0.21043
14.6 | 14.7 | 2114.2 | 0.20617
14.7 | 14.8 | 2114.2 | 0.20201
14.8 | 14.9 | 2114.2 | 0.19797
14.9 | 15 | 2114.2 | 0.19404
15 | 15.1 | 2114.2 | 0.19021
15.1 | 15.2 | 2114.2 | 0.18648
15.2 | 15.3 | 2114.2 | 0.18285
15.3 | 15.4 | 2114.2 | 0.17931
15.4 | 15.5 | 2114.2 | 0.17586
15.5 | 15.6 | 2114.2 | 0.1725
15.6 | 15.7 | 2114.2 | 0.16923
15.7 | 15.8 | 2114.2 | 0.16603
15.8 | 15.9 | 2114.2 | 0.16292
15.9 | 16 | 2114.2 | 0.15989
16 | 16.1 | 2114.2 | 0.15692
16.1 | 16.2 | 2114.2 | 0.15404
16.2 | 16.3 | 2114.2 | 0.15122
16.3 | 16.4 | 2114.2 | 0.14847
16.4 | 16.5 | 2114.2 | 0.14579
16.5 | 16.6 | 2114.2 | 0.14317
16.6 | 16.7 | 2114.2 | 0.14061
16.7 | 16.8 | 2114.2 | 0.13812
16.8 | 16.9 | 2114.2 | 0.13568
16.9 | 17 | 2114.2 | 0.1333
17 | 17.1 | 2114.2 | 0.13097
17.1 | 17.2 | 2114.2 | 0.1287
17.2 | 17.3 | 2114.2 | 0.12648
17.3 | 17.4 | 2114.2 | 0.12431
17.4 | 17.5 | 2114.2 | 0.1222
17.5 | 17.6 | 2114.2 | 0.12012
17.6 | 17.7 | 2114.2 | 0.1181
17.7 | 17.8 | 2114.2 | 0.11612
17.8 | 17.9 | 2114.2 | 0.11419
17.9 | 18 | 2114.2 | 0.11229
18 | 18.1 | 2114.2 | 0.11044
18.1 | 18.2 | 2114.2 | 0.10863
18.2 | 18.3 | 2114.2 | 0.10686
18.3 | 18.4 | 2114.2 | 0.10513
18.4 | 18.5 | 2114.2 | 0.10343
18.5 | 18.6 | 2114.2 | 0.10177
18.6 | 18.7 | 2114.2 | 0.10015
18.7 | 18.8 | 2114.2 | 0.098559
18.8 | 18.9 | 2114.2 | 0.097003
18.9 | 19 | 2114.2 | 0.095479
19 | 19.1 | 2114.2 | 0.093987
19.1 | 19.2 | 2114.2 | 0.092526
19.2 | 19.3 | 2114.2 | 0.091095
19.3 | 19.4 | 2114.2 | 0.089694
19.4 | 19.5 | 2114.2 | 0.088321
19.5 | 19.6 | 2114.2 | 0.086976
19.6 | 19.7 | 2114.2 | 0.085658
19.7 | 19.8 | 2114.2 | 0.084367
19.8 | 19.9 | 2114.2 | 0.083102
19.9 | 20 | 2114.2 | 0.081861
21 | 25 | 2114.2 | 0.035
25 | 50 | 0 | 0