## MAMA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1901
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 5.7 | 0.040072
3.4 | 3.5 | 11.8143 | 0.076138
3.5 | 3.6 | 16.9937 | 0.10064
3.6 | 3.7 | 25.9071 | 0.14132
3.7 | 3.8 | 29.4966 | 0.14853
3.8 | 3.9 | 37.9881 | 0.17695
3.9 | 4 | 38.8294 | 0.16764
4 | 4.1 | 44.1404 | 0.17696
4.1 | 4.2 | 54.6634 | 0.20387
4.2 | 4.3 | 62.7874 | 0.21821
4.3 | 4.4 | 71.7368 | 0.23269
4.4 | 4.5 | 84.5455 | 0.25636
4.5 | 4.6 | 92.6808 | 0.2631
4.6 | 4.7 | 105.5199 | 0.28083
4.7 | 4.8 | 116.7196 | 0.29162
4.8 | 4.9 | 128.0279 | 0.30069
4.9 | 5 | 141.3008 | 0.31235
5 | 5.1 | 153.4551 | 0.31965
5.1 | 5.2 | 167.1987 | 0.32857
5.2 | 5.3 | 180.8344 | 0.33562
5.3 | 5.4 | 196.7811 | 0.3453
5.4 | 5.5 | 210.4601 | 0.34953
5.5 | 5.6 | 228.249 | 0.35912
5.6 | 5.7 | 241.9114 | 0.36094
5.7 | 5.8 | 259.3196 | 0.36724
5.8 | 5.9 | 277.7132 | 0.37363
5.9 | 6 | 295.5068 | 0.37802
6 | 6.1 | 312.1166 | 0.37995
6.1 | 6.2 | 333.9824 | 0.38721
6.2 | 6.3 | 353.2186 | 0.39032
6.3 | 6.4 | 372.6204 | 0.39276
6.4 | 6.5 | 413.9938 | 0.41654
6.5 | 6.6 | 413.9938 | 0.39789
6.6 | 6.7 | 435.8016 | 0.40037
6.7 | 6.8 | 456.5697 | 0.40122
6.8 | 6.9 | 479.2227 | 0.40308
6.9 | 7 | 500.1823 | 0.40293
7 | 7.1 | 525.9061 | 0.40601
7.1 | 7.2 | 548.7189 | 0.40621
7.2 | 7.3 | 571.9121 | 0.40622
7.3 | 7.4 | 596.8163 | 0.40695
7.4 | 7.5 | 619.9421 | 0.40604
7.5 | 7.6 | 644.8999 | 0.40593
7.6 | 7.7 | 670.4137 | 0.40576
7.7 | 7.8 | 696.8753 | 0.40576
7.8 | 7.9 | 722.7178 | 0.40503
7.9 | 8 | 751.7867 | 0.40572
8 | 8.1 | 778.4687 | 0.40475
8.1 | 8.2 | 807.5802 | 0.40471
8.2 | 8.3 | 835.2703 | 0.40364
8.3 | 8.4 | 863.6828 | 0.40264
8.4 | 8.5 | 891.2281 | 0.40099
8.5 | 8.6 | 921.8986 | 0.40049
8.6 | 8.7 | 952.7278 | 0.39977
8.7 | 8.8 | 983.2323 | 0.39867
8.8 | 8.9 | 1011.3744 | 0.39641
8.9 | 9 | 1040.343 | 0.39432
9 | 9.1 | 1068.9198 | 0.39194
9.1 | 9.2 | 1100.3229 | 0.39044
9.2 | 9.3 | 1129.0941 | 0.38787
9.3 | 9.4 | 1162.5175 | 0.38674
9.4 | 9.5 | 1192.9657 | 0.38447
9.5 | 9.6 | 1222.532 | 0.38181
9.6 | 9.7 | 1253.7349 | 0.37957
9.7 | 9.8 | 1279.2578 | 0.37556
9.8 | 9.9 | 1309.411 | 0.37288
9.9 | 10 | 1342.1273 | 0.37085
10 | 10.1 | 1365.8007 | 0.36629
10.1 | 10.2 | 1398.4071 | 0.36411
10.2 | 10.3 | 1430.3257 | 0.36168
10.3 | 10.4 | 1461.808 | 0.35908
10.4 | 10.5 | 1488.9291 | 0.35539
10.5 | 10.6 | 1519.8633 | 0.3526
10.6 | 10.7 | 1552.4889 | 0.35017
10.7 | 10.8 | 1575.004 | 0.34547
10.8 | 10.9 | 1601.3279 | 0.34167
10.9 | 11 | 1632.9107 | 0.33899
11 | 11.1 | 1656.7934 | 0.33473
11.1 | 11.2 | 1694.6075 | 0.33328
11.2 | 11.3 | 1714.4398 | 0.32831
11.3 | 11.4 | 1736.7504 | 0.32391
11.4 | 11.5 | 1794.6815 | 0.32606
11.5 | 11.6 | 1794.6815 | 0.3177
11.6 | 11.7 | 1816.5463 | 0.31339
11.7 | 11.8 | 1843.1324 | 0.30996
11.8 | 11.9 | 1853.9515 | 0.30399
11.9 | 12 | 1878.7003 | 0.30041
12 | 12.1 | 1905.2543 | 0.29716
12.1 | 12.2 | 1914.6242 | 0.29134
12.2 | 12.3 | 1929.8606 | 0.28656
12.3 | 12.4 | 1942.9204 | 0.28157
12.4 | 12.5 | 1964.0594 | 0.27786
12.5 | 12.6 | 1974.6087 | 0.27275
12.6 | 12.7 | 1986.365 | 0.26795
12.7 | 12.8 | 1989.2806 | 0.2621
12.8 | 12.9 | 2004.0223 | 0.25795
12.9 | 13 | 2018.632 | 0.25388
13 | 13.1 | 2022.2176 | 0.24855
13.1 | 13.2 | 2039.7638 | 0.24505
13.2 | 13.3 | 2038.7317 | 0.23944
13.3 | 13.4 | 2039.5973 | 0.23422
13.4 | 13.5 | 2052.061 | 0.23046
13.5 | 13.6 | 2050.3304 | 0.22522
13.6 | 13.7 | 2044.0041 | 0.21964
13.7 | 13.8 | 2055.8097 | 0.21615
13.8 | 13.9 | 2058.2334 | 0.21176
13.9 | 14 | 2046.9933 | 0.20613
14 | 14.1 | 2062.9276 | 0.20334
14.1 | 14.2 | 2065.5633 | 0.19933
14.2 | 14.3 | 2056.0167 | 0.19428
14.3 | 14.4 | 2046.4701 | 0.18937
14.4 | 14.5 | 2066.564 | 0.1873
14.5 | 14.6 | 2064.6537 | 0.18331
14.6 | 14.7 | 2067.9925 | 0.17989
14.7 | 14.8 | 2071.3314 | 0.17655
14.8 | 14.9 | 2061.3626 | 0.17219
14.9 | 15 | 2063.9235 | 0.16897
15 | 15.1 | 2037.301 | 0.1635
15.1 | 15.2 | 2050.1825 | 0.16131
15.2 | 15.3 | 2056.6232 | 0.15866
15.3 | 15.4 | 2063.064 | 0.15608
15.4 | 15.5 | 2090.0798 | 0.15508
15.5 | 15.6 | 2082.1209 | 0.15154
15.6 | 15.7 | 2046.2299 | 0.1461
15.7 | 15.8 | 2078.3182 | 0.14559
15.8 | 15.9 | 2100.7 | 0.1444
15.9 | 16 | 2069.4311 | 0.1396
16 | 16.1 | 2049.4878 | 0.1357
16.1 | 16.2 | 2080.4152 | 0.13521
16.2 | 16.3 | 2105.6088 | 0.13434
16.3 | 16.4 | 2066.5421 | 0.12945
16.4 | 16.5 | 2067.4174 | 0.12717
16.5 | 16.6 | 2106.9348 | 0.12727
16.6 | 16.7 | 2102.26 | 0.12472
16.7 | 16.8 | 2105.97 | 0.12272
16.8 | 16.9 | 2087.1222 | 0.11948
16.9 | 17 | 2107.8 | 0.11854
17 | 17.1 | 2107.65 | 0.11647
17.1 | 17.2 | 1987.7333 | 0.10794
17.2 | 17.3 | 2110.6 | 0.11263
17.3 | 17.4 | 2106.975 | 0.11051
17.4 | 17.5 | 2010.9125 | 0.10368
17.5 | 17.6 | 2090.5 | 0.10595
17.6 | 17.7 | 2113.35 | 0.10531
17.7 | 17.8 | 2096.0333 | 0.10269
17.8 | 17.9 | 2110.18 | 0.10166
17.9 | 18 | 2063.3 | 0.097756
18 | 18.1 | 2113.9 | 0.098503
18.1 | 18.2 | 2115.04 | 0.09694
18.2 | 18.3 | 2114.65 | 0.095342
18.3 | 18.4 | 2086.9 | 0.092565
18.4 | 18.5 | 2116.0714 | 0.092345
18.5 | 18.6 | 2115.95 | 0.090859
18.6 | 18.7 | 2112.18 | 0.08925
18.7 | 18.8 | 2113.9 | 0.087904
18.8 | 18.9 | 2117.9 | 0.08668
18.9 | 19 | 2117.5 | 0.085303
19 | 19.1 | 2114.525 | 0.083852
19.1 | 19.2 | 2115.1 | 0.082571
19.2 | 19.3 | 2114.8 | 0.081283
19.3 | 19.4 | 2118.55 | 0.080174
19.4 | 19.5 | 2115.4 | 0.07883
19.5 | 19.6 | 2113.2 | 0.077548
19.6 | 19.7 | 2113.55 | 0.076386
19.7 | 19.8 | 2110.75 | 0.075135
19.8 | 19.9 | 2119.9 | 0.074329
19.9 | 20 | 2108.0667 | 0.072811
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0