## MAMA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1455
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 6.7692 | 0.03276
3.9 | 4 | 13.3744 | 0.059993
4 | 4.1 | 21.8477 | 0.091003
4.1 | 4.2 | 53.8723 | 0.20875
4.2 | 4.3 | 76.7515 | 0.27713
4.3 | 4.4 | 88.3384 | 0.29771
4.4 | 4.5 | 111.415 | 0.351
4.5 | 4.6 | 134.9395 | 0.39799
4.6 | 4.7 | 149.6357 | 0.41376
4.7 | 4.8 | 162.5917 | 0.42206
4.8 | 4.9 | 175 | 0.42703
4.9 | 5 | 193.26 | 0.44385
5 | 5.1 | 208.18 | 0.45054
5.1 | 5.2 | 225.26 | 0.45992
5.2 | 5.3 | 240 | 0.46279
5.3 | 5.4 | 256.29 | 0.46726
5.4 | 5.5 | 271 | 0.46761
5.5 | 5.6 | 289 | 0.47243
5.6 | 5.7 | 301 | 0.4666
5.7 | 5.8 | 318.23 | 0.46823
5.8 | 5.9 | 328 | 0.45848
5.9 | 6 | 348.5419 | 0.46324
6 | 6.1 | 366.3 | 0.46329
6.1 | 6.2 | 392.02 | 0.47221
6.2 | 6.3 | 402 | 0.46154
6.3 | 6.4 | 419.12 | 0.45899
6.4 | 6.5 | 441.7462 | 0.46178
6.5 | 6.6 | 462.5702 | 0.4619
6.6 | 6.7 | 477.8613 | 0.45612
6.7 | 6.8 | 491 | 0.44829
6.8 | 6.9 | 519 | 0.45355
6.9 | 7 | 532 | 0.44527
7 | 7.1 | 560 | 0.44918
7.1 | 7.2 | 568.26 | 0.43707
7.2 | 7.3 | 583.11 | 0.43031
7.3 | 7.4 | 594.5604 | 0.42122
7.4 | 7.5 | 612.81 | 0.41701
7.5 | 7.6 | 638.55 | 0.4176
7.6 | 7.7 | 650.5594 | 0.40909
7.7 | 7.8 | 673.1773 | 0.40724
7.8 | 7.9 | 689.6152 | 0.40154
7.9 | 8 | 730.4061 | 0.40954
8 | 8.1 | 740.7961 | 0.40017
8.1 | 8.2 | 769.2248 | 0.40051
8.2 | 8.3 | 785.1896 | 0.39422
8.3 | 8.4 | 805 | 0.38991
8.4 | 8.5 | 823.9095 | 0.38515
8.5 | 8.6 | 835.7537 | 0.37721
8.6 | 8.7 | 855.7173 | 0.37306
8.7 | 8.8 | 875.19 | 0.36869
8.8 | 8.9 | 892.13 | 0.3633
8.9 | 9 | 904.0581 | 0.35602
9 | 9.1 | 920.6883 | 0.35075
9.1 | 9.2 | 941.8254 | 0.34722
9.2 | 9.3 | 980.15 | 0.34982
9.3 | 9.4 | 1006.1792 | 0.34777
9.4 | 9.5 | 1025 | 0.34321
9.5 | 9.6 | 1054.3311 | 0.34211
9.6 | 9.7 | 1074.7784 | 0.33807
9.7 | 9.8 | 1100 | 0.33552
9.8 | 9.9 | 1113.7 | 0.32951
9.9 | 10 | 1126.2762 | 0.32333
10 | 10.1 | 1150.3769 | 0.32054
10.1 | 10.2 | 1175.75 | 0.31807
10.2 | 10.3 | 1215.06 | 0.31922
10.3 | 10.4 | 1235.6746 | 0.31536
10.4 | 10.5 | 1267.4523 | 0.31432
10.5 | 10.6 | 1291.5201 | 0.31131
10.6 | 10.7 | 1329.9532 | 0.31167
10.7 | 10.8 | 1362.7533 | 0.31056
10.8 | 10.9 | 1382.2964 | 0.30643
10.9 | 11 | 1422 | 0.30671
11 | 11.1 | 1447.6972 | 0.30389
11.1 | 11.2 | 1473.2309 | 0.30104
11.2 | 11.3 | 1498.6301 | 0.29817
11.3 | 11.4 | 1537.2541 | 0.29788
11.4 | 11.5 | 1562.9088 | 0.29501
11.5 | 11.6 | 1596.4363 | 0.29362
11.6 | 11.7 | 1631.314 | 0.2924
11.7 | 11.8 | 1659.19 | 0.2899
11.8 | 11.9 | 1690.13 | 0.28793
11.9 | 12 | 1720.12 | 0.28577
12 | 12.1 | 1740.3 | 0.28201
12.1 | 12.2 | 1760.32 | 0.2783
12.2 | 12.3 | 1780.41 | 0.27467
12.3 | 12.4 | 1800.23 | 0.27106
12.4 | 12.5 | 1825.23 | 0.26828
12.5 | 12.6 | 1850.16 | 0.26552
12.6 | 12.7 | 1875.31 | 0.26282
12.7 | 12.8 | 1900.02 | 0.26009
12.8 | 12.9 | 1925.51 | 0.2575
12.9 | 13 | 1960.32 | 0.25615
13 | 13.1 | 1990.23 | 0.25415
13.1 | 13.2 | 2025.16 | 0.25278
13.2 | 13.3 | 2050.15 | 0.25017
13.3 | 13.4 | 2075.18 | 0.2476
13.4 | 13.5 | 2085 | 0.24328
13.5 | 13.6 | 2095 | 0.2391
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.23446
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.2294
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.22448
13.9 | 14 | 2100 | 0.2197
14 | 14.1 | 2100 | 0.21506
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.21055
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.20616
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.2019
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.19775
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.19372
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.18979
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.18597
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.18225
14.9 | 15 | 2100 | 0.17863
15 | 15.1 | 2100 | 0.1751
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.17167
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.16833
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.16507
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.16189
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.1588
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.15578
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.15285
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.14998
15.9 | 16 | 2100 | 0.14718
16 | 16.1 | 2100 | 0.14446
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.1418
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.13921
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.13668
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13421
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.13179
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.12944
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.12714
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.1249
16.9 | 17 | 2100 | 0.12271
17 | 17.1 | 2100 | 0.12057
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.11848
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.11644
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11444
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11249
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.11058
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10872
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.1069
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10511
17.9 | 18 | 2100 | 0.10337
18 | 18.1 | 2100 | 0.10167
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.1
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.098372
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.096776
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.095216
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.093688
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.092193
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.09073
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.089297
18.9 | 19 | 2100 | 0.087895
19 | 19.1 | 2100 | 0.086521
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.085176
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.083859
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.082569
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.081305
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.080067
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.078854
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.077665
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.0765
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0