## KALA_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1583
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 2.65 | 0.019141
3.4 | 3.5 | 6 | 0.039729
3.5 | 3.6 | 9 | 0.054764
3.6 | 3.7 | 12.9231 | 0.072431
3.7 | 3.8 | 17.048 | 0.088203
3.8 | 3.9 | 20.3045 | 0.097177
3.9 | 4 | 31.7312 | 0.14076
4 | 4.1 | 35.0312 | 0.1443
4.1 | 4.2 | 45.1602 | 0.17305
4.2 | 4.3 | 51.0133 | 0.18215
4.3 | 4.4 | 61.8239 | 0.20604
4.4 | 4.5 | 70.721 | 0.22033
4.5 | 4.6 | 78.7608 | 0.22972
4.6 | 4.7 | 93.2722 | 0.25505
4.7 | 4.8 | 102.4137 | 0.2629
4.8 | 4.9 | 118.4767 | 0.2859
4.9 | 5 | 136.686 | 0.31044
5 | 5.1 | 149.184 | 0.31928
5.1 | 5.2 | 169.6363 | 0.34251
5.2 | 5.3 | 187.0615 | 0.35671
5.3 | 5.4 | 200.0553 | 0.36069
5.4 | 5.5 | 217.3593 | 0.3709
5.5 | 5.6 | 236.1761 | 0.3818
5.6 | 5.7 | 252.495 | 0.38707
5.7 | 5.8 | 276.6637 | 0.40256
5.8 | 5.9 | 293.4117 | 0.40559
5.9 | 6 | 319.2217 | 0.41957
6 | 6.1 | 337.2315 | 0.42179
6.1 | 6.2 | 354.4641 | 0.42224
6.2 | 6.3 | 374.4647 | 0.42516
6.3 | 6.4 | 394.1928 | 0.42691
6.4 | 6.5 | 417.5694 | 0.43167
6.5 | 6.6 | 442.3902 | 0.43685
6.6 | 6.7 | 463.0935 | 0.43713
6.7 | 6.8 | 482.9818 | 0.43608
6.8 | 6.9 | 507.4576 | 0.43855
6.9 | 7 | 533.1415 | 0.44128
7 | 7.1 | 550.418 | 0.4366
7.1 | 7.2 | 575.4069 | 0.43766
7.2 | 7.3 | 606.5961 | 0.44268
7.3 | 7.4 | 624.2962 | 0.43738
7.4 | 7.5 | 647.4014 | 0.43566
7.5 | 7.6 | 670.6709 | 0.43374
7.6 | 7.7 | 696.8229 | 0.43332
7.7 | 7.8 | 725.5571 | 0.43406
7.8 | 7.9 | 753.3015 | 0.43376
7.9 | 8 | 773.3496 | 0.42881
8 | 8.1 | 812.975 | 0.43429
8.1 | 8.2 | 828.2771 | 0.42648
8.2 | 8.3 | 850 | 0.42203
8.3 | 8.4 | 877.6456 | 0.42038
8.4 | 8.5 | 917.0542 | 0.42394
8.5 | 8.6 | 937.374 | 0.41839
8.6 | 8.7 | 963.5566 | 0.41541
8.7 | 8.8 | 987.8136 | 0.41152
8.8 | 8.9 | 1013.6156 | 0.40819
8.9 | 9 | 1035.7041 | 0.40334
9 | 9.1 | 1062.5047 | 0.40028
9.1 | 9.2 | 1068.7756 | 0.38966
9.2 | 9.3 | 1105.1719 | 0.39007
9.3 | 9.4 | 1134.3428 | 0.38772
9.4 | 9.5 | 1170.8384 | 0.38769
9.5 | 9.6 | 1199.734 | 0.38498
9.6 | 9.7 | 1207.4486 | 0.37559
9.7 | 9.8 | 1225.5184 | 0.36966
9.8 | 9.9 | 1264.2258 | 0.3699
9.9 | 10 | 1290.7632 | 0.36645
10 | 10.1 | 1298.7632 | 0.35787
10.1 | 10.2 | 1326.2446 | 0.3548
10.2 | 10.3 | 1344.6528 | 0.34935
10.3 | 10.4 | 1388.8663 | 0.35053
10.4 | 10.5 | 1420.4031 | 0.34834
10.5 | 10.6 | 1430 | 0.34086
10.6 | 10.7 | 1452.0607 | 0.33651
10.7 | 10.8 | 1480 | 0.33354
10.8 | 10.9 | 1506.8975 | 0.33034
10.9 | 11 | 1525.6062 | 0.32541
11 | 11.1 | 1528.4982 | 0.31729
11.1 | 11.2 | 1579.1903 | 0.31911
11.2 | 11.3 | 1587.3128 | 0.31231
11.3 | 11.4 | 1612.9053 | 0.30907
11.4 | 11.5 | 1648.25 | 0.30767
11.5 | 11.6 | 1675.87 | 0.30481
11.6 | 11.7 | 1688.12 | 0.29923
11.7 | 11.8 | 1704.3065 | 0.29449
11.8 | 11.9 | 1720 | 0.28977
11.9 | 12 | 1750 | 0.28751
12 | 12.1 | 1790.1846 | 0.28688
12.1 | 12.2 | 1806 | 0.28236
12.2 | 12.3 | 1823.54 | 0.2782
12.3 | 12.4 | 1850 | 0.27547
12.4 | 12.5 | 1870 | 0.27182
12.5 | 12.6 | 1869 | 0.26525
12.6 | 12.7 | 1900 | 0.26333
12.7 | 12.8 | 1920 | 0.25992
12.8 | 12.9 | 1942.4929 | 0.25689
12.9 | 13 | 1989 | 0.25702
13 | 13.1 | 1998 | 0.25232
13.1 | 13.2 | 2004 | 0.24737
13.2 | 13.3 | 2018.7667 | 0.24361
13.3 | 13.4 | 2029.82 | 0.2395
13.4 | 13.5 | 2045 | 0.23597
13.5 | 13.6 | 2060 | 0.23249
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.23186
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.22685
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.22199
13.9 | 14 | 2100 | 0.21727
14 | 14.1 | 2100 | 0.21268
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.20822
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.20388
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.19966
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.19556
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.19157
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.18769
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.18391
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.18023
14.9 | 15 | 2100 | 0.17665
15 | 15.1 | 2100 | 0.17316
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.16977
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.16646
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.16324
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.1601
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.15704
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.15406
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.15115
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.14832
15.9 | 16 | 2100 | 0.14555
16 | 16.1 | 2100 | 0.14286
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.14023
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.13766
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.13516
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13272
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.13033
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.12801
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.12573
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.12352
16.9 | 17 | 2100 | 0.12135
17 | 17.1 | 2100 | 0.11923
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.11716
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.11514
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11317
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11124
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.10936
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10751
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.10571
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10395
17.9 | 18 | 2100 | 0.10223
18 | 18.1 | 2100 | 0.10054
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.098893
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.097281
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.095704
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.09416
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.092649
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.091171
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.089724
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.088307
18.9 | 19 | 2100 | 0.08692
19 | 19.1 | 2100 | 0.085562
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.084232
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.08293
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.081654
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.080404
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.07918
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.07798
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.076804
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.075652
19.9 | 20 | 2100 | 0.074523
20 | 25 | 2100 | 0.073416
25 | 50 | 0 | 0