## MAMA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7085
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1815
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 50.2286 | 0.40283
3.1 | 3.2 | 46.1778 | 0.3367
3.2 | 3.3 | 60.475 | 0.40206
3.3 | 3.4 | 71.2528 | 0.43313
3.4 | 3.5 | 79.5311 | 0.44319
3.5 | 3.6 | 96.5697 | 0.49453
3.6 | 3.7 | 105.0523 | 0.49552
3.7 | 3.8 | 120.789 | 0.52594
3.8 | 3.9 | 139.7424 | 0.56285
3.9 | 4 | 156.2242 | 0.58321
4 | 4.1 | 170.2291 | 0.59012
4.1 | 4.2 | 186.2631 | 0.60067
4.2 | 4.3 | 200.2599 | 0.60179
4.3 | 4.4 | 219.7906 | 0.61646
4.4 | 4.5 | 236.3077 | 0.61958
4.5 | 4.6 | 256.8765 | 0.63053
4.6 | 4.7 | 274.0707 | 0.6307
4.7 | 4.8 | 288.999 | 0.62435
4.8 | 4.9 | 308.5231 | 0.62655
4.9 | 5 | 330.0971 | 0.63094
5 | 5.1 | 345.0172 | 0.62142
5.1 | 5.2 | 367.366 | 0.62423
5.2 | 5.3 | 387.2921 | 0.62154
5.3 | 5.4 | 409.2165 | 0.62091
5.4 | 5.5 | 430.9472 | 0.61886
5.5 | 5.6 | 455.2858 | 0.61941
5.6 | 5.7 | 476.3135 | 0.6145
5.7 | 5.8 | 507.7987 | 0.62182
5.8 | 5.9 | 530.2953 | 0.6169
5.9 | 6 | 553.3547 | 0.61208
6 | 6.1 | 586.1067 | 0.61694
6.1 | 6.2 | 615.6049 | 0.61714
6.2 | 6.3 | 647.2926 | 0.61849
6.3 | 6.4 | 676.6325 | 0.61669
6.4 | 6.5 | 741.6784 | 0.64526
6.5 | 6.6 | 741.6784 | 0.61637
6.6 | 6.7 | 771.0169 | 0.61249
6.7 | 6.8 | 811.3167 | 0.61648
6.8 | 6.9 | 844.3157 | 0.61406
6.9 | 7 | 884.5108 | 0.61612
7 | 7.1 | 919.3663 | 0.61372
7.1 | 7.2 | 948.8604 | 0.60738
7.2 | 7.3 | 986.0881 | 0.60562
7.3 | 7.4 | 1012.5245 | 0.59699
7.4 | 7.5 | 1049.6079 | 0.59443
7.5 | 7.6 | 1078.2608 | 0.58687
7.6 | 7.7 | 1113.0321 | 0.58249
7.7 | 7.8 | 1152.0758 | 0.58003
7.8 | 7.9 | 1174.0121 | 0.56892
7.9 | 8 | 1200.1185 | 0.56003
8 | 8.1 | 1248.1264 | 0.56113
8.1 | 8.2 | 1274.9862 | 0.55248
8.2 | 8.3 | 1316.8479 | 0.55025
8.3 | 8.4 | 1339.7287 | 0.54005
8.4 | 8.5 | 1377.4598 | 0.53589
8.5 | 8.6 | 1408.0133 | 0.52889
8.6 | 8.7 | 1416.1868 | 0.51383
8.7 | 8.8 | 1452.0522 | 0.50909
8.8 | 8.9 | 1471.9865 | 0.49887
8.9 | 9 | 1534.0296 | 0.50276
9 | 9.1 | 1592.6739 | 0.50496
9.1 | 9.2 | 1606.5623 | 0.49294
9.2 | 9.3 | 1643.547 | 0.48819
9.3 | 9.4 | 1705.8746 | 0.4907
9.4 | 9.5 | 1717.8894 | 0.47872
9.5 | 9.6 | 1753.1462 | 0.47344
9.6 | 9.7 | 1762.2691 | 0.46133
9.7 | 9.8 | 1763.339 | 0.44762
9.8 | 9.9 | 1856.0818 | 0.45703
9.9 | 10 | 1826.4476 | 0.43638
10 | 10.1 | 1883.8235 | 0.43685
10.1 | 10.2 | 1894.571 | 0.42655
10.2 | 10.3 | 1936.4844 | 0.42341
10.3 | 10.4 | 1926.4036 | 0.40917
10.4 | 10.5 | 1984.4452 | 0.40957
10.5 | 10.6 | 2009.0529 | 0.40302
10.6 | 10.7 | 2002.5696 | 0.39056
10.7 | 10.8 | 2034.6091 | 0.38589
10.8 | 10.9 | 2049.0929 | 0.37804
10.9 | 11 | 2031.9 | 0.36474
11 | 11.1 | 2010.875 | 0.3513
11.1 | 11.2 | 2066.44 | 0.35142
11.2 | 11.3 | 2072.0556 | 0.3431
11.3 | 11.4 | 2100.35 | 0.33871
11.4 | 11.5 | 2112.375 | 0.33184
11.5 | 11.6 | 2112.375 | 0.32334
11.6 | 11.7 | 2102.55 | 0.31365
11.7 | 11.8 | 2092.3333 | 0.30426
11.8 | 11.9 | 2092.4 | 0.29666
11.9 | 12 | 2097.55 | 0.29002
12 | 12.1 | 2090.6 | 0.28195
12.1 | 12.2 | 2108.5 | 0.27743
12.2 | 12.3 | 2108.5 | 0.27072
12.3 | 12.4 | 2108.5 | 0.26422
12.4 | 12.5 | 2108.5 | 0.25793
12.5 | 12.6 | 2108.5 | 0.25184
12.6 | 12.7 | 2108.5 | 0.24593
12.7 | 12.8 | 2108.5 | 0.24021
12.8 | 12.9 | 2108.5 | 0.23467
12.9 | 13 | 2108.5 | 0.2293
13 | 13.1 | 2108.5 | 0.22409
13.1 | 13.2 | 2108.5 | 0.21903
13.2 | 13.3 | 2108.5 | 0.21413
13.3 | 13.4 | 2108.5 | 0.20937
13.4 | 13.5 | 2108.5 | 0.20475
13.5 | 13.6 | 2108.5 | 0.20027
13.6 | 13.7 | 2108.5 | 0.19592
13.7 | 13.8 | 2108.5 | 0.19169
13.8 | 13.9 | 2108.5 | 0.18758
13.9 | 14 | 2108.5 | 0.18359
14 | 14.1 | 2108.5 | 0.17971
14.1 | 14.2 | 2108.5 | 0.17594
14.2 | 14.3 | 2108.5 | 0.17227
14.3 | 14.4 | 2108.5 | 0.16871
14.4 | 14.5 | 2108.5 | 0.16524
14.5 | 14.6 | 2108.5 | 0.16187
14.6 | 14.7 | 2108.5 | 0.15859
14.7 | 14.8 | 2108.5 | 0.1554
14.8 | 14.9 | 2108.5 | 0.15229
14.9 | 15 | 2108.5 | 0.14926
15 | 15.1 | 2108.5 | 0.14632
15.1 | 15.2 | 2108.5 | 0.14345
15.2 | 15.3 | 2108.5 | 0.14066
15.3 | 15.4 | 2108.5 | 0.13793
15.4 | 15.5 | 2108.5 | 0.13528
15.5 | 15.6 | 2108.5 | 0.1327
15.6 | 15.7 | 2108.5 | 0.13018
15.7 | 15.8 | 2108.5 | 0.12772
15.8 | 15.9 | 2108.5 | 0.12533
15.9 | 16 | 2108.5 | 0.12299
16 | 16.1 | 2108.5 | 0.12071
16.1 | 16.2 | 2108.5 | 0.11849
16.2 | 16.3 | 2108.5 | 0.11632
16.3 | 16.4 | 2108.5 | 0.11421
16.4 | 16.5 | 2108.5 | 0.11214
16.5 | 16.6 | 2108.5 | 0.11013
16.6 | 16.7 | 2108.5 | 0.10816
16.7 | 16.8 | 2108.5 | 0.10624
16.8 | 16.9 | 2108.5 | 0.10437
16.9 | 17 | 2108.5 | 0.10254
17 | 17.1 | 2108.5 | 0.10075
17.1 | 17.2 | 2108.5 | 0.099002
17.2 | 17.3 | 2108.5 | 0.097295
17.3 | 17.4 | 2108.5 | 0.095627
17.4 | 17.5 | 2108.5 | 0.093997
17.5 | 17.6 | 2108.5 | 0.092404
17.6 | 17.7 | 2108.5 | 0.090847
17.7 | 17.8 | 2108.5 | 0.089324
17.8 | 17.9 | 2108.5 | 0.087836
17.9 | 18 | 2108.5 | 0.08638
18 | 18.1 | 2108.5 | 0.084956
18.1 | 18.2 | 2108.5 | 0.083563
18.2 | 18.3 | 2108.5 | 0.082201
18.3 | 18.4 | 2108.5 | 0.080868
18.4 | 18.5 | 2108.5 | 0.079564
18.5 | 18.6 | 2108.5 | 0.078287
18.6 | 18.7 | 2108.5 | 0.077038
18.7 | 18.8 | 2108.5 | 0.075815
18.8 | 18.9 | 2108.5 | 0.074618
18.9 | 19 | 2108.5 | 0.073446
19 | 19.1 | 2108.5 | 0.072299
19.1 | 19.2 | 2108.5 | 0.071175
19.2 | 19.3 | 2108.5 | 0.070074
19.3 | 19.4 | 2108.5 | 0.068996
19.4 | 19.5 | 2108.5 | 0.06794
19.5 | 19.6 | 2108.5 | 0.066905
19.6 | 19.7 | 2108.5 | 0.065892
19.7 | 19.8 | 2108.5 | 0.064898
19.8 | 19.9 | 2108.5 | 0.063925
19.9 | 20 | 2108.5 | 0.062971
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0