## WEL_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S95
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7085
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.084
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0.18 | 0.0026669
2.7 | 2.8 | 0.26 | 0.0034399
2.8 | 2.9 | 0.52 | 0.0061686
2.9 | 3 | 1.2 | 0.012813
3 | 3.1 | 3.2 | 0.030864
3.1 | 3.2 | 7 | 0.061189
3.2 | 3.3 | 15 | 0.11921
3.3 | 3.4 | 32 | 0.23188
3.4 | 3.5 | 57.6941 | 0.38226
3.5 | 3.6 | 68 | 0.41301
3.6 | 3.7 | 79.4591 | 0.4435
3.7 | 3.8 | 97.4639 | 0.50107
3.8 | 3.9 | 110.321 | 0.52356
3.9 | 4 | 124.8484 | 0.54809
4 | 4.1 | 139.4712 | 0.5675
4.1 | 4.2 | 156.9846 | 0.59315
4.2 | 4.3 | 172.1962 | 0.60525
4.3 | 4.4 | 189.9711 | 0.62222
4.4 | 4.5 | 205 | 0.6267
4.5 | 4.6 | 221.1846 | 0.63209
4.6 | 4.7 | 239 | 0.63942
4.7 | 4.8 | 256 | 0.64211
4.8 | 4.9 | 273.1353 | 0.64315
4.9 | 5 | 292.0395 | 0.64642
5 | 5.1 | 309.5739 | 0.64493
5.1 | 5.2 | 325 | 0.63802
5.2 | 5.3 | 342.385 | 0.63411
5.3 | 5.4 | 360.4483 | 0.63049
5.4 | 5.5 | 379.3717 | 0.6274
5.5 | 5.6 | 397.8789 | 0.62276
5.6 | 5.7 | 418.6575 | 0.62081
5.7 | 5.8 | 440.82 | 0.61987
5.8 | 5.9 | 460 | 0.61395
5.9 | 6 | 483.4386 | 0.61298
6 | 6.1 | 502 | 0.60522
6.1 | 6.2 | 525.8465 | 0.6033
6.2 | 6.3 | 548.1029 | 0.59889
6.3 | 6.4 | 572.7782 | 0.59652
6.4 | 6.5 | 598.5828 | 0.59463
6.5 | 6.6 | 620 | 0.58791
6.6 | 6.7 | 644.5309 | 0.58381
6.7 | 6.8 | 667.8288 | 0.57823
6.8 | 6.9 | 687.7533 | 0.5696
6.9 | 7 | 705 | 0.55886
7 | 7.1 | 728.3484 | 0.55298
7.1 | 7.2 | 753.823 | 0.54847
7.2 | 7.3 | 772.429 | 0.53892
7.3 | 7.4 | 800 | 0.53553
7.4 | 7.5 | 824.852 | 0.53008
7.5 | 7.6 | 849.2287 | 0.52421
7.6 | 7.7 | 860.7834 | 0.51064
7.7 | 7.8 | 890 | 0.50767
7.8 | 7.9 | 916.46 | 0.50291
7.9 | 8 | 950 | 0.50177
8 | 8.1 | 984 | 0.50048
8.1 | 8.2 | 1024.6333 | 0.50208
8.2 | 8.3 | 1038.8408 | 0.49065
8.3 | 8.4 | 1045.7757 | 0.47628
8.4 | 8.5 | 1079.0457 | 0.47409
8.5 | 8.6 | 1118.8931 | 0.47445
8.6 | 8.7 | 1150 | 0.47083
8.7 | 8.8 | 1172.5115 | 0.46368
8.8 | 8.9 | 1188.175 | 0.45404
8.9 | 9 | 1209.512 | 0.44679
9 | 9.1 | 1224.7654 | 0.43751
9.1 | 9.2 | 1259 | 0.43507
9.2 | 9.3 | 1276.069 | 0.42675
9.3 | 9.4 | 1290.3721 | 0.41776
9.4 | 9.5 | 1296.2608 | 0.40641
9.5 | 9.6 | 1311.9336 | 0.39848
9.6 | 9.7 | 1328.9286 | 0.39115
9.7 | 9.8 | 1366.5094 | 0.3899
9.8 | 9.9 | 1371.826 | 0.37956
9.9 | 10 | 1353.3957 | 0.36323
10 | 10.1 | 1363.5986 | 0.3551
10.1 | 10.2 | 1393.8297 | 0.35229
10.2 | 10.3 | 1387.3597 | 0.34045
10.3 | 10.4 | 1395.4048 | 0.33254
10.4 | 10.5 | 1413.1758 | 0.32716
10.5 | 10.6 | 1401.1082 | 0.31518
10.6 | 10.7 | 1405 | 0.3072
10.7 | 10.8 | 1408.0167 | 0.29931
10.8 | 10.9 | 1396.9563 | 0.28878
10.9 | 11 | 1392.93 | 0.2801
11 | 11.1 | 1400 | 0.27391
11.1 | 11.2 | 1412 | 0.26886
11.2 | 11.3 | 1423 | 0.26376
11.3 | 11.4 | 1439 | 0.25971
11.4 | 11.5 | 1447 | 0.25434
11.5 | 11.6 | 1500 | 0.25684
11.6 | 11.7 | 1540 | 0.25693
11.7 | 11.8 | 1555 | 0.25283
11.8 | 11.9 | 1563 | 0.24773
11.9 | 12 | 1569 | 0.24246
12 | 12.1 | 1578 | 0.23781
12.1 | 12.2 | 1600 | 0.23519
12.2 | 12.3 | 1621 | 0.23247
12.3 | 12.4 | 1634 | 0.22866
12.4 | 12.5 | 1652 | 0.22563
12.5 | 12.6 | 1675 | 0.22333
12.6 | 12.7 | 1700 | 0.22131
12.7 | 12.8 | 1725 | 0.2193
12.8 | 12.9 | 1753 | 0.21768
12.9 | 13 | 1778 | 0.21569
13 | 13.1 | 1800 | 0.21336
13.1 | 13.2 | 1825 | 0.2114
13.2 | 13.3 | 1850 | 0.20946
13.3 | 13.4 | 1880 | 0.2081
13.4 | 13.5 | 1923 | 0.20813
13.5 | 13.6 | 1956 | 0.20703
13.6 | 13.7 | 1978 | 0.20477
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.20255
13.8 | 13.9 | 2050 | 0.20313
13.9 | 14 | 2075 | 0.2012
14 | 14.1 | 2100 | 0.19929
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.19508
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.19099
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.18701
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.18314
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.17938
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.17572
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.17216
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.16869
14.9 | 15 | 2100 | 0.16532
15 | 15.1 | 2100 | 0.16203
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.15884
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.15572
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.15269
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.14973
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.14685
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.14405
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.14131
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.13865
15.9 | 16 | 2100 | 0.13605
16 | 16.1 | 2100 | 0.13351
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.13104
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.12863
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.12627
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.12398
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.12174
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.11955
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.11742
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.11533
16.9 | 17 | 2100 | 0.1133
17 | 17.1 | 2100 | 0.11131
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10937
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.10747
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.10562
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.10381
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.10204
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10031
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.098619
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.096966
17.9 | 18 | 2100 | 0.09535
18 | 18.1 | 2100 | 0.09377
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.092224
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.090712
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.089233
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.087786
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.08637
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.084985
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.083629
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.082301
18.9 | 19 | 2100 | 0.081002
19 | 19.1 | 2100 | 0.07973
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.078484
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.077264
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.076069
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.074899
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.073752
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.072629
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.071529
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.070451
19.9 | 20 | 2100 | 0.069394
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0