## WEL_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S95
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7085
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0625
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 9 | 0.080264
3.1 | 3.2 | 15 | 0.12162
3.2 | 3.3 | 41.5667 | 0.3073
3.3 | 3.4 | 43.3833 | 0.29326
3.4 | 3.5 | 63.3636 | 0.39264
3.5 | 3.6 | 69.2158 | 0.39415
3.6 | 3.7 | 85.0321 | 0.446
3.7 | 3.8 | 96.9914 | 0.46962
3.8 | 3.9 | 118.1489 | 0.52917
3.9 | 4 | 131.7103 | 0.54677
4 | 4.1 | 150.1291 | 0.57873
4.1 | 4.2 | 156.8 | 0.56229
4.2 | 4.3 | 178.9138 | 0.59786
4.3 | 4.4 | 198.5705 | 0.61932
4.4 | 4.5 | 211.7291 | 0.61731
4.5 | 4.6 | 221.2526 | 0.60392
4.6 | 4.7 | 236.1485 | 0.6043
4.7 | 4.8 | 244.6838 | 0.58782
4.8 | 4.9 | 269.145 | 0.6078
4.9 | 5 | 288.2653 | 0.61269
5 | 5.1 | 305.6335 | 0.61214
5.1 | 5.2 | 321.8487 | 0.60814
5.2 | 5.3 | 344.9484 | 0.61558
5.3 | 5.4 | 363.4595 | 0.61325
5.4 | 5.5 | 382.61 | 0.61098
5.5 | 5.6 | 399.506 | 0.60439
5.6 | 5.7 | 426.3599 | 0.61166
5.7 | 5.8 | 444.8443 | 0.60574
5.8 | 5.9 | 468.0537 | 0.60548
5.9 | 6 | 488.9284 | 0.60139
6 | 6.1 | 516.1487 | 0.60415
6.1 | 6.2 | 539.6598 | 0.6016
6.2 | 6.3 | 563.8736 | 0.59913
6.3 | 6.4 | 589.6098 | 0.59757
6.4 | 6.5 | 618.7104 | 0.59856
6.5 | 6.6 | 639.5399 | 0.59101
6.6 | 6.7 | 681.4151 | 0.60193
6.7 | 6.8 | 701.5718 | 0.5928
6.8 | 6.9 | 732.8928 | 0.59273
6.9 | 7 | 743.6995 | 0.57606
7 | 7.1 | 777.4589 | 0.57712
7.1 | 7.2 | 813.5471 | 0.57909
7.2 | 7.3 | 835.3698 | 0.57052
7.3 | 7.4 | 859.5904 | 0.56358
7.4 | 7.5 | 879.2536 | 0.55372
7.5 | 7.6 | 917.8913 | 0.55554
7.6 | 7.7 | 941.364 | 0.54783
7.7 | 7.8 | 975.2553 | 0.546
7.8 | 7.9 | 1004.9162 | 0.54151
7.9 | 8 | 1020.2808 | 0.52943
8 | 8.1 | 1055.5511 | 0.5277
8.1 | 8.2 | 1072.2389 | 0.51667
8.2 | 8.3 | 1114.5582 | 0.51788
8.3 | 8.4 | 1140.6188 | 0.51129
8.4 | 8.5 | 1171.9462 | 0.507
8.5 | 8.6 | 1212.2195 | 0.50635
8.6 | 8.7 | 1231.6571 | 0.49693
8.7 | 8.8 | 1269.2658 | 0.49484
8.8 | 8.9 | 1280.5915 | 0.48262
8.9 | 9 | 1308.091 | 0.47673
9 | 9.1 | 1351.938 | 0.47664
9.1 | 9.2 | 1391.8 | 0.47487
9.2 | 9.3 | 1416.5758 | 0.4679
9.3 | 9.4 | 1446.8059 | 0.46279
9.4 | 9.5 | 1453.9173 | 0.45054
9.5 | 9.6 | 1475.8229 | 0.44318
9.6 | 9.7 | 1500.3116 | 0.43674
9.7 | 9.8 | 1556.2041 | 0.43929
9.8 | 9.9 | 1539.7821 | 0.42161
9.9 | 10 | 1583.1789 | 0.42062
10 | 10.1 | 1592.03 | 0.41053
10.1 | 10.2 | 1640.8812 | 0.41081
10.2 | 10.3 | 1653.6376 | 0.40206
10.3 | 10.4 | 1670.4388 | 0.39454
10.4 | 10.5 | 1703.0461 | 0.39086
10.5 | 10.6 | 1720.9855 | 0.3839
10.6 | 10.7 | 1772.9905 | 0.38452
10.7 | 10.8 | 1785.3494 | 0.37654
10.8 | 10.9 | 1783.4712 | 0.36589
10.9 | 11 | 1808.4507 | 0.36099
11 | 11.1 | 1850.8218 | 0.35955
11.1 | 11.2 | 1833.4476 | 0.34672
11.2 | 11.3 | 1875.1064 | 0.34526
11.3 | 11.4 | 1872.9317 | 0.33587
11.4 | 11.5 | 1902.0652 | 0.33227
11.5 | 11.6 | 1964.0793 | 0.33431
11.6 | 11.7 | 1939.9036 | 0.3218
11.7 | 11.8 | 1935.4024 | 0.31296
11.8 | 11.9 | 1946.7952 | 0.30693
11.9 | 12 | 1938.9514 | 0.29812
12 | 12.1 | 2001.713 | 0.3002
12.1 | 12.2 | 2037.5071 | 0.29811
12.2 | 12.3 | 2065.3333 | 0.29487
12.3 | 12.4 | 2072.2611 | 0.28876
12.4 | 12.5 | 2076.2545 | 0.28243
12.5 | 12.6 | 2093.16 | 0.278
12.6 | 12.7 | 2093.16 | 0.27149
12.7 | 12.8 | 2093.16 | 0.26518
12.8 | 12.9 | 2093.16 | 0.25906
12.9 | 13 | 2093.16 | 0.25312
13 | 13.1 | 2093.16 | 0.24737
13.1 | 13.2 | 2093.16 | 0.24179
13.2 | 13.3 | 2093.16 | 0.23638
13.3 | 13.4 | 2093.16 | 0.23113
13.4 | 13.5 | 2093.16 | 0.22603
13.5 | 13.6 | 2093.16 | 0.22108
13.6 | 13.7 | 2093.16 | 0.21627
13.7 | 13.8 | 2093.16 | 0.21161
13.8 | 13.9 | 2093.16 | 0.20707
13.9 | 14 | 2093.16 | 0.20267
14 | 14.1 | 2093.16 | 0.19838
14.1 | 14.2 | 2093.16 | 0.19422
14.2 | 14.3 | 2093.16 | 0.19018
14.3 | 14.4 | 2093.16 | 0.18624
14.4 | 14.5 | 2093.16 | 0.18241
14.5 | 14.6 | 2093.16 | 0.17869
14.6 | 14.7 | 2093.16 | 0.17507
14.7 | 14.8 | 2093.16 | 0.17155
14.8 | 14.9 | 2093.16 | 0.16811
14.9 | 15 | 2093.16 | 0.16477
15 | 15.1 | 2093.16 | 0.16152
15.1 | 15.2 | 2093.16 | 0.15836
15.2 | 15.3 | 2093.16 | 0.15527
15.3 | 15.4 | 2093.16 | 0.15227
15.4 | 15.5 | 2093.16 | 0.14934
15.5 | 15.6 | 2093.16 | 0.14648
15.6 | 15.7 | 2093.16 | 0.1437
15.7 | 15.8 | 2093.16 | 0.14099
15.8 | 15.9 | 2093.16 | 0.13835
15.9 | 16 | 2093.16 | 0.13577
16 | 16.1 | 2093.16 | 0.13326
16.1 | 16.2 | 2093.16 | 0.1308
16.2 | 16.3 | 2093.16 | 0.12841
16.3 | 16.4 | 2093.16 | 0.12608
16.4 | 16.5 | 2093.16 | 0.1238
16.5 | 16.6 | 2093.16 | 0.12157
16.6 | 16.7 | 2093.16 | 0.1194
16.7 | 16.8 | 2093.16 | 0.11728
16.8 | 16.9 | 2093.16 | 0.11521
16.9 | 17 | 2093.16 | 0.11319
17 | 17.1 | 2093.16 | 0.11122
17.1 | 17.2 | 2093.16 | 0.10929
17.2 | 17.3 | 2093.16 | 0.10741
17.3 | 17.4 | 2093.16 | 0.10556
17.4 | 17.5 | 2093.16 | 0.10376
17.5 | 17.6 | 2093.16 | 0.10201
17.6 | 17.7 | 2093.16 | 0.10029
17.7 | 17.8 | 2093.16 | 0.098606
17.8 | 17.9 | 2093.16 | 0.096963
17.9 | 18 | 2093.16 | 0.095356
18 | 18.1 | 2093.16 | 0.093784
18.1 | 18.2 | 2093.16 | 0.092246
18.2 | 18.3 | 2093.16 | 0.090742
18.3 | 18.4 | 2093.16 | 0.089271
18.4 | 18.5 | 2093.16 | 0.087831
18.5 | 18.6 | 2093.16 | 0.086422
18.6 | 18.7 | 2093.16 | 0.085043
18.7 | 18.8 | 2093.16 | 0.083693
18.8 | 18.9 | 2093.16 | 0.082372
18.9 | 19 | 2093.16 | 0.081078
19 | 19.1 | 2093.16 | 0.079811
19.1 | 19.2 | 2093.16 | 0.078571
19.2 | 19.3 | 2093.16 | 0.077356
19.3 | 19.4 | 2093.16 | 0.076166
19.4 | 19.5 | 2093.16 | 0.075
19.5 | 19.6 | 2093.16 | 0.073858
19.6 | 19.7 | 2093.16 | 0.072739
19.7 | 19.8 | 2093.16 | 0.071642
19.8 | 19.9 | 2093.16 | 0.070567
19.9 | 20 | 2093.16 | 0.069514
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0